上虞区上源闸水厂迁建工程-高低电气柜采购

招标编号：2020（    ）号

招 标 文 件

招标人：绍兴市上虞区水务物资贸易有限公司

代理机构：浙江广信工程管理咨询有限公司

2020年 1 月

目    录

第一章  招标公告	3

第二章 投标人须知	5

一、投标人须知前附表	5

二、投标须知	10

第三章 评标办法	22

第四章 合同条款及格式	25

第五章  招标范围及技术规格	29

一、技术要求	29

二、设备采购清单	82

第六章  投标文件格式	89

一、投标函及投标函附录	91

二、法定代表人身份证明	93

三、授权委托书	94

四、投标保证金	95

五、设备采购清单	96

六、资格审查资料	98

七、业绩证明材料	99

# 第一章  招标公告

招标编号：2020（   ）号

上虞区上源闸水厂迁建工程-高低配控制柜采购 经 虞发改设计【2018】49号文同意。项目地址位于 绍兴市上虞区 。项目业主为 绍兴市上虞区供水有限公司 ，资金来源为 自筹 ，出资比例为100%。项目已具备招标条件，招标人为 绍兴市上虞区水务物资贸易有限公司 (委托代理机构为浙江广信工程管理咨询有限公司），现对该项目进行公开招标。

一、本次招标内容：

上虞区上源闸水厂迁建工程-高低配控制柜采购，本次主要采购内容为高、低压电气柜（详见招标范围及技术规格）。本次招标投资约1200万元，供货期合同签订后150日历天。（需修改）

二、投标资格条件、要求：

（一）投标人：

（1）投标人须具有独立法人资格。

（2）自2016年1月1日起至投标截止日止【以合同签订的时间为准】，完成过3个采购项目合同金额500万元以上含有高、低电气柜设备业绩。

业绩证明材料：①合同；② 销售发票。以上二者缺一不可。

（3）本次招标不接受联合体投标。

三、招标文件的获取

1、本项目招标文件和补充（答疑、澄清）、修改文件以网上下载方式发放。

2、招标文件报名时间、下载时间从发布公告之时起至投标截止日止。

3、潜在投标人可凭本企业用CA数字证书登录“绍兴市上虞区公共资源交易中心电子招投标交易平台”，在本公告下方点击报名并下载招标文件。

4、未取得绍兴市上虞区公共资源交易中心CA数字证书的潜在投标人，应先办理交易主体注册手续，取得绍兴市上虞区公共资源交易中心CA数字证书。具体办理办法请登录“绍兴市上虞区公共资源交易中心电子招投标交易平台→交易主体注册”栏目进行操作。

四、投标文件递交：

1、投标文件递交截止时间：2020年   月   日   时   分；

2、提交方式：

电子投标文件采用网上递交的方式，上传至上虞区公共资源交易中心电子招投标交易平台，超过投标截止时间未完成上传的投标文件，交易平台将拒收。

五、不见面系统开标时间及网址：

1、开标时间：同投标文件递交截止时间。

2、本项目采用不见面开标系统开标，投标人可在本企业电脑上自行解密；

3、投标人现场开标地点：绍兴市上虞区公共资源交易中心309室；

4、本项目不见面开标系统网址为http://115.231.194.106:8086/BidOpening, 请各投标单位使用IE11浏览器访问上虞网上不见面开标大厅，使用CA锁登录，完成远程开标。

六、保证金金额：  元整

开户银行：浙江上虞农村商业银行股份有限公司百官支行

账号名称：绍兴市上虞区公共资源交易中心投标保证金专户

虚拟子账号：

备注：电子招投标软件系统问题请咨询:新点软件客服电话：4009980000，新点技术人员：0575-89292593；CA电子签章问题请咨询：天谷软件客服电话：4000878198，网上不见面开标大厅联系电话82313651。

招 标 人： 绍兴市上虞区水务物资贸易有限公司

招标人地址：绍兴市上虞区江东路616号

联 系 人：郑先生

联系电话： 0575-81288222

招标代理：浙江广信工程管理咨询有限公司

招标代理地址：绍兴市上虞区市民大道666号建行大厦14楼

联 系 人：成姚

联系电话：0575-81262322   18267535552

2019年   月   日

# 第二章 投标人须知

## 一、投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：绍兴市上虞区水务物资贸易有限公司 地址：绍兴市上虞区616号 联系人：郑先生 联系电话：0575-81288222 |
| 1.1.3 | 招标代理 机构 | 名称：浙江广信工程管理咨询有限公司 地址：绍兴市上虞区市民大道666号建行大厦14楼 联系人：成姚 联系电话：0575-81262322 电子邮箱：38687870@qq.com |
| 1.1.4 | 项目名称 | 上虞区上源闸水厂迁建工程-高低配控制柜采购 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 绍兴市上虞区 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自筹 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 本次主要采购内容为电气柜（详见招标范围及技术规格） |
| 1.3.2 | 合同交货期 | 交货期：合同签订后 150 日历天（按照要求供货、指导安装、调试）。 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格 |
| 1.4.1 | 投标资格 条件、要求 | 见招标公告内容 |
| 1.4.2 | 是否接受 联合体投标 | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 2020年 月 日16：00； |
| 1.10.3 | 招标人澄清时间 | 2020年 月 日16：00前； |
| 1.10.4 | 下载澄清、修改、补充文件网址 | 绍兴市上虞区公共资源交易中心电子招投标交易平台（以下简称交易平台） http://115.231.194.106/tpbidder/login.aspx |
| 1.11 | 招标工程是否允许分包 | 未经发包人书面同意，不得分包 |
| 1.12 | 偏离 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 招标答疑及补充文件 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 2020年 月 日16：00； |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2020年 月 日9时00分 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 潜在投标人应自行关注绍兴市上虞区公共资源交易中心电子招投标交易平台公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 潜在投标人应自行关注绍兴市上虞区公共资源交易中心电子招投标交易平台公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | 无 |
| 3.2.4 | 投标报价的 其他要求 | 见投标须知前附表10.1 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90 天（从投标截止之日起算）。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金的金额： 万元。 投标保证金的缴存方式：网上银行或柜面电汇或柜面行内转账（浙江农信） 投标保证金的缴存时间：投标人应在2019年 月 日16：00时（北京时间）前到账，按不少于规定的金额交纳投标保证金，投标保证金以到账时间为准。投标人的投标保证金应当从其基本账户转出。 若到账时间晚于保证金截止时间或非基本账户缴纳或缴纳不足额，一律视为不响应招标文件，投标文件按无效处理。 开户银行：浙江上虞农村商业银行股份有限公司百官支行 账号名称：绍兴市上虞区公共资源交易中心投标保证金专户 虚拟子账号： 注：投标保证金的退还：未中标的投标人于中标结果公告发布后7个工作日之内退回。中标人请与招标人签订合同并上传交易平台后退还。 投标保证金不予退还的情况： 1.投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件； 2.中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保； 3.经查实，投标人在投标过程中弄虚作假或串通投标的； |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 电子投标文件须加盖法定代表人电子章和单位电子公章。 |
| 3.7.4 | 投标文件 份数 | 电子投标文件一份（电子投标文件以最后一次提交为准） 中标人在中标公示结束无异议后二天内向交易中心和招标人各提供纸质投标文件一份。（中标人提供的纸质投标文件需从交易平台下载打印，如与电子版有不一致之处以电子版为准） |
| 4.2.2 | 投标文件 递交地点 | 上传至上虞区公共资源交易中心电子招投标交易平台。 |
| 4.2.3 | 是否退还 投标文件 | 否 |
| 4.2.5 | 投标文件的 拒收情形 | 投标截止时间前电子投标文件未上传的。 |
| 5.1 | 不见面开标系统及开标相关要求 | 1、本项目开标时间为：同投标截止时间；投标人解密开始时间为：企业入围完毕，系统提示的开始解密时间。投标人解密截止时间为：开始解密的15分钟内，具体以系统提示的截止时间为准。投标人解密截止时间过后，仍未解密的，视作放弃投标。 2、投标人现场开标地点：绍兴市上虞区公共资源交易中心309室。 3、本项目不见面系统开标网址为：http://115.231.194.106:8086/BidOpening, 请各投标单位使用IE11浏览器访问上虞网上不见面开标大厅，使用CA锁登录，完成远程开标。 4、投标人可全程观看开标过程，不再强制性要求投标人到现场开标。 5、投标人授权委托人保持手机畅通，及时关注电子招投标交易平台询问信息，并在系统提示规定时间内予以回复。 |
| 5.2 | 开标程序 | （1）公布投标人； （2）投标人保证金查询； （3）企业入围抽取； （4）投标人自行解密； （5）招标人解密； （6）唱标； （7）资格审查。 如遇到网络不畅、网络安全问题等意外情况，所有投标人均无法解密时，将推迟时间重新开标，具体安排将另行通知。 |
| 6.1.1 | 评标委员会 的组建 | 由五人或五人以上的单数构成。 |
| 6.3 | 评标方法 | 最低价评标法 |
| 6.4 | 中标候选人 公示媒介 | 绍兴市上虞区公共资源交易中心网站 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 是，中标候选人数量：3名 |
| 7.3.1 | 履约保证金 | 履约保证金的形式： 电汇 。 履约保证金的金额：中标价的 5 %。 |
| 8.2 | 不再招标 的情形 | 重新招标后投标人仍少于3个的，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。 |

| 10 | 需要补充的其他内容 |
| --- | --- |
| 10.1 | 投标报价 |
|  | 投标报价文件中，如有以下情况之一的，按废标处理: 1、未按招标文件规定报价； 2、算术性差错绝对值累计在2％投标价（含）以上； 3、对招标人提供的设备清单擅自作变动、补充和修改，或因自身原因有重大漏项； 4、其它不符合招标文件报价要求的。 |

招投标电子交易平台的相关规定和操作说明

1、电子交易平台的操作均需插入CA数字证书（以下简称CA锁），方可登录使用；

2、从安全角度考虑，请投标人务必保管好各自的CA锁，若有遗失，请及时通知交易中心，因遗失所引起的安全隐患导致废标等现象发生，由投标人自己承担责任；

3、投标人应当学习并掌握电子交易平台操作流程；

4、投标人操作流程：交易平台报名→下载电子招标文件→上传疑问→下载补遗书(答疑纪要)→制作电子投标文件→检查投标文件并设置密码加密投标文件→上传加密电子投标文件、打印未加密投标文件→打开开标现场解密电子投标文件；

5、投标人应在投标人须知前附表第1.10.2项规定的时间前，将提出的问题上传交易平台；

6、投标人应按照投标人须知前附表第1.10.3项规定的时间下载招标文件补遗书(答疑纪要)；

7、潜在投标人应自行关注网站和电子交易平台公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

8、投标人的电子投标文件应按照投标人须知前附表第2.2.2项规定的截止时间前上传到交易平台，逾期上传的电子投标文件招标人不予受理；

9、中标人提供的纸质投标文件，必须是从交易平台中打印出来；

开标特别说明

1、请投标人务必使用生成投标文件时的CA锁在解密截止时间前自行解密投标文件，开标解密使用投标人上传的电子投标文件，解密分为二次解密，第一次是投标人自行解密，第二次为招标人（代理）统一解密。

2、因投标人原因造成其电子投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成电子投标文件未解密的，视为撤回其投标文件；

3、部分投标人的电子投标文件无法解密的，其他投标文件的开标可以继续进行；

4、如遇到网络不畅、网络安全问题等意外情况时，将推迟时间重新开标，具体安排将另行通知。

## 二、投标须知

### 1．总则

#### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《 中华人民共和国招标投标法》 等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

#### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

#### 1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

#### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

(l）资质条件：见投标人须知前附表；

(2）财务要求：见投标人须知前附表；

(3）业绩要求：见投标人须知前附表；

(4）信誉要求：见投标人须知前附表；

(5）项目经理资格：/；

(6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 本工程不接受联合体投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

(l）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）;

(2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

(3）为本标段的监理人；

(4）为本标段的代建人；

(5）为本标段提供招标代理服务的；

(6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

(7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

(8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

(9）被责令停业的；

(10）被各地县（区）级及以上的建设行政主管部门或招投标监督部门暂停或取消投标资格的，且在处罚有效期内的；

(11）财产被接管或冻结的；

(12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

#### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

#### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

#### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

#### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 1.9 踏勘现场

#### 本工程不统一组织探勘现场，投标人自行勘踏，招标人配合。

#### 1.10 投标预备会

#### 本工程不组织投标预备会。

#### 1.11 分包

未经发包人书面同意，不得分包。

#### 1.12 偏离

不允许。

### 2．招标文件

#### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

(1）招标公告;

(2）投标人须知；

(3）评标办法；

(4）合同条款及格式；

(5）设备清单；

(6）图纸；

(7）技术标准和要求；

(8）投标文件格式；

根据本章第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

#### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1  投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前通过交易平台提出疑问。

2.2.2  招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的时间前以电子文件形式上传“交易平台”供潜在投标人自己下载，但不指明澄清问题的来源。为使投标人在编制投标文件时有充分时间对澄清部分进行研究，招标人可以酌情延长投标截止时间，具体时间在补充通知中予以明确。

2.2.3  潜在投标人应自行关注绍兴市上虞区公共资源交易中心电子招投标交易平台公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

#### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以修改招标文件，并通过交易平台通知所有持有招标文件的投标人。为使投标人在编制投标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标人可以酌情延长投标截止时间，具体时间在补充通知中予以明确。

2.3.2 潜在投标人应自行关注绍兴市上虞区公共资源交易中心电子招投标交易平台公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

### 3．投标文件

#### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、投标保证金

五、设备清单

六、资格审查资料

七、业绩证明材料

#### 3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“设备清单”的要求和第六章投标文件相应格式填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改设备清单中的相应报价。此修改须符合本章第4.3 款的有关要求。

#### 3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

#### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3 投标保证金的退还：未中标的投标人于中标结果公告发布后7个工作日之内退回，中标人在与招标人签订合同并上传交易平台后退还。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

(2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

（3）经查实，投标人在投标过程中弄虚作假或串通投标的；

#### 3.5 资格审查资料

3.5.1 详见投标文件格式中“资格审查”内容

#### 3.6 备选投标方案

本工程不接受备选投标方案。

#### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，并编制目录。如认为有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章并盖单位章。委托代理人签字或盖章的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖章确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件份数见投标人须知前附表。

### 4．投标

4.1 投标文件的密封和标记

本工程只提交电子投标文件，本条款不适用。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表第2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期提交的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标人须知前附表第2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

### 5．开标

#### 5.1不见面开标系统及开标相关要求

5.1.1本项目开标时间为：同投标截止时间；投标人解密开始时间为：系统提示的开始解密时间。投标人解密截止时间为：开始解密的15分钟内，具体以系统提示的截止时间为准。

5.1.2 投标人现场开标地点：绍兴市上虞区公共资源交易中心309室。

5.1.3本项目不见面系统开标网址为：http://115.231.194.106:8086/BidOpening, 请各投标单位使用IE11浏览器访问上虞网上不见面开标大厅使用CA锁登录，完成远程开标。

5.1.4 投标人可全程观看开标过程，不再强制性要求投标人到现场开标。

5.1.5投标人授权委托人保持手机畅通，及时关注电子招投标交易平台询问信息，并在系统提示规定时间内予以回复。

#### 5.2 开标程序

见投标人须知前附表

### 6．评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

投标人不得通过补充、修改或撤销投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标，投标人在投标截止以后不得提交任何资料作为评标依据。

#### 6.4 投标文件的重大偏差

6.4.1 投标文件存在重大偏差，应作废标处理。下列情况属于重大偏差：

6.4.1.1 投标人以他人的名义投标或有串通投标或弄虚作假或其他违法行为的：

6.4.1.2 在形式评审、资格评审、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的；

6.4.1.3 投标文件中的投标函未加盖投标人的公章及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的；

6.4.1.4 没有按照招标文件要求提供投标保证金或所提供的投标保证金有瑕疵的；

6.4.1.5 投标文件内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

6.4.1.6 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

6.4.1.7 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

6.4.1.8 投标文件承诺的质量标准不符合招标文件要求的；

6.4.1.9 明显不符合技术规范、技术标准的要求；

6.4.1.10 投标文件的投标报价超出最高限价的；

6.4.1.11 改变招标文件提供的设备清单中的计量单位、工程数量；

6.4.1.12 改变招标文件规定的暂定价格或不可竞争费用的；

6.4.1.13 投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

6.4.1.14 投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法；

6.4.1.15 经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价的；

6.4.1.16 投标人拒不按照评标委员会要求对投标文件进行澄清、说明、补正的；

6.4.1.17 组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议的；

6.4.1.18 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

6.1.1.19 投标文件附有招标人不能接受的条件；

6.1.1.20 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

6.4.2 投标文件有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（1）不同投标人的投标文件内容存在非正常一致的；

（2）不同投标人的投标文件错漏之处一致的；

（3）不同投标人的投标报价或者报价组成异常一致或者呈规律性变化的；

（4）不同投标人的投标文件载明的项目管理机构成员出现同一人的；

（5）不同投标人的投标文件相互混装的；

（6）不同投标人的投标文件由同一台电脑编制的；

（7）不同投标人的投标文件由同一份招标文件源文件制作的

（8）不同投标人委托同一人投标的；

（9）评标委员会认定的其他串通投标情形的。

### 7．合同授予

#### 7.1 定标方式

招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

#### 7.2 中标通知

在中标候选人公示结束后30天内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

#### 7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

#### 7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

### 8．重新招标和不再招标

#### 8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(l）投标截止时间止，投标人少于3 个的；

(2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

#### 8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

### 9．纪律和监督

#### 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

#### 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

#### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

#### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

#### 9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

### 10、需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第三章 评标办法

一、评标办法前附表（符合性审查表）

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照一致 |
|  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖单位章 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  | 投标人要求 | 投标人须具有独立法人资格。 |
|  | 销售业绩 | 自2016年1月1日起至投标截止日止【以合同签订的时间为准】，完成过3个采购项目合同金额500万元以上含有高、低电气柜设备业绩。 业绩证明材料：①合同；②“销售发票。以上二者缺一不可。 |
| 响应性评审标准 | 交货期 | 合同签订后150日历天（按照要求供货、指导安装、调试） |
|  | 质量 | 合格 |
|  | 投标有效期 | 90天 |
|  | 投标内容 | 本次主要采购内容为高低压电气柜（详见招标范围及技术规格） |
|  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 （提供保证金入账凭证） |
|  | 设备清单 | 符合本工程设备清单给出子目名称、子目特征、计量单位和工程量（无缺项漏项） |
| 详细评审 | 商务标评审 | 根据第三章评标方法进行详细评审 |

二、评标办法

# （1）、实行抽签入围办法。在潜在投标企业中混抽，抽签入围20 家。

（2）、投标人的报价不得高于最高限价，本工程最高限价为：  12000000元；（需修改）

（3）、投标报价文件中，投标人的报价超出最高限价的，不进入评审：

（4）、评定办法：（最低价评标法）

（5）、能满足招标文件实质性要求，且通过资格审查的，报价最低的投标人推荐为第一中标候选人，名次由报价低向高排列，若有两个及以上报价相同，则抽签决定名次, 抽签顺序号以唱标顺序序号为准。

（6）、名次由报价最低向最高排列，共推荐三名中标候选人。

三、投标文件的澄清和补正

3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

3.4.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；
    3.4.2当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。
    3.4.3投标人的最终投标价（文字表示的金额）一经开标宣布，无论何种原因，不准修正；

3.4.4当算术性差错绝对值累计在2％投标价以内时，在投标价不变和注意报价平衡的前提下，允许投标人对相关单价、合价、总额价和暂定金（必须符合招标文件的要求）予以修正；

3.4.5当算术性差错绝对值累计在2％投标价（含）以上时，则为无效标；

四、投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：（废标条款）

4.1第二章“投标人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形的；

4.2串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

4.3不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

4.4投标人须知前附表10.1款规定的任何一种情形的；

4.5出现投标人须知6.4款中任何一种重大偏差情形的；

4.6投标报价有算术错误的，评标委员会按本章2.4款原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

4.7评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

# 第四章 合同条款及格式

卖方：

买方：绍兴市上虞区水务物资贸易有限公司

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，买卖双方在平等自愿的基础上，就上虞区上源闸水厂迁建工程-高低配控制柜采购相关事宜达成如下协议：

一、供货范围及价款：

1、合同供货范围：设备名称数量。

| 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |

注：中标人在订货前须与招标人确认，若有技术和数量上的调整按实结算。

2、合同价格：按人民币计价。

3、本合同总价主要包括但不限于设备清单中项目的设计、制造、供货、发货、运送到指定工地现场、保险、税费、调试试验和交付使用、设备在本文规定的质保期内的维修保养，以及为达到安全、满意的运行所必须的所有装配部件及辅助设施等，并应保证设备在各方面均能达到正常运行的要求。除双方一致确认可调整合同价外，不得以任何其他理由调整任何费用。

二、设备的质量、技术标准

合同设备的质量、技术标准应当符合该商品的国家标准SY/T5037-2012。且应满足本项目招标文件《技术标准和要求》。

三、知识产权

卖方对一切可能的侵权指控负责。

四、设备包装、运输、装卸和保险

1、为了保证设备在长途运输和装卸过程中的安全，设备包装应符合国家或专业（部）标准规定。由于包装不善导致设备锈蚀、失缺或损坏，由卖方承担一切责任。

2、每一包装箱内必须附有装箱清单。

3、货物在装运前由卖方投保，一旦货物在装车、运输过程中发生损坏或短缺，由卖方负责索赔。

4、卖方保证在确认货物因装车、运输中发生损坏或短缺后，尽快给予调换、修复和补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不能以办理索赔为由而拖延。

5、卖方在设备发运前15天将准备发运的设备名称、规格、数量、包装箱件数、每件包装箱的尺码、毛重及对货物贮存的特殊要求以传真的形式通知买方，以便接货。

五、合同交货期、交货方式、地点

1、供货时间：供货期150日历天（按照要求供货、指导安装、调试）。因卖方原因造成工期延误，每延误一天罚10000元，限额为合同价的2.5%。

2、供货地点：买方指定地点（施工现场）

六、质量保证和质量保证期

1、卖方保证所提供的设备是全新的、未使用过的。

2、卖方保证采用先进的技术、优质的材料和零部件、一流的工艺、严格的质量管理为买方提供技术先进、质量上乘、外表美观并完全符合合同规定的质量、规格、性能要求的设备。

3、卖方应对外购或外协的零部件的质量和技术性能负全部责任。

4、卖方保证所提供的设备在正确安装、正常使用和维护保养的情况下，具有使买方满意的使用性能和使用寿命。

5、卖方验收合格之日起24个月的质保期。质保期内因设备自身质量问题发生故障，卖方应负责及时修复、妥善处理或更换设备，发生的费用由卖方负责。无论在质保期内还是质保期满后，卖方负责对其实施的项目提供现场服务。要求卖方人在接到采购人的电话后2个小时内响应，并最迟在48小时内到达现场，并最迟在第二个工作日内排除故障，二个工作日内不能修复的，必须采取临时调换等措施，以保证采购人的正常使用。

七、开票及付款方式

###### 1、卖方须提供13%的增值税专用发票。

###### 2、合同签订后支付合同价款5%的预付款，到货安装调试验收合格完成后支付至到货款总额的97.5%，同时卖方提供13%的全额增值税专用发票；余款2.5%作为质保金，待验收合格之日起24个月后付清。

八、设备检验和技术服务

1、买方可委托专业质量检测机构对卖方所供商品随机进行一次检测，所产生的检测费用由卖方承担。

2、买方认为如有必要在设备制造过程中派人到生产厂进行监制，或在设备发货前派人赴生产厂进行预验收，卖方应予以积极配合并对监制或预验收工作提供方便。

3、设备到达现场后，卖方派人到现场与买方一起开箱检验，按供货范围清单验收，并由卖方人员将设备合格证、说明书等所有资料交至买方指定人员。设备若有短少或损坏，卖方应立即补足或更换全新同规格产品，费用由卖方承担，买方保留向卖方索赔的权利。

4、设备的安装、调试结束后，经过试运转考核无故障，并经有关部门检验合格后，买卖双方共同签署验收合格证书，若因卖方产品质量问题及安装施工质量问题，验收不合格，卖方应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切相关费用均由卖方负担，买方保留向卖方索赔的权利。

5、卖方负责合同执行全过程中的技术服务和支持，如负责指导安装调试，对买方的操作、维修人员进行技术培训，无论在质量保证期内还是质量保证期满后，一旦发生故障，而买方无法自行排除时，在接到买方通知后，卖方应立即派人前往买方工地处理并及时提供备品、备件。卖方保证具备安装、调试相关资质。

6、方在接到买方的电话后48个小时内响应到达现场，并最迟在第 2 个工作日内排除故障， 4 个工作日内不能修复的，必须采取临时调换等措施，以保证买收人的正常使用。

十、合同修改

1、买卖双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书。

2、除非买方对设备的型号、规格和涉及价格因素的技术参数和配套件提出修改，卖方不得对合同价格提出修改要求。

3、业主因设计施工变更设备的型号、规格和数量，卖方应承诺多退少补，并及时供货保证施工进度需要。

十一、违约责任

1、设备质量责任

1）在设备质量保证期内，凡设备在开箱检验、安装调试、设备试运转过程中发现的设备质量问题，由卖方负责处理，实行包修、包换、包退，直至设备符合质量要求，卖方同时承担修理、调换、退货发生的一切费用及其他由此引起的经济损失。

2)由于买方保管不善或使用不当造成设备短缺、故障或损坏，由买方负责，但卖方保证及时给予补齐或修复。

2、违约赔偿

1）除不可抗力, 卖方逾期交货，需支付给买方按逾期交货部分总价每天1%违约金。

2）因卖方违约造成终止合同，则卖方按合同价20%支付违约金给买方，并赔偿买方由此造成超过违约金的经济损失。

3)经双方协商同意延期交货和经双方友好协商同意退货且无需罚款者不在此例。

十二、违约终止合同

1、买方在卖方存在如下违约情况时，有权考虑并提出终止全部或部分合同。

1)卖方未能在合同规定期限或买方同意延长的期限内交付全部或部分设备。

2)卖方未能履行合同规定的其他义务。

3)在发生上述情况后，卖方收到买方的违约通知后30天内未能纠正其过失。

2、卖方应继续执行合同中未中止部分。

3、在买方提出终止部分合同的情况下，并不解除卖方对已交货部分设备应负的设备质量责任。

十三、安全责任

卖方承担产品到货运输过程中和产品质保期内因产品本身质量问题发生的所有的安全责任。

十四、合同纠纷解决方式

凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，买卖双方应通过友好协商，妥善解决。：如协商不成的，则由买方住所地法院处理。

十五、适用法律

按照中华人民共和国的生效法律、法规和浙江省政府所规定的条例进行解释。

十六、合同有效期及其他

1、合同应在双方法人代表或经办人签字并加盖单位公章或合同章后生效至质保期满之日起终止。招标文件、投标文件、补充文件、招标答疑纪要及设计联络会会议纪要等作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力；解释顺序为合同（补充合同）、设计联络会会议纪要、询标承诺、招标文件（招标答疑纪要）、投标文件等。

2、本合同一式四份，买方执二份，卖方执二份。

3、未尽事宜，买卖双方协商解决。

| 卖方人 单位名称（盖章）： 地址： 法人代表或委托代理人： 电话： 传真： 开户银行： 帐号： 邮政编码： | 买方人 单位名称（盖章）： 地址：上虞区百官街道江东北路616号 法人代表或委托代理人： 电话：0575-81288211 传真：0575-81288200 开户银行：上虞农村合作银行营业部 帐号：201000067626783 邮政编码：312300 |
| --- | --- |

# 第五章  招标范围及技术规格

# 一、技术要求

1   10kV高压开关柜

1.1  系统概况

系统电压： 10 kV

系统最高电压：12 kV

系统额定频率：50Hz

系统中性点接地方式：中性点不接地方式

1.2 清单

见招标设备清单表。

1.3  相关标准

投标人提供的所有设备及其备品备件产品必须满足国家有关的强制性标准的要求，应满足本规范书规定的技术参数和要求以及如下专用标准，除规定的技术要求和参数外，其余均应遵照最新版的IEC标准和国标要求:

IEC298(1990)   额定电压1kV以上及52kV及以下交流金属封闭开关设备和控制设备。

1EC694(1980)   高压开关设备标准共同条款。

IEC56(1987)    高压交流断路器。

IEC420:1990    高压交流负荷开关---熔断器组合电器

GB311.1-1997   高压输变电设备的绝缘配合

GB311.2-311.6   高电压试验技术

GB5582	       高压电力设备外绝缘污秽等级

GB7354	       局部放电测量

DL402—99      交流高压断路器订货技术条件。

DL403—91      10～35kV户内高压真空开关订货技术条件

DL／T404—1997 户内交流高压开关柜订货技术条件。

NDGJ8—89      火力发电厂、变电所二次接线设计技术规定

1.4  技术要求

1）KYN28A-12高压开关柜采用定型标准柜，柜内每个装置应连续运行，其防护等级应不低于IEC529要求的IP3X，应采用优质敷铝锌钢板结构，厚度不小于2.0mm，经数控机床多重加工,以铆钉及螺丝拼合成坚固的一体。

★高压开关柜选用中置式金属铠装移开式封闭开关柜，柜内选用真空断路器和直流弹簧操动机构，采用固封型、高性能的伊顿的E-VAC或ABB的VD4或施耐德的HVX等品牌。

2）开关柜的安装与调试均可在柜前进行，且开关柜门关闭后仍然可以在柜前进行操作。

3）开关和母线之间、开关和电缆室母线室之间均为PM金属隔板隔离。开关柜的门板及侧封板等经钝化处理后采用静电喷涂和焙烤，表面抗冲击且耐腐蚀。

4）开关柜柜面应有永久性的主接线图，带面板模拟图集成开关位置的机械指示和逻辑机械联锁的联锁系统。

5）开关柜采用半绝缘，柜内各相间与对地间净距符合相关标准的规定。

6）一次相应按面对开关柜从左到右和从上到下排列为L1（A）、L2（B）、L3（C），并用颜色标识，相色分别为黄、绿、红。

7）开关柜进出线均采用电缆引入柜内，采用下进下出形式。

8）开关柜的各组件须符合它们各自的技术标准，同类型产品额定值和结构相同的组件可实现互换。

9）开关柜的结构保证工作人员的安全和便于运行、维护、检查、检修和试验。

10） 高压柜内的二次空开、指示灯、按钮、转换开关、中间继电器等元器件均采用ABB或施耐德或西门子品牌。

11）开关柜内的二次接线端子采用南京菲尼克斯或魏德米勒或ABB品牌。

1.5.1开关柜基本技术参数。

| 项目 | 单位 | 技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 额定电压 | kV | 12 |
| 额定短时工频耐压 相间、相对地 隔离断口 | kV | 42 |
|  | kV | 48 |
| 额定雷电冲击耐压 相间、相对地 隔离断口 | kV | 75 |
|  | kV | 85 |
| 额定频率 | Hz | 50 |
| 2秒额定短时耐受电流 | kA | 25 |
| 额定峰值耐受电流 | kA | 63 |
| 额定短路关合电流 | kA | 63 |
| 主母线额定电流 | A | 630A |
| 电气寿命 | 次 | 10,000 |
| 机械寿命 | 次 | 30,000 |
| 防护等级 柜体： 隔室： |  | IP4X |
|  |  | IP2X |

1.5.2过电压保护技术参数。

过电压保护系统应采用稳定可靠的过电压保护装置。

★采用安徽一天的EAT系列列或南京菲迈特的LXB系列或安徽远拓的YTL系列产品.

技术特性：12.7kV, 8/20μs  5kA，残压小于45kV。

参考电压（转折电压）：直流1mA，不小于25kV

1.5.3 电压互感器技术参数

★采用大一互或金华互感器或大连北方等产品。

额定电压：12kV

熔断器额定电流：≤1A

额定变比：10:0.1kV 或 10/√3/0.1/√3 / 0.1/3 (参见订货单线图)

绝缘水平：42kV   1min工频耐压（相间、对地）；

75kV   雷电冲击耐压（峰值）

精度级别：0.5级（计量柜上互感器精度0.2级）

局部放电量：≤10Pc

1.5.4电流互感器技术参数

★采用大一互、金华互感器、大连北方等产品

额定电压：12kV

额定变比：详见订货图

绝缘水平：42kV   1min工频耐压（相间、对地）；

75kV   雷电冲击耐压（峰值）

精度级别：0.5/10P10级（测量/继保）；0.2S级（计量）

额定短时耐受电流：	31.5kA

额定峰值耐受电流：	80kA

局部放电量：≤10Pc

1.5.5 高压真空断路器技术参数

★高压真空断路器选用伊顿公司的E-VAC或施耐德公司的HVX系列或ABB公司的VD4系列产品，固封，高性能。

额定电压：	12kV

额定电流：	630A

额定短时耐受电流： 25kA

额定短时耐受电流时间：4s

额定峰值耐受电流：63kA

额定关合电流：   63kA

额定绝缘水平	  LI1 42、AC75

额定操作顺序	O—0.3s—CO—180s—CO

机械操作次数				≥30000 次

额定电流开断次数			≥30000次

额定短路开断次数			20次

1.5.6 微机保护装置

★采用知名品牌，许继的WTY-870系列或施耐德 80系列或西门子的7SJ68系列.

需采用集控制、保护、测量、监控等功能于一体并通过其自带的通讯接口RS485或RS422能与计算机监控系统进行联网的综合继电保护装置。投标方应负责与计算机监控系统供货商协实现通信，可实现“遥测”、“遥信”、“遥控”及远方查看修改定值功能(投标方应提供国际标准的变配电MODBUS配电通信协议，并协助相关的监控厂商实现远程监控系统的接入)。

各种保护功能应相互独立，保护定值应能通过人机界面设置与更改，各种保护动作信号接点需能自保护。

综合保护装置应具有测量、保护、控制、通讯的功能；应具有全中文的操作菜单和调试软件；

测量用电流互感器准确度均为0.5级，各测量应能在本柜装置屏幕显示并能经通讯接口送往计算机监控系统。就地数字显示电压、电流、有功、无功、频率、电度。

高压配电设备厂家须免费协助后期动力系统监控集成商的工作（应提供监控软件及协议）。

微机保护装置工作电源选用DC220V，由高压柜直流操作电源DC220V提供。

1.5.7 智能操控装置

★采用知名品牌，杭州鸿程的HC-FA系列或杭州学森的XSG-T5系列或珠海一多的EDY系列.

智能操控装置的动态模拟图可以显示断路器分合闸指示，手车位置指示，接地开关位置指示和弹簧储能指示。高压带电显示及闭锁适用于3.6-40.5KV/50HZ系统，与相应电压等级的传感器配合使用，显示主回路带电情况，母线各项电压均偏离额定电压较大时采取闭锁功能。

自动温湿度控制有温湿度模拟控制和温湿度数字控制可显示现场的温度和湿度，可根据需要自行设置加热、除湿、鼓风的上下限。

智能语音防误提示是在断路器和接地开关处于合闸状态时，若误操作小车位置，会有语音提示纠正操作。人体感应通过感应周围红外场的变化感知有人接近，自动启动柜内照明

128×64点阵LCD屏显示,显示信息丰富，具有RS485通讯功能。

智能操控装置上的转换开关、按钮等元件采用ABB、西门子、施耐德产品。

1.6 试验及验收

所有设备必须试验合格，并把试验报告原件交给招标人。招标人如认为有必要，将参与试验工作或要求供方进行复试，设备出厂前必须经招标人验收后方可出厂。

2变压器

2.1一般要求

电力变压器应符合IEC60726及GB6450标准,变压器应为树脂浇注型铜芯干式变压器，变压器冷却方式应为自然冷却和通过辅助风扇冷却两种方式，本招标书中要求变压器为SCB13。

变压器在规定的气候条件下应能满载连续运行。

见招标设备清单表。

2.2性能要求

★变压器采用绝缘树脂铜芯干式变压器。

正常使用条件下，变压器运行寿命不低于30年，在变压器运行寿命期内，按正常使用条件产品不会因温度变化导致线圈表面龟裂。

变压器防潮能力强，阻燃性能好，绝缘材料具有自动熄火的特性，遇到火源时不产生有害气体。

变压器铁心和金属件，均应可靠接地，并有明显的接地标志，铁心和金属件均有防锈保护层。

变压器带温控及温显装置，温度控制装置具有显示变压器三相线圈的运行温度、超温报警及超温跳闸信号输出、按温度自动开停风机的功能。变压器温控仪应满足通讯协议RS485、modbus或其他较为开放的通用协议的要求。

变压器线圈外层用玻璃纤维丝增强树脂包封具有较强的抗短路能力.投标时应提供由国家变压器质量监督检验中心出具的相同电压等级,相同或更高容量的同类产品的短路试验报告。

变压器高低压线圈内应设置多层冷却气道，以避免局部过热。

投标产品性能参数应符合或者优于下列参数：

额定频率：          50 Hz

相数：              3相

联接组标号：        Dyn11

短路阻抗（额定电压和频率下 120 ℃，偏差范围±10%）：具体数据见干式变压器技术参数表

线圈绝缘等级 ：     F级

冷却方式 ：         AN /AF

损耗：              具体数据见干式变压器技术参数表

空载电流：          具体数据见干式变压器技术参数表

工频耐压:            HV  35kV/1min

LV  3kV/1min

额定冲击耐压：       HV75kV

局部放电水平：按照GB1094.11及IEC60726-1982中规定的试验方法，局放值不大于5Pc。

抗短路能力，符合GB1094.5《电力变压器》的规定。

温控器：专为干式变压器安全运行设计的一种智能型控制器，具有完善的温度保护控制功能，能自动检测三相绕组温度，风机自动控制/手动控制， 超温报警、超温跳闸无源接点输出，满足通讯协议RS485、modbus或其他较为开放的通用协议的要求。

变压器柜由低压配电柜厂家成套，防护等级IP4X，外形、高度与低压配电柜一致。 低压侧采用铜排连接，连接铜排由投标人提供。

噪声水平:变压器在≤100% 额定容量自冷运行时不大于55dB(A),

干式变压器技术参数表

| 型号规格 | SCB13-1000/10 | SCB13-800/10 |
| --- | --- | --- |
| 连接组别 | Dyn11 | Dyn11 |
| 分接范围 | ±2X2.5% | ±2X2.5% |
| 电压比（kV） | 10/0.4 | 10/0.4 |
| 阻抗电压 | 6% | 6% |
| 温升 | 100K | 100K |
| 绝缘等级 | F级 | F级 |
| 空载损耗（W） | ≤1415 | ≤1215 |
| 空载损耗120℃（W） | ≤8130 | ≤5960 |
| 空载电流（%） | ≤0.9 | ≤0.9 |

以上数据偏差要求均按国标

2.3产品标准

变压器产品应符合但不限于下列标准

GB 1094            《电力变压器 》

GB 1094.11         《干式电力变压器》

GB/T 10228-2008    《干式电力变压器技术参数和要求》

IEC 60076-11        《干式电力变压器》

GB/T 17211         《干式电力变压器负载导则》

GB 311             《高压输变电设备的绝缘配合》

GB 5273            《变压器、高压电器和套管的接线端子》

GB 5582            《高压电力设备外绝缘污秽等级 》

JB/T 10088          《6kV-500kV级电力变压器声级》

GB 763         	   《交流高压电器在长期工作时的发热》

GB 2706   	       《高压电器动热稳定》

GB 191         	   《包装储运标志》

注: 以上标准均执行最新版本,设备的其他要求按相应国家标准。

2.4主要元器件要求

变压器铁芯应由低损耗晶粒取向的优质硅钢片构成，铁芯应经过保护性树脂涂料加工，具有足够的绝缘，组装成阶梯截面状芯柱与轭，铁芯在外硅钢片处设特制的夹件夹紧。

变压器初级绕组应在额定电压±2*2.5%处抽头，电压选择通过改变电压分接点金属连接线完成。

变压器初级绕组额定电压应为10 kV时，工频耐受电压不小于35 kV，额定雷电冲击耐受电压不小于75 kV。

变压器高低压绕组绝缘等级为F级。高、低压绕组采用F级进口铜箔绕成。

2.5资料和零附件提供

投标人投标时按商务要求外，还需提供以下资料：

设备的详细供货范围，设备的总体布置图，详细的技术规格，以及设备的外形尺寸和安装、维修、运行所需的空间要求。

投标人提供的零附件包括但不限于：铭牌、端子标记牌、变压器接地端子、温度仪、温控器、风扇及其控制系统、外壳。

3   高压电容器柜

3.1供货设备清单

见招标设备清单表。

3.2执行标准

GB 311.1	《高压输变电设备的绝缘配合》

GB/T 11024	《标称电压1KV以上交流电力系统用并联电容器》

GB/T 5582	《高电压电力设备外绝缘污秽等级》

GB 50227	《并联电容器装置设计规范》

GB 50060-1992	《3～110KV高压配电装置设计规范》

GB/T 16927.1～16927.2	《高电压试验技术》

GB/50260	《电力设施抗震设计规范》

GB 7354-2003	《局部放电测量》

GB 15166.5-1994	《交流高压熔断器并联电容器外保护用熔断器》

GB 11032	《交流无间隙金属氧化物避雷器》

GB 1208	《电流互感器》

GB 1985	《交流高压隔离开关和接地开关》

GB 8287	《高压支柱瓷绝缘子》

DL/T 604	《高压并联电容器装置订货技术条件》

DL/T 442	《高压并联电容器单台保护用熔断器订货技术条件》

DL/T 840－2003	《高压并联电容器使用技术条件》

DL/T 653	《高压并联电容器用放电线圈订货技术条件》

DL/T 462－1992	《高压并联电容器用串联电抗器订货技术条件》

DL/T  620	《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》

3.3技术要求

3.3.1主要技术参数

额定电压：10KV，可在额定电压的1.1倍情况下长期运行。

运行电流：最大工作电流不超过额定电流的1.3倍。

配备位置：就地补偿。

环境温度范围：－20℃－＋45℃

相对湿度：≤95%（月平均）

额定频率：50Hz

补偿机组功率450KW；补偿容量：150kvar

噪声：不大于45dB（距设备1米内）

进出线方式：电缆下进线、下出线于补偿柜内。

3.4 技术性能要求

- 成套装置技术性能要求

★设备要求采用高性能真空镀膜金属化聚丙烯三相高压电力电容器。

电容器内置自放电元件，断电后可在5分钟内将残留电压降至50伏以下，电容器（组）能承受最大电网电压的110%，且允许在1.3倍额定电流下长期工作。

电容器要求采用高压喷逐式熔断器作为短路及过流保护，确保设备安全运行。

★设备要求串联树脂绝缘干式三相铁芯电抗器（电抗率6%），可抑制5次及以上谐波并限制合闸浪涌电流。

设备要求配电容器专用的氧化锌避雷器，用于电容器操作过电压保护。

设备要求配有高压隔离开关、接地开关，方便检修，确保维护人员安全。

设备要求配有电容器体表温度检测，并通过通讯接口上传后台监控系统，以对运行的电容器进行温度监视。

设备要求配有三相电流数显表及电流互感器，用于三相电流监控。

设备配有高压带电显示器和电磁锁，具有强制闭锁功能，确保维护人员安全，并设有观察窗和柜内照明灯，可随时监测设备运行情况。

柜体表面采用高压静电喷塑工艺，具有美观、搞腐蚀能力强、机械性能好的特点。

柜体门锁采用电磁门锁。

电容器组与开关连接处，开关开断电流不小于系统的故障电流。

按照IEC269规定，当投入电容器组时，开关不能重合闸。

电容器组必须有带时限过电流保护、单相接地保护、过电压保护、失压保护。

电容器组和断路器之间连接线短路保护，电容器内部故障及其引出线短路保护。

电容器为单星形接线方式及开口三角形电压保护。

- 主要元器件技术性能要求

介质材料：聚丙烯全膜

额定电压：11KV三相电容器

额定频率：50Hz

电容偏差：0%－＋10%（在环境温度20℃\额定电压状态下），电容器组任意两相最大与最小电容之比不超过1.02；

最大允许电压：110%额定电压下在24小时内可连续运行12小时，115%额定电压下在24小时内可连续运行0.5小时；

最大允许电流：135%额定电流下可长期运行，对电容正偏差为＋10%的电容器，该电流可达1.43In；

冷却方式：自冷；

介质损耗：≤0.5‰；

温升：在环境温度20℃、额定电流状态下小于30℃。

电抗器

电抗器结构形式：干式铁芯电抗器；

采用环氧树脂真空浇注、薄膜脱气工艺；

电抗率：6%；

绝缘等级：F级；

温升：小于65℃；

铁芯采用宽频降噪技术，满足低噪音运行的要求；

要求具有优良的动热稳定性及优异的大气过电压及操作过电压耐受能力；

要求能抑制5、7次及以上谐波，保护电容器。

3.5 补偿效果要求

提高功率因数至0.95及以上，节电效果显著。

改善供电质量，提高电气设备正常出力。

降低线路损耗、变压器损耗。

降低供电的视在功率，增加输变电设备线路的负荷能力，延长电气控制设备的使用寿命。

3.6其它元器件及安装

信号灯：各种信号灯、指示灯必须采用新型节能灯（不含氖灯）。如：半导体发光管。

装置导线必须采用铜线，连接导线的端子必须采用铜质零件。

指示仪表：所有仪表均采用数字式仪表，其准确率等级不得低于0.2级。

元器件安装应便于维护、检验和更换。

标记：各种指示仪表、转换开关、指示灯、信号灯、参数高速旋钮等，应有明确说明及调节方向标记。

3.7柜体要求

柜体结构：采用柜式、钢结构全封闭式。柜门开启灵活，牢固可靠。

柜体材质：防腐蚀性强的镀锌钢板，厚度不小于2mm。

柜体防护等级：不低于IP20

3.8 试验及检验

（1）设备的各个元件应按各自的有关标准中提出的试验项目进行试验，制造厂在进行出厂试验时，应在每一完整的间隔上进行，设备必须完成全部出厂试验并合格后方可包装发运。

（2）设备到达现场后，应进行现场开箱检查，制造厂家负责指导现场安装、试验和试运行。

4   0.4KV无功功率补偿柜

4.1无功功率补偿

400V功率因素补偿装置包括补偿电容器、电抗器、开关保护设备、功率因素控制器等，装于补偿电容器柜；采用不小于40%共相补偿，自动过零切换，具有连续补偿功能。

低压无功功率补偿柜与低压开关柜并列装置，外形与低压开关柜统一，结构、表面、材料等要求与低压开关柜一致。

功率因数补偿装置应能根据负载的变化自动切换电容器组。

为保证谐振频率准确，避免谐振，长期运行稳定，功率因数补偿控制仪，投切开关，滤波电抗器及电容器应为同一厂家原装产品。

柜体应具有手动/自动功能，具有温控开关、风扇。

控制器采用智能（带微处理器）控制单元，采用自动分步补偿方式，具有RS232、RS485或现场总线等通讯接口，可与自动化系统连接。

★电容器的组合要求：总配电房不小于5*50kvar+2*25kvar；分配电房不小于5*50kvar+2*25kvar。

电容器整套装置的金属部件外露表面有可靠的防腐层。母线的长期容许电流不小于1.5倍电容器组的额定电流。母线的连接要求牢固、不变形、接触良好，配置整齐、美观，并有相应标示，相位漆保护不脱落。母线的材料、连接和布置方式应满足电容器组在正常运行及事故情况下的机械强度要求。电容器组内的各电气设备的安装、导线连接、布线要符合相关规范，电气距离、绝缘电阻、绝缘强度要符合部颁标准。电容器单元应有将外壳接地或固定电位的端子。电容器外壳接地良好。单台电容器所能承受的涌流满足相应标准GB3982.2的要求。

整套装置应提供保证人身安全的防护措施。

4.2低压干式电容器

电容器应为干式金属化膜型系列产品，采用聚丙稀薄膜（polypropylene film）为电介质。要求为自愈式，采用三角型接线，并附内部熔丝。内部熔丝同时具有过电流、过压力、过温度保护功能。电容器的中性点不接地。电容器组容许的电容偏差为装置额定电容的0～+5%。各串联段的最大与最小电容相差不超过该串电容器电容量平均值的1%。电容器在工频额定电压下，温度20℃时的介质损耗因数tgδ≤0.05﹪。电容器的设计、制造及试验应符IEC标准，并满足以下要求

系统电压     400V

额定电压     480V

额定频率     50Hz

最大过电压   1.1*Un（间歇使用）

最大过电流   1.3*In（连续使用）

绝缘耐压    端子对地3kv/10秒

损失        小于0.5W/kvar

适用温度    -40℃- +55℃

保护等级    IP20

放电特性    电容器附放电电阻，在电源切离后一分钟内，残余电压须降至50V以下。

电容器交流耐压试验电压应符合GB50150-91标准的要求。

设计、制造及试验之标准：IEC、VDC、BS、UL、CSA

★电容器采用斯德瑞SDR/诺基亚(诺企)NCS/ABB的 CLMD或同档次及以上。

4.3电抗器

电抗器应采用符合DL462-92标准的干式电抗器，采用H级聚酯树脂浸渍，能在1.3倍的额定电压下连续运行，并满足以下要求。

系统电压：400V

额定电压：400V

额定频率：50Hz

电抗器感抗：XL=7%XC

谐波负载：UH3=0.5%，UH5=5.0%，UH7=5.0%Un

额定电流：I1=1.06*In（假设经常性过电压，I1：50HZ基本电流）

Ith=1.05*Irms（最大承载电流）

（Irms=√(I12+I32+ I52+ I72) ）

短路容量：短路电流Isc能承受25倍Ith

★电抗器采用斯德瑞SDR/诺基亚(诺企)NCS/ABB的 CLMR或同档次及以上。

4.4自动功率因数调整器

额定电源：400V  50HZ

额定段数：12段

输入额定：5A

功因设定范围：0.8（电感性）-0.9（电容性）

C/K值之设定：可选择手动设定或自动设定

C/K值之范围：0.00-1.99A

控制方式：可选择手动或自动投入

控制顺序：可选择标准式、循环式A、循环式B、堆栈式。

投入时间设定范围：10秒-300秒

适用温度范围：0℃-+50℃

保护等级：IP20

自动功率因数调整器具备下列之功能：

可量测电压、电流、总谐波电压失真率、总谐波电流失真率、功因、温度

断电时电容器自动切离，复电延迟投入。

断电后自贮存设定数。

未达最小功因设定值，警示灯及警报电驿动作。

电源相序与比流器相位自动调整。

带RS485可编程通讯接口。

5  380V变频器

水泵风机变频器应为专用变频器，体现其节能效果。

1）变频器工作环境的温度范围为-10℃---+45℃，相对湿度为95RH以下，变频器在-10℃---+45℃环境温度运行时无需降容使用。如存在降容情况，请提升一档变频器功率。不同功率等级变频器必须采用同一品牌，同一防护等级，以便运行维护方便和随机附件的采购和控制。

2）变频器额定输入电压为：三相380V—480VAC±10%，电源频率范围：48-63Hz。

3）为适应输入电网电压的波动，变频器必须满足AC323-506V的输入电压波动。

4）变频器为现场总线产品，配有与PLC的通讯接口，传输有关参数设定、运行信息、控制命令等，同时能将数据传送给电站自动化系统。

5）变频器必须至少提供110%60S的过载方式，并提供与变频器相同品牌的阻抗至少为3%外置的交流输出电抗器，以达到平波和变频器与电缆距离近400米的作用，如果电机与变频器间的距离比较远，变频器功率要高于电机功率一档。

6）变频器要求内置直流电抗器，以降低设备对电网的谐波污染。

7）每台变频器必须有操作面板，以便维护和修改参数。

8）变频器必须具有主电源过压、欠压、过电流、过负荷（过热）、输出短路、缺相、输入不平衡等电源故障保护。具有“断电”安全功能，可禁止无意的设备操作，电机不再产生转矩。

9）变频器能接受：4-20mA或者0-20mA可编程设定PLC速度调节信号

无源起动/停止得电触点信号

无源外部区域选择触点信号

无源PLC起动/停止得电信号

变频器能输出：至少具备4-20mA频率输出（对应0-50Hz）1个，无源综合故障缺省值触点一个，允许通过扩展卡实现。

10）变频器的防护等级为IP20及以上。

11）变频器应采用同一系列产品。

6 低压配电柜

见招标设备清单表。

说明：

- 投标人应根据低压开关柜图纸复核开关柜台数，在不影响平面布置的前提下允许适当调整。

- 投标人应根据柜型合理调整柜宽和模数，柜深和柜高不得调整；

- 低压配电柜要求采用合资授权品牌柜, ABB MDmax柜型或施耐德Blockset柜型、西门子8PT柜型或同档次及以上技术性能产品。

6.1 一般要求

低压开关柜用于电压等级低于1 kV并应按IEC439、IEC227、IEC73的要求设计。设计参数均不得低于设计图纸的要求。

低压开关柜的设计应包括功能单元，控制保护以及仪表设备等，对每个设备位置留有适当的空间便于进线和出线，有利于接线扩展，固定件的维修及部分元件的调换。

低压开关柜应在最大短路故障时安全动作，并应能承受由此引起的热应力和机械应力，在故障条件下，压力释放的通道不允许面向操作人员。

低压开关柜额定短时（1秒）耐受电流不小于图纸要求。

低压柜内所有进口元器件必须附有原产地证明及海关商检证明，装配前招标人派专人到工厂检验。

需提供柜内所配主要部件的生产厂商及该部件的技术指标。

6.2结构

低压配电柜所有框架断路器采用抽出式，塑壳断路器的配电回路和电动机控制回路的单元采用抽屉式，断路器为固定安装式。变频器或软启动柜内主塑壳开关采用插入式。额定电流800A及以上的空气开关配电操装置。

低压配电柜全封闭薄板结构、型板支架，柜内每个装置应连续运行，其防护等级应符合IEC60529要求的IP30。投标人可将抽屉式柜的单元调整、自行整合，但不得将母联柜两侧的回路互换。

进口元器件的报关单随设备交货时一并提交给招标人，原厂元器件应提供与采购型号一致的合同和办事处出具的证明材料。

曲拐、手柄、表计和附件的切割处应锐利平净，门应装有铰链和锁，装有设备的门不应由于重量和大小而引起下垂。

可移动的门和框架应安装在铰链，销子或托架上，并且采用工具或钥匙操作的紧固件来固定，超过0.5平方米面积的门板应备有提升把手。

低压配电柜框架的基本零件应采用厚度不小于2mm的覆铝锌板组合而成，框架的结构件用螺栓紧固连接而成。所有框架零件应为免维护型。开关柜内部划分为四个区域：水平母线区、垂直母线区、电器设备区和电缆区，区域之间应采用覆铝锌板或阻燃性材料隔开成为相互独立的全封闭结构，应严格防止开关元件因故障引起的飞弧造成电气设备的短路。

低压配电柜功能单元之间及内部小室之间均应分隔。应符合IEC298附件AA的要求。一旦发生故障电弧，应能在极短时间内来灭弧。每个功能单元在故障条件下应能承受由此引起的热应力和机械应力。

低压开关抽屉应配有导轨等附件，金属结构均需热镀锌处理，抽屉功能单元应具有良好的互换性。在抽屉单元门关闭时，应有工作位置、试验位置和分离位置三种状态，抽屉手柄能被挂锁锁住。当抽屉抽出柜外时，柜内带电体应不外露，柜内中性母线应通过高强度绝缘夹固定在框架中并延伸至电缆室，利于连接电缆。每个安装单元与本单元主电路开关有机械连锁，当主电路合闸时，门和抽出单元不能打开或抽出，只有当主回路和辅助回路全部断开的状态下才能抽出开关、移动抽屉，确保安全。相同单元抽屉可在任意柜上互换。

一次接插件要求提供相应的试验报告，一次接插件上应装有特制弹簧保证连接的可靠。同时，在所有有连接的部分都应经镀银处理以降低接触电阻，改善内部发热情况，保证可靠性。

低压配电柜顶部设自然通风网盖，当柜内设有软启动器和变频器时，此柜体应有进风及排风功能（排风扇），有效地将柜内热量排出。但不应降低外壳防护等级要求。

低压配电柜柜体材质要求：

面板采用冷轧钢板，选用宝钢/首钢/鞍钢钢材，厚度不小于2mm，表面涂层采用经典喷涂不反光的亚光漆。1

母排采用T1材质的铜排制成，参数符合国家标准；

覆铝锌板采用优质品牌产品。

此三类产品，中标人需提出检查申请，招标人检验并出具书面同意书后方可投入使用。

6.3 标记

每台低压开关柜的功能单元，附件及终端盒应设置标记。

6.4 低压配电柜内动力线

电气设备区应为模数化，每个柜应具有不小于9个模数的安装区，低压配电柜的动力线应供有进线出线的主回路，功能单元之间相互连接，动力线应根据要求采用线排或电缆，并适应每个装置的额定电压，额定电流和最大故障条件。应保证低压开关柜留有20%-30%的备用回路。

低压配电柜各种规格至少预留一路备用回路。

母排系统应符合IEC439，并且全封闭在低压配电柜的分舱内。

母排绝缘采用空气或环氧树脂，并符合配电柜的工作电压。

母排应按IEC431采用钢性硬拉，高导电的电解铜。母排的截面在整个长度内应均匀，其截面应能承载连续的负载电流。

母排的接触点应确保有效的导电和牢固的连接，不同金属的连接处应防止腐蚀。

母排的孔应钻的光洁，母排夹紧螺栓应用高强度螺栓。

母排不应由功能单元支撑，支持母排的绝缘子或其他的材料应有合格的性能，以适应机械及电气要求。

1）水平母线排：三相铜排安装在母排隔离室内，为了便于发展，母排的终端应钻孔并支撑。

2）竖母线排：三相铜排应满足载流量及短路时的动、热稳定的要求。母排系统应符合IEC439并且全封闭在控制柜的母线隔离室内。

3）中性和接地母排

柜内设有满足系统要求的中性和接地母排，安装在功能单元隔离室的下部和垂直安装在电缆隔离室中，母排应预先钻孔便于连接。柜体内保护接地系统由单独装设并贯穿于整个排列长度的中性保护母排和可导电的结构件两部分组成。

母排的排列应便于电缆连接，检查及维修。为便于发展，母排的终端应钻孔，并支撑，以能承受故障条件。

电缆仅用于低压配电柜内动力线，电缆应是硬拉的高导电的多股铜芯线，应符合IEC有关标准。

电缆应整齐的排列和牢固的支撑以承受指定的故障条件。

投标人应提供满足系统要求的中性和接地母排。

上述母排要预先钻孔便于连接。

低压配电柜内的动力线采用相色识别：

A相--------------黄

B相--------------绿

C相--------------红

中性线-----------紫

接地线------------黑

颜色可以是连续的或有规律的间隔，动力线两端漆50MM宽的色带。

联接控制，保护及仪表设备的小线应为截面不小于2.5平方毫米的多股铜导线，绝缘等级为0.6KV。

柜内小线应整齐地编织夹紧，柜外小线应穿金属导管或线槽。

所有不与主回路连接的小线应采用同一种醒目的颜色，并在端子处具有持久的符合IEC446标准的标记。

6.5柜内主要设备

安装在低压配电柜内的设备应选择能满足所需性能或性能范围要求的产品，所有设备应为新颖的，为有关种类第一流的技术和质量，产品应由专业厂生产，保证质量及产品的合格额定值。

所有设备应具有标记牌，标记牌上应说明容量，操作特性、型式及序号。

工作成为一体的装置应选用相似的设备，不允许有不必要复杂接口的设备。所有裸体设备应设计及装配呈现统一或厂制的涂层。

进线及出线功能单元应适应所需的额定电压、额定电流、寿命、开关容量及短路故障容量等要求，并结合所需的操作特点、辅件、联锁等。

6.6低压空气断路器

★低压开关柜柜内的断路器选用施耐德电气（MTZ6.0X系列空气断路器、NSX系列塑壳断路器）、ABB公司（Emax2 T系列空气断路器、Tmax塑壳断路器）、西门子公司（3WL ETU76B/G系列空气断路器、3VA塑壳断路器）产品。

6.6.1 框架断路器机械及电气寿命(不低于下列操作次数)：

| 额定电流(A) | 机械寿命（次） | 电气寿命（次） |
| --- | --- | --- |
| 630A~1600A | 20000 | 8000 |
| 2000A~2500A | 20000 | 8000 |
| 3200A~4000A | 20000 | 5000 |
| 5000~6300A | 12000 | 2000 |

6.6.2框架断路器的控制单元

- 保护功能：

过载保护L（反时限长延时脱扣特性）：脱扣电流整定范围(0.4～1)xIn， 脱扣延时时间可调(3～144s，3xI1时)

选择性短路保护S： 脱扣电流整定范围(0.6～10)xIn可调节，脱扣时间可调(0.1～0.8s)

瞬时短路保护I：瞬时脱扣电流可调(1.5～15)xIn

接地故障可调延时保护G：脱扣电流可调(0.1～1)xIn，脱扣时间可调(0.1～0.8s)

- 用户界面：

带图形化液晶显示，具有显示和测量功能，可通过菜单进行保护参数的精确调整；

- 通讯功能：

断路器配备Modbus TCP通讯模块，并可扩展实现通讯冗余功能，可实现对断路器的遥控、遥信、遥测功能，而且可以通过上位机直接修改断路器的所有保护整定值和工作参数。

6.6.3 框架断路器具有状态输出（分合闸）和故障报警，同时指示故障原因，可手动复位。控制单元具有历史故障记录功能，可记录最后20次脱扣的日期、时间、电流和故障原因，并可就地查询；

6.6.4 常用电气附件交直流通用，分闸、合闸和欠压脱扣线圈全系列通用；

6.6.5 框架断路器应能够在不更换电流互感器前提下，通过增加附件更改断路器额定电流，方便扩容或者降容；

6.6.6 为保证品质，所选框架断路器桩头必须采用铜镀银材质，需由生产厂家提供一次桩头铜镀银材质声明，并加盖生产单位公章，且低压柜成套厂必须承诺在供货时接受框架断路器抽检，运行时，低压空气断路器短路分断能力应满足动热稳定要求。

★630A以上采用框架断路器，分断能力不小于65KA；630A以下（含）采用塑壳断路器，分断能力不小于50KA。

用于出线的塑壳断路器应符合以下条件：

1、断路器按IEC标准及IEC新标准设计与制造并符合操作要求，由塑料外壳、操作机构、触头系统、灭弧系统及过电流脱扣器等组成。外壳采用高阻燃材料。

2.断路器可上进线，也可下进线，其上下进线不影响断路器的性能；

3.脱扣器应满足如下要求：

- 当MCCB断路器工作电流大于400A时，采用电子脱扣器；当MCCB断路器工作电流小于或等于400A时，采用热磁脱扣器；

- 热磁脱扣器额定电流可在（0.7～1）xIn范围内整定；

- 电子脱扣器应具有以下保护功能：

过载长延时保护L：电流门限值和保护时间均可调（0.4～1）xIn；

短路短延时保护S：电流门限值和保护时间均可调

短路瞬时保护I：电流门限值可调

- 电动机回路应选用具有电动机保护特性的断路器。

4 .附件具有通用化设计，主要电气附件交直流通用；

- 厂家应能提供断路器选择性配合表，以确保实现上下级选择性配合；

6、寿命：400A-630A机械寿命≥15000次，电气寿命≥4000次；250A-160A机械寿命≥20000次，电气寿命≥10000次。100A及以下塑壳断路器机械寿命≥50000次，电气寿命≥30000次；

6.7隔离开关和熔丝开关

★采用施耐德或ABB或西门子产品。

隔离开关和熔丝开关应按IEC408标准设计和制造,符合低压配电柜的操作要求。

开断和闭合应借助于弹簧进行手动操作，并带动相同单元在断开或闭合位置进行联锁。

满足设备的额定电流值并适合配电柜的总额定值。

熔丝应从熔丝开关处快速拆装。

熔管应按IEC269标准设计与制造，并符合每个位置的特殊要求。

控制回路应有单独的插拔式熔断器保护。

对(100A电流等级,使用组合式刀熔开关。

对(100A电流等级,熔断器置于盒中。

6.8接触器

★采用施耐德或ABB或西门子产品。

应按IEC158标准设计与制造，并符合低压配电柜的操作要求，每台接触器装有辅助接点及附件以便其它用途。

接触器与塑壳空气断路器组合使用，作为电动机控制、隔离和回路过载保护的作用，且应符合国标、国家标准。

接触器线圈最小吸合和最大释放电压应满足相关规定，以便在配电柜母线电压最低为其额定值的90%，且合闸信号发自远方的低压配电柜的情况下，接触器能够成功地吸合并保持，为了满足这些要求，可设中间继电器，作为接触器电路的组成部分。

使用中间继电器时，其释放电压应等于或小于其控制的接触器线圈释放电压的90%。

6.9电气测量测量仪表及控制回路

★仪表采用江苏斯菲尔的PD194系列或ABB的EM系列或西门子的SICAMP27系列

低压配电柜上的电气测量仪表及互感器的测量范围应保证电力设备在正常运行时，仪表指示在标度尺工作部分，并按设计要求配置。电气测量仪表设备及附件应按IEC有关标准及规范制造，并经型式及常规试验。应考虑短路时过负荷运行时能不损坏仪表，仪表精确等级不低于0.5级。

所有控制、保护及仪表回路应与主回路隔离，低压配电柜的控制回路电压采用交流220V并加以不大于10A的熔丝保护。

控制及保护回路与仪表回路分开，主开关控制回路单独采用熔丝保护，所有按钮，指示灯，选择器必须匹配。

6.10信号灯

★信号灯采用施耐德或ABB或西门子产品。

低压配电柜、其它电气控制柜的信号灯采用发光二极管（LED）为光源。信号灯工作电压根据控制回路的控制电压而定。发光二极管的指示灯，外壳防护等级IP65，使用环境温度-25℃-60℃，使用寿命6万-10万小时，可直接接入220VAC。其结构为卡装，可密集安装，防振动性能好，带测试端子，可装配显示字符或标志，符合IEC标准。

6.11端子

★端子排采用ABB或 魏德米勒或南京菲尼克斯的产品。

每个功能单元或组件的柜内外小线必须在端子排上接口，柜内留有25%的备用端子。每根导线将固定在专用的端子上，并可根据需要采用连接线进行多根导线连接，每项设备将从公共的中性排上单独引出一根中性线。不同电压、电流的端子板应分组隔离，且同时标明电流、电压额定值。

端子排标识应正确、完整、清楚、牢固，端子排的安装位置应使运行、检修、调试方便。

端子排应分为试验端子、可连接端子、终端端子、一般端子等，端子排导电部分为铜质。端子的选用应根据回路载流量和所接电缆载面确定。

端子排与电缆（电缆芯为硬铜线）的压接方式应保证与电缆连接的永久性和可靠性。

端子排额定电流不小于设计要求，每个端子排的标志应与设计图纸一致。

某些导线如果由于偶然相遇会引起断路器的合闸、分闸或电源相间短路，这些导线的端子排不能相邻排列，所有联接控制回路和互感器回路二次导线的端子排应有永久标志，相同断路器端子排的排列应一致。

6.12电流电压互感器

电流互感器应符合VDE0414标准，采用环氧树脂浇注绝缘型，二次电流5A，精度0.5级。

作为电流或电压测量用时，2.5级的仪表应配1.0级互感器。当二次负荷为额定负荷的25%-100%的任一数值时，电流误差不得大于±10%。在额定电流下，线圈、铁心或其它构件温升不大于55℃。1秒钟热稳定电流（有效值）为额定一次电流的50倍，动稳定电流（峰值）为额定一次电流的127.5倍。

6.13浪涌保护器（系统）

★采用盾牌、OBO、天湖品牌的产品

整个浪涌保护系统要求能够有效防护雷电对设备的各种侵害。浪涌保护器应在不影响原有生产或安防系统正常运行的前提下，能够有效泄放雷电流、雷电电磁脉冲、操作过电压和其它感应过电压。

1）整个防雷系统以网络形式组网，将防雷器的产品性能参数和防雷使用参数采集到中控室，并整合至自控系统，对现场主要防雷模块实现预警。

2）防雷模块要求远端报警遥信接点及RS485接口、网络监测功能，现场的所有信号采集经由现场交换机，信号只占2~3个电口。

1）投标人负责防雷通过气象部门防雷专项验收并取得证书为准。

2）防雷系统应达到《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）中防雷第二类建筑标准要求、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB50343-2012）中雷电防护等级B级的要求。

3）整个防雷系统能够完善的防护雷电对全厂电器、电子设备的各种侵害。防雷器应在不影响系统正常运行的前提下，能够承受预期通过它们的雷电流和过电压。要求在电源进线加装合适的避雷器，在总线网络和视频接口加装合适的隔离器，并采取等电位连接，以达到最佳的防雷效果。除有特殊说明外所有用于本工程的防雷设备应采用同一品牌产品。

4）在低压设备控制柜(箱)进线端安装电源防雷器(或组合)，确保供电系统的安全。

5）在中控室、各PLC主子站电源进线端和现场各I/O控制站电源进、出线端及现场仪表供电电源出线端安装电源防雷器(或组合)，以保护中控室设备、PLC、I/O控制站设备及现场仪表等的供电安全。

6）防雷器(或组合)应选用相应IP等级的保护箱，以满足现场环境对防雷器(或组合)的防尘、防潮、抗冲击等要求。

7）接地装置按照国家标准，根据系统接地要求分别接地，以及各电气设备的等电位连接。

8）在含有接地系统的装置和设备中同样要考虑电源系统及自控系统的影响，每组地电极系统自身对地电阻不能超过1欧姆。

9）应提供标识杆和标识牌以标明地下钢带接地体的埋设路线。所作标识与电缆线路的标识类似。

设备

（一）电源部分

1）在各低压配电房或各建筑物总配电箱（柜）的各路进线处配置B+C组合电源防雷器，以确保厂区低压供配电系统的安全。

主要技术参数要求

保护模式：I+II

工作电压Un：                    230/440VAC

标称放电电流In(8/20μs)：       20KA/相

最大峰值电流Iimp（10/350μs）：  35KA/相

保护电平Up：≤1.2KV

运行绝缘外壳材料阻燃PBT

阻燃等级符合UL94              VO

温度范围                    -45℃～80℃

2）在低压设备控制柜(箱)进线端、中控室、各PLC主子站电源进线端和现场各I/O控制站电源进、出线端及现场仪表供电电源出线端安装三相电源防雷器(或单相)，以保护中控室设备、PLC、I/O控制站设备及现场仪表等的供电安全。

主要技术参数要求

工作电压Un：220/380VAC

最大持续运行电压Uc：         320VAC

标称放电电流In(8/20μs)：    10KA

最大放电电流Imax（8/20μs）： 20KA

保护电平Up：≤1.2KV

运行绝缘外壳材料：阻燃PBT

阻燃等级：符合UL94      VO

温度范围：                    -45℃～80℃

3)防雷插座

主要技术参数要求

最大持续运行电压：            255V

标称电压：                    230V

标称放电电流In（8/20μs）：  3KA

最大放电电流In（8/20μs）：  5KA

保护水平：                     1.0KV

响应时间：                     ≤25ns

保护模式 ：                     L-PE、N-PE

插孔数：                      6位

运行绝缘外壳材料：阻燃UV94-1

阻燃等级：符合UL94               VO

温度范围 ：                    -40℃～70℃

开关为双断带指示开光，内置可恢复保险丝，两级电源保护

满足现代化水厂2018版相关防雷要求：

厂内低压供配电应为TN-S系统，并按雷电防护等级B级的标准做好电源三级防雷工作，具体SPD安装及配置参数要求如下：

表1  电源线路SPD冲击电流和标称放电电流参数推荐值

SPD最大持续工作电压Uc应满足：Uc≧1.15Uo ，式中Uo=220V；

在实践中，电源的一、二级防雷也可以设计成T1+T2组合型防雷方式，但相关技术要求不变。

6.14低压配电柜监控内容

800A及以上的开关模块需具备通讯接口，自带供电电源模块，通讯采用MODBUS串口协议，电动接口实施以下功能：

- 进线柜：   测量功能：三相电流、电压、功率因数、频率、有功无功功率和有功无功电度

指示功能：开关状态、故障告警、缺相告警、过压告警、欠压告警

管理功能：负荷监控，分断电流显示、维护指示器、事件记录等；

- 母线联络柜：测量功能：三相电流

指示功能：开关状态、故障告警

管理功能：负荷监控，分断电流显示、维护指示器、事件记录等；

- 电容补偿柜：指示功能：故障告警

7低压动力箱、低压配电箱

见招标设备清单。

7.1简要说明

低压动力箱配电箱作为现场配电使用，配电柜应为全绝缘、全隔离的封闭式结构，箱内元器件的技术和档次要求同低压开关柜内主要元器件要求。

所有需支撑安装的电气控件箱，投标人应配套提供支撑件或支架，支撑件高度应保证使电气控制箱顶部离地1.6M安装。凡需落地的安装的电气控制箱，投标人应配套提供用于安装的槽钢基础，并应能靠墙安装。

7.2技术标准与参数

低压动力箱应按IEC4391-1或GB7251标准设计

额定峰值耐受电流不小于40kA

7.3箱体结构

低压配电箱按照图纸设计安装要求。

安装于室外的箱体材质应为不锈钢材料，其余均为冷轧钢板，厚度≥2mm。

框架和外壳应有足够的强度和钢度，抗撞击，耐腐蚀且不会老化。

箱体为模块化的全封闭全隔离结构，其外形可根据现场空间要求作灵活拼装，并能根据要求简便更换和扩展控制系统及电器元件。

低压动力箱能在最大短路故障时安全运行，应能承受由此引起的热应力和机械应力，即在故障出现时，有独立的压力释放通道，压力释放通道不允许面向操作人员。

低压动力箱应设有明显的主母线区、电器设备区和电缆区。

可移动的门应安装在铰链，销子或托架上，并且采用工具或钥匙操作的紧固件来固定。

箱体外部应装有IP65的工业插座，便于取电。

7.4箱内主要设备

低压断路器:包括框架、塑壳、微断开关选用ABB/施耐德/西门子产品。

插座:户外箱的插座采用IP65的工业插座，选用曼奈柯斯/施耐德/ABB产品。

隔离开关:选用ABB/施耐德/西门子产品。

按钮指示灯转换开关:选用ABB/施耐德/西门子产品。

接触器热继电器:选用ABB/施耐德/西门子产品。

中间继电器:选用ABB/施耐德/西门子产品。

塑壳断路器应按IEC947标准设计制造并符合低压开关柜的操作要求，塑壳断路器手柄防护等级在柜外操作时不低于IP55防护等级，额定运行时，塑壳断路器短路分断能力应满足动热稳定性要求。按钮指示灯的防护等级不低于IP65。

7.5母线

为确保人身安全，分支母线应为绝缘母线。

母线材料为高导电的电解铜，表面镀银，母线的长度在整个长度内应均匀，其截面应能承载连续的负载电流。

母线应具有防潮和阻燃性能，以及足够的介电强度。

应提供电缆接线端子以便电缆出线，并应满足电气安全净距要求。

8 低压电力仪表系统

★仪表采用江苏斯菲尔的PD194系列或西门子的SICAMP27 系列或ABB的EM系列

进线、母联、重要一级馈线配备多功能智能电力仪表，设备须具备如下技术参数及功能：

- 基本测量项目（可在表计上显示）：

  - 相/线电流、电压、中性线电流，不平衡电流/电压；

  - 三相有功功率、总有功功率；

  - 三相无功功率、总无功功率；

  - 三相视在功率、总视在功率；

  - 三相功率因数、总功率因数；

  - 频率；

  - 三相有功电度/无功电度、总有功电度/总无功电度；

  - 提供双向四象限电度统计；

  - 除以上要求的基本全电参量；

- 精度等级：电压、电流0.2级，有功功率0.5级，有功电度1级，频率分辨率0.01Hz,功率因数0.5级；

- 大屏幕FSTN液晶，高对比度，宽温工作范围；可显示多个参数；

- 系统参数具有密码保护功能；

- 系统参数包括：通信地址、通讯波特率、通讯协议、接线方式、PT和CT变比等；

- 可通过上位机软件对参数进行设定；

- 需量统计功能，并记录最大值；

- 标配一路RS485通讯接口，支持MODBUS-RTU通讯协议；

- 工作电源：交直两用电源85~265Vac/80~300Vdc，整机功耗<3VA；

- 适用220KV以下电压等级；

- 具有强抗干扰能力，满足IEC标准：GB 14287.2-2005；静电放电抗扰度IV级（IEC61000-4-2）；抗辐射III级（IEC61000-4-3）；抗快速瞬变IV级（IEC61000-4-4）；浪涌抗扰性III级（IEC61000-4-5）；

- 标准工作温度：-10 ~ 55℃；

- 极限工作温度：-25 ~ 55℃；

- 存储温度：-40 ~ 70℃；

- 相对湿度：5~95%RH无凝露；

- 安装方式：屏面安装,滑块固定，免螺丝固定.

- 所有关键数据（电度、系统参数等）在失电情况下可保存十年以上；

- 具有强抗干扰能力及掉电保护功能。

9 高压固态软启动柜：

9.1高压固态软启动装置主要和辅助设备的设计、制造、检查、试验等均采用最新版国家标准，同时满足相应的IEC标准，主要标准号如下：

GB/T2423.4-1993     电工电子产品基本环境实验规程试验Db：交变湿变试验方法。

T2828-1987          逐批检查计数抽样程序及抽样表（适用于连续批的检查）

GB 2900.19          电工名词术语  高电压试验技术和绝缘配合

GB/T 2900.20-94     电工术语  高压开关设备

DL/T 593-2006       高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

GB 311.1-1997       高压输变电设备的绝缘配合

GB/T 3797-2005      电气控制设备

GB/T 14048.1-2000    低压开关设备和控制设备总则

JB/T 10251-2001      交流电动机电力电子软启动装置

GB/T 13422-1992     半导体电力变流器电气试验方法

GB/T 3859.1-1993    半导体变流器基本要求的规定

GB/T 3859.2-1993    半导体变流器应用导则

GB/T 14549-93       电能质量 公用电网谐波

GB/T 17626.14-2005   电磁兼容 试验和测量技术 电压波动抗扰度试验

T13384-1992         机电产品运输、贮存基本环境条件及试验条件

JB3284-1983         电机、电器产品运输、贮存基本环境及试验条件

GB/T191             包装储运图示标志

GB9969.1            工业产品使用说明书总则

GB/T14048.4-1993    低压开关设备控制设备低压机电式接触器和电动机启动器 GB14048.6-1998      低压开关设备和控制设备接触器和电动机启动器（第2部分：交流半导体电动机控制器和启动器）

以上所有规程、规范和标准均以国家或国际实施的最新版本为准。

9.2技术要求

1.高压固态软启动装置为一拖一方式，10kV输入，10kV输出。装置的功率单元为模块化设计，可方便从机架上拆出和更换，所有功率单元可以任意互换。满足长期连续运行的要求，启动、运行和停机迅速、安全可靠.

2.高压固态软起具有软启/直启功能.

3.高压软启动装置的进出线为电缆下进下出线的方式，该装置应能满足3根电缆进出的要求。

4.装置柜体的安装、调试和维修可在正面和背面进行。

5.高压固态软启及运行柜，二次控制电源采用AC220V外部提供。

6.高压软启装置控制方式：见设计图。

7.高压软启动柜柜体颜色： 按用户要求做

9.3 技术性能

9.3.1 工作原理

控制核心采用先进的微处理器CPU，通过CPU对主回路可控硅移相角触发的控制来实现的。通过逐渐增加电机端的电压和电流，平滑的增加电机转矩。在此过程中，RC阻容吸收单元不仅吸收尖峰电压同时启到静态均压的作用。光纤隔离可控硅与触发单元发出强的触发脉冲来保证可控硅组件的动态均压。转矩可以在线检测，输出到电机的转矩并反馈到软启动器。同时检测到来自相位、电流、温度的正常信号。当电机达到额定转速时软启动器发出旁路合闸命令。直至电机正常运行。这种启动方式可以降低电机的启动冲击电流，减少对电网和电机自身的冲击及对机械负载的冲击。延长设备的使用寿命。

9.3.2软启动控制模式

1）.电压斜坡启动：出厂设置为具有限流功能的电压斜坡，这也是最可靠的启动模式。可以满足大多数应用场合，其初始转矩设定为电机刚好能带动负载转动时的值，然后电压逐渐的平滑上升。在限定的斜坡时间和电机启动电流范围内，使电机平滑上升到全速运转。

2）.限流启动：启动时，电流快速增加到限定值，一直到电机全速运行。

3）.重载启动：主要用于电机拖动大惯性负载如风机、球磨机等，可以延长8秒的切换时间。

4）.自由停车或软停车可选：可以适用不同的停车场合-如消除水泵的水锤效应。以满足特殊需要。

8.3.3保护控制功能

1）.保护功能：过流、欠流保护，缺相保护，过压、欠压保护，可控硅短路保护，零序保护，电机启动超时保护，启动过频保护，相序保护，三相电流不平衡保护，电机过载保护，可控硅温度保护。

2）.控制功能：

a)采用现代先进的数字信号处理和系统集成技术，性能卓越、可靠性及稳定性高。 b)分别有正常运行及故障状态输出信号。

c)通讯功能：具备RS485接口（通讯协议Modbus及Porfibus可选）通过此项功能可以直接与上位PC机通讯来实现遥控及遥信等功能，实现集成控制。

3）.采用ABB公司可控硅产品，10组串并联三相共30只可控硅。过压值可达到1.6倍以上额定电压冗余度，并且每组SCR组件都装有单独过电压保护单元。

4）.记忆功能：不少于五个故障历史记忆的功能。

5）.采用一系列防干扰措施,具有很强的电磁兼容性。

6）.负反馈功能：采用动态的模糊控制理念，在启动时间较长时，不会出现高压电机抖     动现象。

7）高压固态软启动柜内元器件规格

旁路接触器 具有直接启动容量的真空接触器， 环境条件底盘温度0℃—50℃ 机柜温度0℃—40℃（－20℃—50℃可选加热器） 海拔0-3300ft(1000米)相对湿度 5%—95%

控制方式 用户提供2或3线220VAC。 认证标准 ：符合相应的国家标准

先进的电机保护 过载复位方式手动（默认）、自动温度记忆

电机的过载热容量保护，不依赖于控制电源的状态，用户可以通过适时时钟校正停机时间

动态复位热容量

在电机没有足够的启动热容量时，过载电路将不能复位，启动器自动学习检测和记录先前的成功启动的有关信息

相电流不平衡保护

不平衡跳闸标准：5-30%任意两相 不平衡跳闸延时：1-20秒

过电流保护

过电流设定范围：100-300%  FLA（运行时有效） 跳闸时间：1-20秒

软停

加速参数设定

斜坡可编程：电压（VR）或电流（CR） 启始电压：30-80%（VR） 斜坡时间：1到100秒 电流限流：150-500%（CR）

减速参数设定

开始减速电压：0-100% 停止电压：0-99% 停车时间：1-60秒

故障显示 :

缺相、相间不平衡跳闸、过载、过温、过流、失载、

数据状态记录

最新的5个记录, 包括事件的原因、时间、相关的数据、每一相的电流、接地故障发生时间等

仪表检测功能

电机负载 满载电流的百分数 电流数据 相电流

温度检测器数据

温度读数达3个温度检测器

串行接口

通讯协议 Modbus或Profibus RTU 通讯接口 RS-485/RS-422/RS-232

网络连接 每个设备可与125个设备连网通讯 功能 :通过通讯接口可以观察运行状态和编程

操作界面 :LED（液晶）显示

9.4柜体结构特点

1.完全金属铠装，拼装式结构，组合方案广，柜体选用进口的敷铝锌薄钢板，经CNC加工。

2.采用先进的多重折边工艺，用拉铆螺母、高强度螺栓联接，具精度高、抗腐蚀、重量轻、强度高、零件通用性强等特点，

3.高可靠的联锁装置，完全满足”五防”要求，各高压室均有泄压通道，确保人身安全，面门装有观察窗，可观察高压固态软启工作运行状态，

4.符合GB3906、IEC298标准，铝锌钢板制成部件拴接而成。

壳体敷铝锌板厚度不少于2mm。柜体面板和后封板采用不少于2mm冷轧钢板制成，并要求采用环氧树脂粉末静电喷涂。

9.5出厂试验

履行有关标准和规范要求的全部工厂试验，并要确定在制造厂进行的所有设备和材料试验，需方代表有权在某项和所有试验时在场，试验时需方在场并不减少供方应履行的任何责任，供方向需方提供完整的试验报告。

9.6安装调试要求

1）.软启动柜全部装配齐全并经检查合格后，方可装箱运输。当产品运抵目的地后，

首先应检查装箱是否完整，若高压固态软启动柜不是立即安装使用，将产品存放在清洁、干燥之处。

2）安装时，软启动柜按柜架尺寸图表安装，基础槽钢由用户自备。

3）软启动柜联拼安装时，在联拼孔部位用螺栓紧固。

4）软启动柜，在投入运行前须进行下列各项检查和试验：

a）检查软启动柜内部电器设备和接线是否符合图纸要求，线端是否有编号，接线是

否整齐牢固。

b）检查所安装的电器设备接触是否良好，是否符合本身技术条件。

c）检查机械联锁和电气联锁的可靠性。

d）检查并试验软启动柜的接地装置是否牢靠，有无明显标志。

e)  耐压试验。

f）综合保护试验。

g）低压模拟启动试验。

h) 高压电机启动试验。

9.7清洁、油漆、包装、运输与储存

9.7.1 清洁和油漆

组装前应从每个零部件内部清除全部加工垃圾，如金属切削、填充物等，应从内外表面清除所有轧屑、锈皮油脂等。钢结构在第一次涂层前应做喷丸处理，除锈等级达到Sa-2.5标准。 8.7.2 包装

9.7.2.1 设备出厂时，零部件的包装符合有关标准的规定，分类装箱，遵循适于运输、

便于安装和查找的原则。

9.7.2.2 包装箱外壁有明显的文字说明，如：设备名称、用途及运输、储存安全注意事

项等。

9.7.2.3 包装箱内附带下列文件：装箱单，产品使用说明书，产品检验合格证书，安装

指示图

9.8.技术资料

资料的提交及时充分，满足工程进度要求。在合同签订后半个月内给出全部技术资料清单，并经需方确认。向需方提供每套软启详细的资料一式三份（电子软盘一份），以满足进行接口设计的要求，提供下列资料：

1）系统设计和设备配置

2）技术规范及操作手册

3）电源要求，接地要求，控制厢/柜数量，外形尺寸及布置要求

4）运行维护及设计安装指导手册

5）电气原理接线图及设备表，外接端子排列图 6）.设备布置图以及安装方式

7）供土建设计的所有资料，如设备荷载以及荷载点等

8）施工、调试、试运、机组性能试验和运行维护所需的技术资料。

9）设计和安装说明文件：设计文件，型式试验、验收试验和特殊试验证明，安装说

明，调试说明。

10）操作说明：启动过程说明，使用环境说明。

11）维修说明：预防维修说明和定期检查程序，用于拆卸和替换所有零件和附件的安

装说明和程序

9.9. 到货验收

9.9.1 到货验收必须具备的条件

9.9.1.1软启动装置在制造厂调试完毕并有测试报告。

9.9.1.2 根据技术附件、系统硬件配置、系统软件功能和有关标准编制好验收程序。

9.9.1.3 设备到达现场后，需方通知供方3天内赴现场共同开箱验货，若供方在限定的时

间内不派代表参加或无书面通知，则需方有权自行开箱使用，由此造成的后果将由供方负责。

9.9.1.4设备和元件运输过程中无损坏，外观检查符合要求。设备和元件的型号、规格和数量符合系统配置要求。备品备件型号、规格数量符合定货要求。当需方验收时发现到货设备不符合本技术附件要求，需方有权拒绝验收。

9.10 安装调试

9.10.1供方应派熟悉系统及其安装调试工作的专家到现场免费指导需方技术人员完成安

装工作，并且由供方的工程技术人员免费完成调试工作。

9.10.2 设备安装完成后，供方应负责检查装置内部接线及与外部接线。确定装置具备调

试和运行的条件。

9.10.3 软启动装置应在现场条件下经受各种负载长期运行的考验。

9.10.4 备品备件替换试验，对所有备品备件加电试验投入运行，有故障的备品备件由供

方负责免费更换。

9.11.性能验收试验

9.11.1性能验收试验的目的为了检验合同设备的所有性能是否符合技术性能要求。

9.11.2性能验收试验的内容由供方提供，需方确认。

9.11.3性能验收试验结果的确认

9.11.4性能验收试验报告以供方为主编写，需方参加，共同确认结论。如双方对试验的

结果有不一致意见，双方协商解决。

9.12. 现场交接验收

9.12.1在设备安装调试完毕后，需方通过检测与试验证明全部满足技术要求，并且提供

的图纸与资料也全部满足标书要求的情况下，可最终接收。

9.12.2 验收合格条件

1）试运转性能、参数、达到技术要求。

2）试运转的问题得以全部解决。

3）供方已提供合同的全部货物和资料。

4）工程最终验收合格后，需方签署设备验收证书。

9.13. 培训

供方对需方人员进行必要的运行、检修、维护和调试等有关技术进行免费培训。供方现场调试时对需方人员进行现场培训，使需方技术人员掌握操作和维护技能。

9.14. 技术服务

9.14.1当软启动系统发生事故时，供方接到需方的通知24小时内派人到现场免费修复，

有义务免费为需方解决设备出现的各种技术问题。

9.14.2 当供方对软启动系统及设备有技术改进或更新时，应及时将有关信息通报给需

方。必要时进行免费升级。

9.14.3在保证期内，卖方应保证及时免费更换或免费修理任何由设备质量及非需方人员

原因造成的设备损坏。

9.14.4供方每年派技术人员到现场免费进行1次现场设备检查和维护技术服务。

10、高频直流电源柜：

10.1直流屏应满足相应的IEC标准，主要标准号如下：

DL/T 5044一2014《电力工程直流电源系统设计技术规程》

DL/T 459-2000 《电力系统直流电源柜订货技术条件》

DL/T 724一2000 《电力系统用蓄电池直流电源装置运行与维护技术规程》

DL/T 781-2001 《电力用高频开关整流模块》

GB/T 13337. 1-2011 《固定型排气式铅酸蓄电池 第1部分：技术条件》

GB/T 3859. 1-2013 《半导体变流器  通用要求和电网换相变流器 第1-1部分γ基本要

求 规范》

GB/T 17626. 2-2006   《电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验》

GB/T 17626. 12-2013  《电磁兼容 试验和测量技术 振铃波抗扰度试验》

GB 4208-2008 《外壳防护等级（ IP代码） 》

DL/T  637-1997 《阀控式密封铅酸蓄电池订货技术条件》 DL/T  5137一2001 《电测量及电能计量装置设计技术规程》

10. 2设备使用环境条件 安装位置

户内安装

海拔高度  小于 1000米

环境温度  -4℃~ ＋42 ℃

相对湿度   最大相对湿度 ：95%

平均相对湿度 ：90%

10. 3地震裂度   8度

10. 4系统参数

(1） 系统概况

系统额定电压 ：400V

(2） 系统接线方式 ：三相四线

(3） 容量 （ Ah ）： 65Ah

10．5 系统功能要求

(1） 直流电源装置提供的输出电源应满足各变电所 10kV系统的断路器合 ／分闸、继电保护、 控制及信号等所需 ：

(2） 直流电源装置至少包括蓄电池组 、直流馈电开关 、电池充电／浮充电装置 （ 一套）、 稳 压装置、绝缘监察 、微机监控 、电压监测、闪光信号装置等 ；

(3） 系统运行稳定 ，抗干扰能力强 ，技术精度高 ：

(4） 系统保护 、故障告警功能完善 ，调整设定直观方便 ；

(5） 直流系统采用微机控制技术 ，能自动进行充电 、浮充电、自动调压、自动投切：

(6） 系统对交流输入电压 、直流母线电压和电流 、电池电压和充电设备输出电流 、绝缘、检 测数据等重要参数 ，均可进行在线测量和数据上送 ：支持Modbus协议，具有RS485或以太网 接口 。

(7） 系统应具备完善的设置 、保护功能 ，可带电插拔 ，任一模块退出运行均不影响系统构正 常运行 ，保证系统的高可靠性 ：

(8） 当监控系统故障退出时 ，高频开关电源模块能正常工作 ：

(9） 当蓄电池事故放电后 ，高频开关电源模块能对蓄电池自动进行补充电 ：

(10） 严格按照蓄电池充电曲线对蓄电池进行充电 ，避免过充和欠充现象 ，延长电池的使用寿 命·

(11） 监控单元采用 ，大屏幕 ，LED汉字显示 ，使设备的操作更为简便 ，并可进行参数设定 、 调节 。并具有密码权限管理措施 ，杜绝非法操作 ，从而保障设备安全可靠运行 。

10. 5 直流电源柜技术参数

(1） 柜体尺寸 ：800mm*600mm*2260mm   （ W*D*H ）， 由充电屏、电池屏两台柜组成 ；

(2） 输入电压 ：交流3相380V 士 15%,   50Hz ±2%;

(3） 额定输出电压 ：DC220V;

(4） 浮充电压 ：DC242V;

(5） 均充电压   DC248V;

(6） 稳流精度 ：  ±0. 5%;

(7） 纹波系数：±0. 5%;

(8） 系统效率 ：  93%;

(9） 运行噪音 ：≤50dB;

(10）防护等级：IP45。

10. 6  系统构成及功能说明

(1） 本项目为电压等级为DC220V;

(2） 采用高频开关电源模块 。系统构成N+l冗余：直流系统共3个10A  (2 ×10+10 ） 充电模块 ， 每块充电模块的额定输出电流为 10A。

(3） 高频开关电源模块具有自动稳流 、自动稳压和限流性能；

(4） 高频开关电源模块能长期连续工作 ，具有自动开机功能 ，并能根据蓄电池情况自动选择 浮充电、自动均衡充电工作状态 ，直流母线具有自动调节功能 ，充电装置能实现自动稳压和 充电自动切换 ：

(5） 该充电设备能满足阀控式密封胶体蓄电池的要求 ：

(6） 模块采用先进的移相谐振高频软开关电源技术 ，效率达到世界一流水平 ：

(7） 采用内置CPU集散式控制方式 ，工作稳定可靠 ：

(8） 具备多模块低差自主均流功能 ，均流不平衡度＜ 3%;

(9） 通过CE安规、电磁兼容标准认证，通过国家 、行业产品型式检验

(10） 模块保护功能完善 ：模块支持热插拔 ，扩容、维护方便 。

10.7 蓄电池

（1） 蓄电池应符合有关国家标准和 IEC标准，蓄电池单体电压 12V，65AH 。

（2） 蓄电池应为免维护阀控式密封铅酸蓄电池 ，蓄电池应采用进口原装电池 （不低于荷贝克、德国阳光 、海志或等同产品） ，并应标明品牌 、型号及产地 。需提供原产地证明书 、报关单。蓄电池使用寿命不低于 15 年，寿命终期 ，容量不应低于 80%。蓄电池3年免费质保 。

(3） 在保证的使用期限内和在最低环境温度 （对电池而言）下 ，蓄电池的容量能在自放电时间 内给所带负荷供电，同时维持输出电压在规定的范围内 ；

(4） 提供的蓄电池完全充电，配各整套的电池间连接片，连接片能通过故障电流并绝缘；

(5） 蓄电池安装在柜体内。

10. 8  微机监控单元

(I） 系统采用微机触摸大屏幕监控核心 ，人机界面良好 ，全数字化PLC控制技术 ：

(2） 具有数据处理功能 ：能处理所有采集的数据并加以判断，可根据系统的各种设置数据进行告警处理和历史数据管理 ，经通信至屏显示各种参数及各种信息。

(3） 具有控制功能 ：经通信控制各种设备 ，如充电机电压控制 、电流控制。

(4） 具有通信功能 ：必须配置 IEC61850 通信接口与上位机的通信 ，将数据上送 ，实现直流系 统的集中监视功能 。

(5） 告警功能：实时地监视设备的各种异常信息，当设备发生异常时 ，会通知液晶屏自动弹 出告警屏显示当前告警内容 ，利用翻页键可以浏览当前所有的告警信息。能够输出报警信号，设有一对无源开接点。

(6） 液晶屏显示功能 ：全中文界面显示各个级设备的各种数量 ，各种信息 ：可随时查看整个 直流系统的运行状况 （如直流母线电压 、总负荷电流 、整流器电压和电流 、蓄电池电压和电 流等〉，可随时查看整个直流系统的故障信息包括当前故障 、历史故障 ；故障信息均有起始 时间和结束时间。

(7） 液晶屏设置功能：液晶屏可设置运行过程中需要的参数到系统（充电电压 、充电电流、 启动均充的时间及电压阀值 、均充时间 、各种报警值的上限及下限等） 。

10. 9 电压调整装置

合闸母线和控制母线之间装设电压调整装置 。采用模块化自动降压单元，实现系统合闸 母线电压降到控制母线电压的功能 。降压控制单元采用智能芯片，可实现5级、7级等的调压 。装置可靠性高 ，并具有电压输入范围宽 ，输出电压精度高等优点。

10. 10  配电单元

交流输入单元为充电单元提供交流输入电源,设两路380V/220V,55Hz交流电源,自动投切,其双电源选用合资品牌, 交流输；入；单元应包括防雷电路和三相输入状态监视回路 。当有雷击发生时 ，通过防雷电路保护是充电电源免受损坏 ；当交流电源发生缺相 或失压故障时 ，输入状态监视电路启动 ，信号在液晶显示屏上显示 ，并进行声光报警 。同时 把故障信号上送监控系统 。直流馈线断路器均采用一线品牌的直流型断路器。直流电源柜控 制断路器数量及容量见招标方图纸 。

10. 11 机柜及其他

屏体为镀铸钢支架和覆铝镑板金属外壳封闭式结构、防护等级IP30，能独立支承，采用前后开门。前门为单扇门，镶嵌厚度为 5mm有机玻璃；后门为双开门。所有的门应有把手，能锁死，并带限位装置。220V直流屏高为2200+60mm，其中60mm为屏顶装饰。屏宽800mm，屏厚600mm，屏体采用喷塑。屏面应平整，不眩眼。电缆出线位置在屏的底部。柜顶部配置符合标准的吊装环。直流屏内的电气间隙和爬电距离符合规程的规定。直流屏设保护接地 ，接地处有防锈措施和明显标志，符合规程规定。直流屏内所有元器件，每块屏的内、外表面，均进行机械清理。全部设备表面应清理干净，并涂二层保护层。最后一道保护层颜色由甲方指定。屏内主回路带电部分应与接地部分隔离，屏体内保护通风充分，并能防腐，防小动物 侵入。屏内设有接地铜排。屏面布置均匀 、整齐和对称 。便于操作 、监视、维护和检修。屏面布置图交甲方确认。采用模块化屏架结构，功能单元分隔布置。所有额定参数和结构相同 的部件能互换 。屏内箱体的安装采用插槽方式 ，便于拆卸 。模块插箱托架采用铝合金型材。机箱的输入、输出插座均采用进口插座，插座接触电阻小，瞬间通断，可带电插拔 。柜与柜之间的连接铜排 、连接电缆及连接螺栓等 ，作为散件随机附带 。

蓄电池组屏的结构安全、可靠 、美观，达到防护等级IP30。整体性好，应有足够的机械强度和刚度，表面必须进行防腐处理。屏柜内装设温湿度控制器，调节温度至预设值，能自动控制相应的负载，保持屏柜内温湿度稳定 ，保证屏柜内设备正常运行。

10. 12  端子排

(1）端子排采用魏德米勒、ABB或南京菲尼克斯的产品。端子排采用整体模压式端子、导体采用铜或合金钢。

(2) 220V及以上端子排 、端子之间及端子对地能承受交流 2000V  （有效值）lmin耐压 ；而24V 端子排 、端子问及端子对地应能承受交流 500V（有效值）1min耐压。

(3)屏（柜）内强电和弱电端子也应分开布置 ，顶部标明安装单元。交流电流端子采用试验端子。电源端子间、电源端子和其它端子间有隔板 。

10.13电缆

(1） 电缆路径：电缆应规定路径，使导线或绝缘不被门、抽屉、组件的插入或替换及使用或 维护时的操作而损坏。

(2）电缆的检查：电缆和导线便于维护人员检查，不设置在屏（柜〉或组件后的不易移动处。

(3）电缆安装：电缆或电线安装在使用的固定屏（柜〉上；

(4）电缆端头：电缆的辨认用盼醒标签，并用尼龙绳系在电缆上 ，标签写有电缆命名和电缆 芯命名，采用不退色墨水书写 。如发包人同意也可用相当的永久性的电缆辨认方式 。每根电 缆的备用芯应接在端子排的备用端子上 ，用盼M标签写上电缆命名和 “备用”。(5）危险保护：带对维护人员足够高的危险电压的电缆或母线，应有塑料护套 ，保护裸露的 导体和端点以防维护人员无意间触及 ：

(6）导线编码：所有导线用编码方式来辨认，彩色编码只在能明显辨认时才允许使用 。若使 用彩色编码 ，则整个设备都使用相同的色彩 。

(7） 电缆屏蔽：乙方提供所有的内部连接电缆及屏间连接件 。需要时，所提供的电缆屏蔽 。

(8） 导线接头和端子 ：在导线中无接头 ，每个端子所连接的导线不多于二根 。

10.14 组件

(1） 振动保护 ：组件设计和安装方法在低频振动（在50Hz范围） 时不引起误操作或故障 ，所 有的连接器有防振锁紧的措施。

(2） 熔断器 ：所有熔断器均为插入式 ，容易拔出和替换 。不采用永久性安装的熔断器

10.15 接地

所有需要接地的地方均可靠接地 。工作地 、保护地及屏蔽地分别引至屏内接地母线或总 线接地端子排 。所有接地线与接地母线或总线地端子排之间的电阻不大于 1欧姆 。

10.16 冷却方式  充电模块冷却方式为自然风冷式 。

11 400V系统动态谐波治理装置

11.1本系统滤波补偿装置采用有源动态补偿的方式；投标方应根据招标方设备的实际工作情况进行必要的测试、验算、校核。

11.2投标方应提供符合本规范书和最新工业标准的优质产品。

11.3 品牌推荐: 斯瑞德的SAHF、ABB的PQFK、诺基亚(诺企) 的NCSA 。

11.4功能及要求

11.4.1采用的标准

有源电力谐波滤波器的加工制造、材料、电气装置、检验等应参照适合该项目的相关标准以及技术规格书规定的有关要求。

这些标准应包括但不限于：

中国国家标准及其它被普遍认可的国内国际标准

11.4.2投标人在投标时需提供的资料

- 行业认可的检测机构的产品检验报告

- 供方有源滤波产品内部IGBT的测试报告

- 产品国内外相关认证

- 投标产品技术规格书及产品样本

- 产品的主要技术、结构、性能、特点和质量水平的详细描述

11.5使用环境条件

安装地点：户内

11.5.1海拔高度：≤1000 m（更高海拔标明降容系统）

11.5.2最高环境温度：+40 ℃

11.5.3最低环境温度： 0℃

11.5.4最高相对湿度：95%，无凝露

12技术条件

12.1 能适应工作电压400V －20％～15％，工作频率50/60Hz +/-3Hz的电气系统；

12.2 0.4kV低压配电系统采用三相五线制，接地保护系统采用TN-S方式；

12.3室内安装，产品的防护等级需要满足IP20的要求；

12.4噪音：≤65dB；

12.5能够根据负荷谐波电流的大小及的实际运行水平自动调整，动态治理谐波电流，改善电能质量；设备具备多种应用模式，适应各种不同系统环境，达到最佳补偿效果；有源滤波器的能快速跟随负载变化，治理系统谐波，全响应时间应≤20ms；

12.6滤波范围： 滤波范围为2次谐波到51次谐波，并可同时滤除32种谐波；

12.7具备良好的液晶显示界面；语言可选择中文和英文，便于工作人员查看设备信息；系统电压电流波形 和谐波频谱图 可在液晶屏显示，可查询历史记录。报警和操作指令清晰明确；其记录信息可达到300条。

12.8要求功率器件采用IGBT，其开关频率为15KHz以上，实现动态补偿，其逆变系统，高可靠性，控制简单，技术达到国际先进水平；

12.9核心控制器件采用国际大品牌器件，如电解电容、IGBT等；

12.10具有自动限流功能，不会发生过载，以影响系统运行；当控制系统检测到负载容量超出的补偿能力时，瞬时过载能力120％，长时间过载需要按照最大能力输出，不产生过载。

12.11为保证设备可靠运行，动态有源滤波补偿装置应具备完整的保护装置，包括过载、过电流、短路等。以及具备系统自诊断功能，其保护功能需具备IGBT报警，市电电压相序检测，市电频率检测，互感器安装检测，直流电压检测，内部温度检测等；

12.12控制器实现全数字化， DSP高速检测和运算，确保谐波检测和补偿控制精准有效；具备RS232和USB接口，可方便实现调试，具有MODBUS通讯协议；兼具智能监控功能，装置操控灵活，工作状态一目了然，故障自动诊断；

12.13滤波效果：在额定负载下工作时，应满足典型负载的谐波电流畸变率THDi低于5％。

12.14滤波器应能方便地通过并联实现扩容，并可实现不同容量的型号并联扩容,并联数量可达到8台；

12.15电流互感器可安装于电源侧，也可安装于负载侧，具备灵活选择方案；多套有源滤波器并联时，加在主回路中的电流互感器应能被共用一套；

12.16电流互感器需要精度为0.5级，二次侧电流为1A；

12.17要求有源电力滤波器可以通过设置，实现滤波或同时滤波和无功补偿功能；

12.18要求有源电力滤波器必须具有5个干节点信号，并具备1个紧急停机节点；

12.19中性线补偿能力强，需要其滤波能力三倍于相线；

12.20MTBF(平均无故障时间)≥10万小时；

12.21模块化组合方式，便于柜体集成，也便于维修维护；

12.22有源滤波器的浪涌电压的抗扰能力需符合 IEC 1000-4-5等级4的要求；

12.23需要提供权威检测机构的产品检验报告，使产品完全满足招标文件对产品品质的要求；

检验报告内容必须包含如下项目

1)一般检查

2)通电操作试验

3)温升试验

4)机械操作试验

5)介电强度试验

6)保护电路有效性试验

7)防护等级试验

8)电磁兼容试验

9)噪音测试

10)动态响应时间检测

11)缺相保护试验

12)抑制谐波或滤波功能验证

13)工频过电压保护试验

14)功率损耗测定

15)稳定性能试验

16)过电流能力试验

17)过载能力试验

12.24为保证有源滤波器能与适应环境运行，需要提供第三方机构的电磁兼容专项测试报告；测试报告要包含电电磁敏感性测试和电磁干扰测试两部分。

12.25 产品需要具备完善的基于EN50178标准的型式试验报告。

# 二、设备采购清单

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 位置 | 推荐品牌或厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、电气柜 |
| 1 | 高压开关柜 | KYN28A-12 800*1500*2200 | 18 | 台 | 总配电间 | 浙江高压开关/杭州恒信/浙江双成或同档次及以上 |
| 2 | 灭弧综合保护柜(消弧柜) | 10KV 800*1500*2200 | 2 | 台 | 总配电间 | 安徽一天YTX、南京菲迈特ZXX、安徽远拓YTH |
| 3 | 通讯屏 | 包含：通讯管理机、交换机、卫星对时等 | 1 | 套 | 总配电间 | 许继、施耐德、西门子 |
| 4 | 后台监控软件系统 | 包含：工控主机、显示器、监控软件等 | 1 | 套 | 总配电间 | 许继、施耐德、西门子 |
| 5 | 10KV开关环网柜 | 授权品牌环网柜 375*900*1600 500*900*1600 | 4 | 台 | 分配电间 | 施耐德的SM6或ABB的Uniswitch 或西门子SMIOSEC柜或同档次及以上 |
| 6 | 10KV补偿柜 | 150kvAR | 3 | 台 | 总配电间 | 与固态软启动柜配套 |
| 7 | 电容补偿柜 | 400V，-7% ,300KVAR 800*1000*2200 | 2 | 台 | 总配电间 | 柜内电容电抗器用斯德瑞SDR/诺基亚(诺企)NCS/ABB的 CLMR或同档次及以上 |
| 8 |  | 400V,-7%,300KVAR 800*1000*2200 | 2 | 台 | 分配电间 |  |
| 9 | 高频直流电源柜 | DC220V，65AH （2面屏） | 1 | 套 | 总配电间 | 浙江三辰/安徽科恒/南京国品或同档次以上 |
| 10 | 低压抽出式开关柜 | 授权品牌柜 800*1000*2200 | 9 | 台 | 总配电间 | 授权品牌柜, ABB MDmax/施耐德Blockset、西门子8PT、 或同档次以上 |
| 11 |  | 授权品牌柜800*1000*2200 | 7 | 台 | 分配电间 |  |
| 12 | 送水泵变频控制柜 | 授权品牌柜 250KW/500A 800*1000*2200 | 2 | 台 | 总配电间 | 柜内变频器丹佛斯/AB/西门子或同档次及以上 |
| 13 | 谐波保护柜 | 400V,100A-IP30 | 2 | 套 | 总配电间 | 斯德瑞SAHF/诺基亚(诺企)NCSF/ABB的 PQFK或同档次及以上 |
| 14 |  | 400V,100A-IP30 | 2 | 套 | 分配电间 |  |
| 15 | 干式变压器 | SCB13-1000/10KV/0.4KV Dyn11 Ud=4% | 2 | 台 | 总配电间 | 浙江德通变压器/宁波甬嘉/三变集团或同档次及以上 |
| 16 |  | SCB13-1000/10KV/0.4KV Dyn11 Ud=4% | 2 | 台 | 分配电间 |  |

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 位置 | 推荐品牌或厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 母线桥 | 1600A | 30 | 米 | 总配电间 | 厂家浙江高压开关/杭州恒信/浙江双成或同档次及以上 柜箱内框架断路器、塑壳断路器、微断、转换开关、继电器、接触器采用施耐德/ABB/西门子或同档次及以上品牌 柜箱内端子排采用魏德米勒/菲尼克斯/ABB； 互感器采用安科瑞/杭州彼爱琪/浙江天际； 浪涌保护设备采用盾牌、OBO、天湖品牌的产品同挡次及以上品牌 |
| 18 |  | 1600A | 30 | 米 | 分配电间 |  |
| 19 | 低压配电柜 | XL-21 1000*600*2200 | 1 | 台 | 加药间 |  |
| 20 |  | XL-21 800*450*2200 | 1 | 台 | 预臭氧接触池 |  |
| 21 |  | XL-21 800*450*2200 | 1 | 台 | 絮凝平流沉淀池 |  |
| 22 |  | XL-21 600*350*1200 | 1 | 台 | 送水泵房 |  |
| 23 | 轴流风机控制箱 |  | 7 | 台 | 加药间 |  |
| 24 | 起重机配电箱 | HH10-60/40A | 1 | 台 | 加药间 |  |
| 25 |  | HH10-60/40A | 1 | 台 | 臭氧接触池 |  |
| 26 |  | HH10-60/40A | 2 | 台 | 活性炭滤池及反冲洗泵房 |  |
| 27 |  | HH10-60/40A | 1 | 台 | 机修间 |  |
| 28 |  | HH10-60/40A | 1 | 台 | 回收水池 |  |
| 29 |  | HH10-60/40A | 2 | 台 | V型滤池 |  |
| 30 |  | HH10-60/40A防爆型 | 1 | 台 | 臭氧发生间 |  |
| 31 | 抢修电源箱 | IP54 | 1 | 台 | 预臭氧接触池 |  |
| 32 |  | IP54 | 1 | 台 | 絮凝平流沉淀池 |  |
| 33 |  | IP54 | 1 | 台 | V型滤池 |  |
| 34 |  | IP54 | 1 | 台 | 臭氧接触池 |  |
| 35 |  | IP54 | 1 | 台 | 活性炭滤池及反冲洗泵房 |  |
| 36 |  | IP54 | 1 | 台 | 机修间 |  |
| 37 |  | IP54 | 1 | 台 | 回收水池 |  |
| 38 | 排泥阀控制箱 | 500*600*300户外 不锈钢 IP55 | 4 | 台 | 絮凝平流沉淀池 |  |
| 39 | 低压配电柜 | XL-21 800*450*1800 | 1 | 台 | V型滤池 |  |

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 位置 | 推荐品牌或厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 |  | XL-21 800*450*1800 | 1 | 台 | 臭氧接触池 |  |
| 41 |  | XL-21 800*450*1800 | 1 | 台 | 活性炭滤池及反冲洗泵房 |  |
| 42 |  | XL-21 800*600*2200 | 6 | 台 | 机修间 |  |
| 43 |  | XL-21 1000*600*2200 防爆型 | 1 | 台 | 臭氧发生间 |  |
| 44 | 电动蝶阀控制箱 | 500*400*250 | 6 | 台 | 送水泵房 |  |
| 45 | 机旁按钮箱 | 500*400*250 | 6 | 台 | 送水泵房 |  |
| 46 |  | 300*400*150 | 8 | 台 | 回收水池 |  |
| 47 | 真空泵控制箱 | 400*500*300 | 1 | 台 | 送水泵房 |  |
| 48 | 风机控制箱 |  | 1 | 台 | 送水泵房 |  |
| 49 | 通风机控制箱 | 防爆型 | 1 | 台 | 臭氧发生间 |  |
| 50 | 10KV固态软启动柜 | 800*900*2200 | 3 | 台 | 总配电间 | 上海追日/武汉武高元/湖北海工或同档次及以上 |
| 二、电气柜 |
| 1 | 10KV开关柜 | KYN28A-12800*1500*2200 | 2 | 台 | 备用取水泵房 | 浙江高压开关/杭州恒信/浙江双成或同档次及以上 |
| 2 | 干式变压器 | SCB13-800KVA/10KV/0.4KV | 1 | 台 | 备用取水泵房 | 浙江德通变压器/宁波甬嘉/三变集团或同档次及以上 |
| 3 | 电容补偿柜 | -7%,400KVAR 1000*1000*220V | 1 | 台 | 备用取水泵房 | 柜内电容电抗器用斯德瑞SDR/诺基亚(诺企)NCS/ABB的 CLMR或同档次及以上 |
| 4 | 取水泵变频控制柜 | 授权品牌柜 280KW/560A 800*800*2200 | 1 | 台 | 备用取水泵房 | 柜内变频器丹佛斯/AB/西门子或同档次及以上 |

| 序号 | 名称 | 型号 | 数量 | 单位 | 位置 | 推荐品牌或厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 取水泵软起控制柜 | 授权品牌柜 280KW/560A 800*800*2200 | 1 | 台 | 备用取水泵房 | 柜内软启动器；施耐德/ABB/西门子或同档次及以上 |
| 6 | 低压抽出式开关柜 | 授权品牌柜 800*1000*2200 | 2 | 台 | 备用取水泵房 | 授权品牌柜, ABB MDmax/施耐德Blockset、西门子8PT、 或同档次以上 |
| 7 | 起重机配电箱 | HH10-60/40A | 1 | 台 | 备用取水泵房 | 厂家浙江高压开关/杭州恒信/浙江双成或同档次及以上 柜箱内框架断路器、塑壳断路器、微断、转换开关、继电器、接触器采用施耐德/ABB/西 门子或同档次及以上品牌 柜箱内端子排采用魏德米勒/菲尼克斯/ABB； 互感器采用安科瑞/杭州彼爱琪/浙江天际； 按钮控制箱材质为不锈钢 |
| 8 | 风机控制箱 |  | 1 | 台 | 备用取水泵房 |  |
| 9 | 电源检修箱 |  | 1 | 台 | 备用取水泵房 |  |
| 10 | 水泵机旁按钮箱 | 500*400*250 | 2 | 台 | 备用取水泵房 |  |
| 11 | 液控止回阀控制箱 | 500*400*250 | 2 | 台 | 备用取水泵房 |  |
| 12 | 电动偏心半球阀控制箱 | 500*400*250 | 5 | 台 | 备用取水泵房 |  |
| 13 | 潜污泵控制箱 | 500*400*250 | 1 | 台 | 备用取水泵房 |  |
| 14 | 电动阀门控制箱 | 500*400*250 | 1 | 台 | 备用取水泵房 |  |
| 15 | 真空泵控制箱 | 500*400*250 | 1 | 台 | 备用取水泵房 |  |

说明：

1. 招标设设备除非有另有说明，否则均为指导安装、负责调试。

2、招标人有权根据实际情况更改设计方案和设备并可根据更改后的设计方案和设备自行采购所需设备（相应的价款从合同中扣除），中标人需无条件配合其它施工单位，保证系统按设计要求正常运行。

# 3、所有投标设备品牌及型号不得低于招标方推荐品牌（投标人可根据推荐选择其中之一或同等及以上品牌）及参数要求（其中含★参数要求，为本项目最基本参数要求），品牌及相关技术要求由招标人在合同签订前进行审核，不符合招标文件相关要求的，应在审查不合格之日起7天内更换，否则取消第一中标候选人中标资格。

4.所有设备的交货期暂定2019年12月，最终供货期提前通知供货商，最终交货时间在接招标人通知后10日历天内分批交货。电气柜安装布置图、预埋图、二次设计图等需在中标后一个月内提供。

5. 投标人在投标文件中应提供投标产品针对本项目的制造厂家授权书，中标后在合同签订前需提供所有投标产品的制造厂家授权书。

6.本设备表中设备规格型号如有不明确之处，请参阅提供的施工图纸或向业主确认，所有电气柜均需按业主设计要求预留远程、自控、监测等接口，适配于招标人的自控系统。所提供的后台软件也要整合到自控系统，并应满足2018版《浙江省城市供水现代化水厂评价标准》的相关要求。

7、投标人均应根据设计图纸要求进行复核数量及技术要求，以确保所供设备满足现场实际和工艺要求。

8.设备交货地点为水厂工地，中标人负责设备装卸，自行负责进场施工配套费用。

9、表中所列为采购的主要设备清单，但投标人所投设备并不限于以上设备清单，投标人有义务保证采购人系统的完整性，投标人应根据所投设备的具体安装和使用情况，对清单中未列出和本技术规格书内未说明的，而投标人为使整套设备能够按本技术规格书要求长期正常有效运行所需的货物和服务【包括：软件、设备、服务、附件、专用检测设备和工具、材料（包括管件及配件）等】，须在清单中予以补充，并包含在投标总价内。若因投标人原因漏计相关设备或材料等，将视该漏计的设备或材料等已包含在投标总价中，投标人需承诺免费提供。

10、投标人应在中标后一个月内根据图纸以及实际情况完成二次深化设计，并经设计单位确认，所有柜、箱体颜色与厂区内自控等其他柜体颜色保持一致，需由业主确认才能投入生产，产品供货时需提供原理图、接线图、布置图、说明等包括投标人认为有必要提供的其它图纸、证书及证明等资料，以电子、纸质形式提交给招标人，其中纸质文档不少于8册。

# 第六章  投标文件格式

上虞区上源闸水厂迁建工程-高低配控制柜采购

投  标  文  件

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

年         月         日

目    录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、投标保证金

五、已标价设备清单

- 资格审查资料

- 业绩证明材料

八、其他

## 一、投标函及投标函附录

致：              （招标人名称）

1、根据已收到的贵方的招标编号为        的             工程的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，我单位经考察现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、技术要求、图纸和设备清单及其他有关文件后，我方愿以人民币       元（大写）（RMB：￥          元）的投标报价并按上图纸、合同条款、技术规范和设备清单的条件要求供货，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件(如果有的话)，及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权力。

3、一旦我方中标，我方保证按照招标人要求在      日历天内交付货物。

4、如果我方中标，我方将按照规定提交上述总价         ％的由具有独立法人资格的经济实体企业出具的履约担保金作为履约担保。

5、我方同意所递交的投标文件在“投标须知附表”第11条规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标，投标保证金将全部被没收。

6、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束我们双方的合同文件组成部分。

7、我方理解贵方将不受必须接受你们所收到的最低标价或其它任何投标文件的约束。

8、我方的金额为人民币（大写）           元（RMB：￥       元）的投标保证金与本投标函同时递交。

投标人：（盖章）                           单位地址：

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

联系电话：             传真：

开户银行名称：

开户银行帐号：

日期：      年       月      日

（二）

投标函附录

| 序号 | 项目内容 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 履约保证金 |  | 合同价的（ 2.5 ）% |  |
| 2 | 误期违约金额 |  | 10000元/天 |  |
| 3 | 误期赔偿费限额 |  | 全部履约保证金 |  |
| 4 | 交货期 |  | 按招标人要求执行 |  |
| 5 | 质量标准 |  | 合格 |  |
| 6 | 质量违约金最高金额 |  | 合同价款的2.5% |  |
| 7 | 预付款金额 |  | 合同价的 2.5 % |  |
| 8 | 保修期 |  | 24 个月 |  |
| 9 | 投标有效期 |  | 90日历天 |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

## 二、法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

身份证号码：

系                                          （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          （盖单位章）

年        月        日

## 三、授权委托书

本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托

（姓名），身份证号码为：            ，为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                            。

代理人联系方式（手机号码）：                            。

代理人无转委托权。

投  标  人：                        （盖单位章）

法定代表人：                      （签字或盖章）

年        月        日

## 四、投标保证金

# 附：

1、 网银、柜面转账（电汇）支付的电子回单或专用凭证；

注：以上资料在电子投标文件中须以扫描件形式附上。

## 五、设备采购清单

## 投标人须根据第五章“设备采购清单”报价。

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 位置 | 单价 | 合价 | 参照或相当于 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、电气柜 |
| 1 | 高压开关柜 | KYN28A-12 800*1500*2200 | 台 | 18 | 总配电间 |  |  |  |
| 2 | 灭弧综合保护柜(消弧柜) | 10KV 800*1500*2200 | 台 | 2 | 总配电间 |  |  |  |
| 3 | 通讯屏 | 包含：通讯管理机、交换机、卫星对时等 | 套 | 1 | 总配电间 |  |  |  |
| 4 | 后台监控软件系统 | 包含：工控主机、显示器、监控软件等 | 套 | 1 | 总配电间 |  |  |  |
| 5 | 10KV开关环网柜 | 授权品牌环网柜 375*900*1600 500*900*1600 | 台 | 4 | 分配电间 |  |  |  |
| 6 | 10KV补偿柜 | 150kvAR | 台 | 3 | 总配电间 |  |  |  |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 二、电气柜 |
|  | 合计：（投标总价）大写： 小写 |

注：1、单位：人民币万元。小数点后最多保留4位。

2、运杂费包括设备发运中的包装费、装车费、运输费、垫物料费、火车加固费、运保费、卸货费等其它费用，

3、其它费用包括现场到货验收、指导安装、技术及售后服务等费用。

4、投标人所投设备并不限于第五章“设备采购清单”，投标人有义务保证采购人系统的完整性，投标人应根据所投设备的具体安装和使用情况，对清单中未列出和本技术规格书内未说明的，而投标人为使整套设备能够按本技术规格书要求长期正常有效运行所需的货物和服务【包括：软件、设备、服务、附件、专用检测设备和工具、材料（包括管件及配件）等】，须在清单中予以补充，并包含在投标总价内。若因投标人原因漏计相关设备或材料等，将视该漏计的设备或材料等已包含在投标总价中，投标人需承诺免费提供。

投标人（盖章）：               法定代表人或其它其委托代理人：（签字或盖章）

年   月   日

## 六、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  | 网 址 |  |
| 社会统一信用代码 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

备注：

此后须附营业执照副本扫描件等资格审查所需证明材料

## 七、业绩证明材料

## （一）业绩情况一览表

| 序号 | 项目 | 工程名称 | 规模（合同金额） | 合同签订时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门槛业绩 | 自2016年1月1日起至投标截止日止【以合同签订的时间为准】，完成过3个采购项目合同金额500万元以上含有高、低电气柜设备业绩。 业绩证明材料：①合同；② 销售发票。以上二者缺一不可。 |
| 1.1 |  |  |  |  |  |

## （表后须附以上业绩证明材料的扫描件）

###### 八、其他

招标文件要求的其他材料（如有）

格式自拟