浙江宇康工程管理咨询有限公司关于绍兴市上虞虞安投资管理有限公司上虞城南医用综合中心门诊综合楼三层手术部净化工程设备采购安装项目的征求意见

一.   征求意见范围：

1、是否出现明显的倾向性意见和特定的性能指标；

2、影响政府采购“公开、公平、公正”原则的其他情况。

二.   合格投标人：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计财务制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术、售后保障等能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和行贿记录；

- 具有建筑装修装饰工程专业承包贰级资质和建筑机电安装工程专业承包叁级资质；

- 具有医疗器械生产许可证或医疗器械经营许可证或备案证；

- 不允许联合体投标；

- 本次招标采用资格后审的审查方式，由采购人负责审查。

三.   征求意见回复：

1、意见递交时间：2020年7月7日16时30分前（节假日除外）递交

2、意见递交方式：各供应商及专家提出修改理由和建议的，将书面材料签字（盖章）并密封后送至浙江宇康工程管理咨询有限公司，外地可将扫描件发送邮箱至1226342089@qq.com，扫描件必须签字（盖章）。

3、意见接收机构：浙江宇康工程管理咨询有限公司/绍兴市上虞虞安投资管理有限公司

4、联系人：冯女士 /何先生

5、联系电话：13675739466/15167566667

绍兴市上虞虞安投资管理有限公司

浙江宇康工程管理咨询有限公司

2020年7月2日

附件 ：        招标采购内容与技术规格书

## 第一章  总则

- 此技术规格书只是采购内容的一些原则性规定，并不是完整的详尽的要求,投标供应商有责任根据所提供产品提供更符合实际情况的科学合理的优化产品，并对所提供工艺、安全性、先进性负责，符合技术规格书的要求。

- 投标供应商必须对全部招标内容进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标，谢绝联合投标。

- 投标产品如与采购要求有细微偏差，业主将有权要求制造商调整偏差，并不改变投标价格。

- 供应商须对招标文件中的各个条款一一给予实质性答复，不能空头或仅拷贝黏贴响应。

- 供应商须对招标文件中涉及到的专利负责，并保证不伤害采购人的利益。在法律范围内，所有文字、商标和技术侵权造成的相关费用，采购人及采购人概不负责。

## 采购内容及要求

一、项目概况

本项目为上虞城南医用综合中心门诊综合楼三层手术部净化工程项目，包含区域总面积为：3180平方米，其中：

A.三层中心手术部：手术部共设16间手术室，其中I级手术室3间（2间铅防护手术室），III级手术室13间（包括1间正负压切换手术室及1间DSA铅防护手术室），以及相应IV级辅助用房。面积为2450平方米，其中净化区域面积440平方米，非净化区域面积2010平方米。

B.三层门诊手术部：共设手术室4间均为III级，以及相应IV级辅助用房，办公区、污物处理区不做净化。总面积为730平方米，其中净化区域面积225平方米，非净化区域面积505平方米。

本项目为交钥匙项目(投标人需根据采购人提供的项目清单和设计图纸进行报价，报价包括但不局限于所提供的清单内容，投保人需根据项目清单和设计图纸及各系统描述的功能提供完成本项目所需功能的所有设备、材料、附件等，并完成项目的所有内容，总价包干，投标报价即为交钥匙项目价格。若采购人提出的功能不变更，投标人不得以任何理由要求调整价格。)设备供应商应就界面工作与总承包人或各相关专业公司有效配合、相互协作完成界面工作。

二、总体设计要求

总体原则是：洁污分明，配套设施完善，功能与设施先进完备。

项目范围内的设计、施工工艺、设备及材料的选择都应具有先进性，满足现代化医院的使用要求。工艺的安排应具有先进性、可靠性、实用性、经济性与合理性。全部技术指标，包括设备、材料、包装、运输、安装、调试、维修等各项目技术参数，必须符合本招标文件及国家规范的相关要求。包括但不仅限于下列规范：

《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013

《综合医院建筑设计规范》 GB51039-2014

《医院隔离技术规范》WS/T311-2009

《医院空气净化管理规范》WS/T368-2012

《医疗机构消毒技术规范》WS/T367-2012

《建筑设计防火规范》 GB50016-2014（2018年版）

《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017

《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2012

《洁净室施工及验收规范》GB50591-2010

《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2018

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736-2012

《通风与空调工程施工质量及验收规范》GB50243-2016

《医用中心吸引系统通用技术条件》YY/T0186-94

《医用中心供氧系统通用技术条件》YY/T0187-94

《流体输送用不锈钢无缝钢管》GB/T14976-2012

《医用气体工程技术规范》GB50751-2012

《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》GB 50236-2011

《供配电系统设计规范》GB50052-2009

《低压配电设计规范》GB50054-2011

《建筑照明设计标准》GB50034-2013

《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008

《智能建筑设计标准》GB50314-2015

《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2016

《医疗建筑电气设计规范》JGJ312-2013

《安全防范工程技术标准》GB50348-2018

《建筑给排水设计标准》GB50015-2019

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242－2002

《医院消毒卫生标准》GB15982-2012

其它与本工程相关的技术规范。

如果国家有新的行业标准公布，则按新标准执行。

投标人应以采购人提供招标图纸为基础，根据招标文件的要求，对招标范围内的建筑装饰、净化空调系统与自动控制系统、医用气体系统、给排水系统、强电系统等各系统进行采购安装。

三、项目范围

1.项目实施范围：

本次招标范围包括上虞城南医用综合中心门诊综合楼三层手术部净化工程项目的室内安装、建筑装修、轻质隔墙（钢龙骨隔墙）等基础设施建设,相关设备采购及安装、服务及维护等。具体施工范围如下：

A、净化专项采购安装项目的室内安装及装饰，招标范围详见平面图纸红色虚线范围（除楼梯间阴影区域外）内的给排水系统、配电系统、净化空调系统、建筑装饰、轻质隔墙（钢龙骨隔墙）、照明系统、医用气体等一系列基础设施建设及配套项目。

B、以上区域的界限描述仅限属于本科室的区域，具体详见发标平面图上所示范围线。净化设备机组现场实际规划后区域为准。

C、设备吊装牵涉的外墙墙面保护措施、净化区域内其它单位施工成品的保护工作措施。

2.施工界面

- 以设计的招标图纸为准，有特殊要求的，以设计院设计的图纸划分施工界面。

- 包括本净化项目的装饰装修施工（包括设备和材料的采购、产品制造、系统测试、运输、安装、调试、有效可靠的试运行、系统完善、培训操作和维修人员、提交竣工图纸、负责完成竣工验收、资料、售后服务等，以及所有其他为系统正常运行所需必要的项目）。

- 招标内容为上述范围内的净化专项系统、装饰装修系统、净化空调系统、电气系统、医用气体系统、给排水系统及卫生洁具。

- 装饰装修系统：图纸标注净化区域地面的面层饰面材料（包括自流坪）装饰、防水工程、防辐射工程、土建隔墙砌筑（施工界面范围线上的土建隔墙除外）及墙面粉刷由中标单位完成，土建隔墙砌筑及墙面粉刷、土建外窗由招标方完成。施工界面范围线上的门包含在招标范围内（防火门、窗、卷帘除外）。

- 强电系统：净化区域各楼层配电总箱上端进线电缆由招标方统一负责，配电总箱及其后的桥架、线管、电源线、照明、插座、IT系统、UPS设备等全部由中标方采购、安装（设备层的照明、插座配电除外）。地面找平层以下需要预埋的各种管线由中标单位提前完成。

- 弱电系统：监控、背景音乐、网络电话、门禁、呼叫等；

- 医气系统：招标方统一将氧气、负压吸引、压缩空气气体引至相应楼层的气体管道井，并与预留总管阀门上端接口相连接；笑气、二氧化碳、氮气汇流排设备及废气排放、净化区域气体管道全部由中标方施工。

- 给排水系统：给水管由招标方统一引至相应楼层管道井内，并与预留总管阀门上端接口相连接；排水立管由大楼总包单位统一施工，净化区内洁具、给排水横支管由中标方施工。

- 冷热源：本工程空调系统不包含冷热源，空调水主管道留至空调水井，建设方在净化施工界面处预留接口及阀门。具体详见招标图纸。

- 设备层空调各大型设备（如空气处理机组、UPS等）的基础、设备层防水均由总包方完成；楼板净化风管预留孔洞由净化配合，总包单位负责实施。

- 中标单位施工界面竣工时达到交钥匙项目要求，招标范围详见采购人提供的项目清单及施工图（包括但不局限于所提供的清单，投标人须提供完成本项目所需的所有设备、材料、附件等，并完成本项目的所有内容）。

3.招标范围不包括

- 净化区域内的移动式家具（详见招标清单）、土建施工、土建墙体的砌筑及墙面粉刷、设备层内装修、楼梯间及各种管井的安装等，中标方予以施工的配合。

- 消防系统：消火栓、消防喷淋管道；消防应急照明；消防报警；防火隔断等；

- 净化区域总配电柜上端进线，UPS间加固及汇流排房间、墙体砌筑；

- 手术室无影灯、吊塔、手术床及DSA设备，设备均不包含在本次招标范围，但中标单位需对相关设备的安装等提供配合。

四、各专业技术要求

洁净手术部是医院中一个至关重要的区域，必须充分满足与实现洁净手术室的各项功能要求。设计和工艺布置均要具有先进性、可靠性、实用性。各投标人须按照手术室的功能要求，采用最为先进和现代的技术，选用优质的设备和材料完成本次施工及优化设计。本次设计规范要求如有不相一致之处，以要求高者为准。

高效，全力将我院手术部项目建设成为布局先进合理、智能化、低能耗、高洁净、低噪音、设备先进、质量稳定、维护简单、舒适宁静、设施齐备的优质项目。

（一）装饰系统工程技术要求

- 建筑系统设计：

设计方案应布局合理，功能完善，符合消防疏散、功能流程短捷、洁污分区的原则。严格执行国家各项规范、标准，尤其是强制性标准要求。

建筑装饰应遵循不产尘、不积尘、耐腐蚀、防潮防霉、容易清洁和符合消防规范要求的总原则。洁净区范围内与空气直接接触的外露材料不得使用木材和石膏等。

- 洁净手术室基本装备

| 装 备 名 称 | 必须配置数量 | 规 格 |
| --- | --- | --- |
| 医用气体装置 | 2套/每间 | 采用304发纹不锈钢制作，吊塔上一套(由设备供应商提供，要有压力显示表)，墙上一套，插口没有互换性。 |
| 观片灯 | 1个/每间 | 埋入式，除I级采用6联，其余手术室均为4联，滤光性能好。 |
| 多功能控制面板 | 1个/每间 | 规格尺寸：1100mm*700mm*250mm，采用触控式面板，含计时器、温湿度显示控制、空气处理系统开/关机功能、空调机组运行状态显示和故障报警、照明系统开关、过滤器报警功能、绝缘监测及漏电保护报警、气体报警、背景音乐控制、对讲呼叫、手术中（打开后手术间门顶“手术中”灯亮） |
| 药品柜（嵌入式） | 1个（或两个）/每间 | 规格尺寸：900mm*1700mm*350mm，采用304发纹不锈钢制作，有抽屉、有分格、可调整。 |
| 麻醉柜（嵌入式） | 1个（或两个）/每间 |  |
| 器械柜（嵌入式） | 1个（或两个）/每间 |  |
| 导管柜（嵌入式） | 2个/OR10手术室 | 规格尺寸：900mm*1700mm*350mm，采用304发纹不锈钢制作，有分格、可调整。 |
| 组合插座箱1（嵌入式） | 3台/每间 | 采用304发纹不锈钢制作，多功能插座，含接地端子，220V电源插座4个/每台 |
| 组合插座箱2（嵌入式） | 1台/每间 | 采用304发纹不锈钢制作，多功能插座，含接地端子，380V电源插座1个，220V电源插座3个/每台 |
| 层流天花 | 1个/每间 | 箱体采用1.2mm电解钢板制作，静电喷涂，过滤效率为0.3μm＠99.99%，过滤器为优质品牌，送风均流膜为涤纶网 |
| 医用净化灯带 | 10～12组/每间 | 气密型LED平板灯，色温可调，规格为1200x400，与吊顶平面平齐安装 |
| 保温柜（根据需要配置） | 共18台 | 容积不小于150L，温度2-48度可调 |
| 保冷柜(仅I级手术室配置) | 1台/每间，共3台 | 容积不小于88L，温度2-48度可调 |
| 输液导轨（含吊钩2个） | 2个/每间 | 采用304发纹不锈钢制作，可以上下调节高度 |
| 翻板记录台 | 1套/每间 | 规格尺寸：1100mm*370mm*250mm，1.2mm304不锈钢。 |
| 无影灯 | 1台/每间 | 甲供 |
| 吊塔 | 1~2台/每间 | 甲供 |
| 手术床 | 1台/每间 | 甲供 |
| 备注：以上所有设置区域、数量及具体位置详见图纸 |

- 墙面装饰装修工程

3.1手术室墙面采用30*50*1.2mm镀锌方钢管龙骨挂防锈、耐冲击、耐擦洗、耐酸碱、不变色、防火、隔音保温的1.2mm厚电解钢板，整装式模块化墙板（面层喷塑）安装，环保型密封胶填充板间拼缝，墙板背面衬12mm厚石膏板。墙面拐角及与吊顶衔接处采用大圆弧形设计（钢板表面喷涂进口环保、抗菌涂料，颜色待定，严禁施工现场喷涂）；

3.2有防辐射要求的房间墙面，另采用3mm铅板四面防护；

3.3各区域施工范围内的湿区辅房（具体功能房间详见装饰装修材料表）等墙面采用300x600墙面抛光砖瓷砖。

3.4 UPS间、汇流排间墙面采用土建墙体刷抗菌乳胶漆。

3.5办公用房（具体功能房间详见装饰装修材料表）等采用75轻钢龙骨（内填岩棉）+12mm厚防潮石膏板+抗菌乳胶漆。

3.6剩余所有房间墙体采用75轻钢龙骨（内填岩棉）+12mm石膏板+无机预涂版。

3.7各施工区域内所有阳角均安装1.2mm厚304不锈钢防撞护角（规格：40*40mm），安装高度与走廊吊顶高度相同（具体功能房间详见平面图）；

3.8相关推床走廊设1.2mm304不锈钢防撞带，离地800mm，宽度150mm。

- 地面装饰装修工程：

4.1手术室地面2mm厚自流平处理后铺贴2mm橡胶卷材，踢脚线高度100mm；

4.2洁净走廊及相关辅助用房（具体功能房间详见装饰装修材料表）等地面2mm厚自流平处理后铺贴2mmPVC卷材，踢脚线高度100mm；

4.3各区域施工范围内的湿区辅房（具体功能房间详见装饰装修材料表）等地面采用300x300mm防滑地砖，并采用1.5mm聚氨酯防水涂料做防水处理。

4.4 防辐射手术室地面浇筑50mm厚4:1硫酸钡水泥防辐射处理,达到射线防护要求。

- 顶面装饰装修工程：

5.1手术室设计吊顶高度为3.0米；剩余所有区域设计吊顶高度为2.7米（具体功能房间吊顶高度见装饰装修材料表）。

5.2手术室吊顶采用50*30*1.2mm镀锌方管龙骨挂1mm厚电解钢板，模块化顶板（面层喷塑）安装，环保型密封胶填充板间拼缝，墙板背面衬9.5mm厚防潮石膏板。墙面拐角及与吊顶衔接处采用大圆弧形设计（钢板表面喷涂进口环保、抗菌涂料，颜色待定，严禁施工现场喷涂）。

5.3 UPS间、汇流排间顶面采用原土建楼板刷乳胶漆饰面。

5.4办公用房（具体功能房间详见装饰装修材料表）等吊顶采用60上人型轻钢龙骨+12mm石膏板+抗菌涂料。

5.5洁净走廊及相关辅助用房（具体功能房间详见装饰装修材料表）等区域吊顶均采用60上人型轻钢龙骨+12mm石膏板+无机预涂版。

5.6湿区采用60不上人型轻钢龙骨+600*600*1mm铝扣板吊顶。

5.7洁净辅房房间及走廊吊顶均应预留检修孔规格600*600mm；

5.8所有吊顶的房间，灯具、风口的规格及安装位置，应根据不同板材的规格和排列情况，并结合各专业图纸予以确定。

5.9所有外窗均应设置厚20mm大理石窗台板及防锈铝板饰面窗帘盒。

5.10防辐射手术室在上层地面浇筑30mm厚4:1硫酸钡水泥防辐射处理,达到射线防护要求

- 门窗工程：

6.1手术室病人换车区主门为感应式电动趟门，门机、感应装置、导轨均采用优质产品，应同时具有膝感应、电动、手动三种开启方式，带延时关闭功能，运行速度可作调校，门自由净通过尺寸不小于1500×2200mm，门扇表面均采用，并带8mm钢化玻璃观察窗，手术室门头设“手术中”指示灯，镀锌钢板表面静电喷粉处理，色调与墙面协调，具气密封，门体表面安装不锈钢防撞带。

6.2洁净走廊进入手术室门为感应式电动趟门，门体、门机、感应装置、导轨均采用优质产品，应同时具有膝感应、电动、手动三种开启方式，带延时关闭功能，运行速度可作调校，门自由通过尺寸不小于1500×2200mm，手术室门头盖上需有“手术中”指示灯。门扇表面均采用1.0mm镀锌钢板表面静电喷粉处理，色调与墙面协调，具气密封，门体表面安装不锈钢防撞带，铝合金门框。带观察窗。防X射线手术室门加设“放射中”指示灯，并加装射线防护,铅当量要求符合手术室当量要求。

净化区内其它门及辅助用等选用平开门，护工入口及工作人员入口（通往工作区域的外门）需配备可停型闭门器。门扇表面均采用镀锌钢板表面静电喷粉处理，色调与墙面协调，具气密封，门体表面安装不锈钢防撞带。带观察窗。防X射线手术室门体铅当量要求符合手术室当量要求。

6.3要求门体运行平稳宁静，门体构造能抵挡日常碰撞而不致残损变形。

6.4所有感应电动门，具有当停电时可手动开启，可作为疏散门。

- 其他：

7.1、手术室内不设喷淋，仅装烟感，且消防水管不宜横穿手术室天花之上，如无法避免，应采取相应措施，保证水管密封不得发生渗漏。

7.2、与消防专业相关的施工项目（包括施工界面范围线上的土建隔墙防火门、防火卷帘、烟感、喷淋等）参照消防专业设计图纸，由大楼消防单位提供并安装，不在此次净化招标范围内。

7.3、各净化施工区域内的水管立管需做包柱处理，材料同水管周边，预留检修口位置。

7.4、所有手术室顶棚面平行手术室长轴方向安装两条铝合金输液导轨，2.5m长/根，带四个挂勾。

7.5、施工时要求各工种密切配合，及时解决施工中的问题。

7.6、手术室吊塔、无影灯、手术床甲供，净化单位配合安装，净化中标单位敷设气体管路。

7.7、未尽事宜按现行建筑规范施工，如果国家有新的行业标准公布，则按新标准执行。

（二）空调系统工程技术要求

1.整体要求

选用节能环保的空气净化系统和先进的气流组织模式，各净化区应按国家现行相关规范的要求设置其相对邻室的气压，以保持洁净室的级别及无菌净化要求，并使洁净区处于受控状态。

洁净区域新风机组的各功能段为：新风引入口→预热段→新风风机段→均流段→粗效段→中效段→表冷/加热盘管段→抽湿再热段→亚高效段→出风段。

洁净区域循环机组的各功能段为：新风引入口→混合段→风机段→均流段→粗效段→中效段→表冷/加热盘管段→再热段→加湿段→出风段。

自吸新风循环机组的各功能段为：新回风混合→风机段→均流段→粗效段→中效段→盘管段→再热段→加湿段→出风段。

2.洁净室主要技术指标

2.1洁净手术间主要技术指标

| 名称 | 室内压力 | 最小换气次数(次/h) | 工作区平均风速 | 温度(℃) | 相对湿度(%) | 最小新风量m3/h.m2或次/h(括号数据) | 噪音DB（A） | 最低照度（LX） | 最少术间自净（min） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ级洁净手术室和需要无菌操作的特殊用房 | 正 | - | 0.20～0.25 | 21～25 | 30～60 | 20 | ≤51 | ≥350 | 10 |
| Ⅱ级洁净手术室 | 正 | 24 | - | 21～25 | 30～60 | 20 | ≤49 | ≥350 | 20 |
| Ⅲ级洁净手术室 | 正 | 18 | - | 21～25 | 30～60 | 20 | ≤49 | ≥350 | 20 |
| Ⅳ级洁净手术室 | 正 | 12 | - | 21～25 | 30～60 | 20 | ≤49 | ≥350 | 30 |
| 体外循环 | 正 | 12 | - | 21～27 | 30～60 | （3） | ≤60 | ≥150 | - |
| 无菌辅料室 | 正 | 12 | - | ≤27 | ≤60 | （3） | ≤60 | ≥150 | - |
| 未拆封器械、无菌药品、一次性物品和精密仪器存放室 | 正 | 10 | - | ≤27 | ≤60 | （4） | ≤60 | ≥150 | - |
| 护士站 | 正 | 10 | - | 21～27 | ≤60 | （3） | ≤55 | ≥150 | - |
| 预麻醉室 | 负 | 10 | - | 23～26 | 30～60 | （4） | ≤55 | ≥150 | - |
| 手术室前室 | 正 | 8 | - | 21～27 | ≤60 | （3） | ≤60 | ≥200 | - |
| 刷手间 | 负 | 8 | - | 21～27 | - | （3） | ≤55 | ≥150 | - |
| 洁净区走廊 | 正 | 8 | - | 21～27 | ≤60 | （3） | ≤52 | ≥150 | - |
| 恢复室 | 正 | 8 | - | 22～26 | 25～60 | （4） | ≤48 | ≥200 | - |
| 脱包间 | 外间脱包负 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | 内间脱包正 | 8 | - | - | - | - | - | - | - |

3.净化空调系统配置要求

3.1三层中心手术部

3.1.1 3间I级手术室，OR10、OR11、OR12各采用一个净化空调系统

3.1.2 正负压手术室OR1采用一个净化空调系统；

3.1.3 DSA手术室OR6采用一个净化空调系统；

3.1.4 手术室OR9采用一个净化空调系统；

3.1.5 手术室OR2、OR3，手术室OR4、OR5，手术室OR7、OR8，手术室OR13、OR14，手术室OR15、OR16每两间手术室采用一个净化空调系统，共5台净化空调机组；

3.1.6 洁净走廊及辅房按区域设置净化空调系统；

3.1.7 循环机组的新风采用集中控制（除了正负压手术室的净化空调机组采用自取新风的形式），新风机组对循环机组供应新风，进入循环机组的新风支管采用定压风量控制器进行控制；

3.1.8 污物走廊及腔镜消毒、清洗打包等污物处理区采用风机盘管的形式；

3.2三层急诊手术部

3.2.1 手术室OR17、OR18，OR19、OR20，各采用一个净化空调系统，共2台净化空调机组；

3.2.2 洁净走廊及辅房按区域设置净化空调系统；

3.2.3 循环机组的新风采用集中控制，新风机组对循环机组供应新风，进入循环机组的新风支管采用定压风量控制器进行控制；

3.2.4 污物走廊及污物间等污物处理区及办公区采用风机盘管的形式；

3.3各手术间、污洗间等须设置排风系统的地方均设置排风系统。

4.气流组织设计要求

4.1洁净手术室内送风口应集中布置于手术台上方，使手术台及周边区位于洁净气流形成的主流区内。

4.2洁净手术室必须采用洁净专用层流罩送风，其送风装置尺寸必须满足《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013的要求。

4.3百级、万级手术室按照《医院洁净手术部建筑技术规范》进行设计。

4.4洁净手术室应采用双侧下部回风，回风口洞口上边高度不应超过地面之上0.5m，洞口下边离地面不低于0.1m。

4.5洁净走廊及其辅房采用高效送风口送风，上送下回风。

4.6手术室必须设上部排风口，其位置宜在病人头侧的顶部，排风口进风速度应不大于2m/s。污洗间等房间设置排风机。

5．冷热源配置、加湿系统设计要求

5.1本工程空调系统采用两管制形式，冷热源不包含在本项目内，空调水主管道留至空调水井，具体详见招标图纸。

5.2每台循环机组均需要配置电极式加湿器。

6.净化系统过滤器配置要求

6.1洁净手术室送风末端配置H14效率高效过滤器，高效过滤器的过风率不大于过滤器额定过风量的70%。

6.2洁净走廊及辅房末端送风口配置H12效率高效过滤器。

6.3正负压手术室OR1的排风口配置H12效率高效过滤器，其它手术室及洁净辅房的排风口配置G4效率的初效过滤器。

6.4空调机组过滤器配置要求参考空调机组的技术要求。

7．净化空调系统节能技术设计要求

7.1所有空调机组均采用变频器进行控制，采取恒风压控制技术，自动恒定系统风量，严格控制室内所需的风量，节省运行费用。

7.2所有净化机组的风机均需要按照高效率进行选型。

8．净化空调自动化控制系统设计要求

8.1 采用著名品牌多功能控制器、温、湿度传感器，压差开关、风阀执行器、冷热水阀门执行器、电动比例积分调节阀、变频器等对系统的风量及温湿度进行控制。

8.2 净化空调控制系统的控制含有机房本地控制和手术室护士站等远程控制的两种功能。

8.3 手术部所有的净化机组控制系统组成一个中央监控系统，中央监控电脑设在手术室护士站，以方便医护人员对系统进行集中管理，中央监控系统采用与控制器相同品牌的监控软件。

8.4远程室内空调控制面板应可以实现以下的控制功能：

- 机组启、停；

- 值班运行/全风量运行转换；

- 温度的设定；

- 室内温、湿度的显示；

- 机组启、停指示；

- 机组值班状态指示；

- 机组运行指示；

- 机组故障指示；

- 高效过滤器堵塞报警指示

8.5机房控制柜内还应可以实现以下的控制功能：

- 室内控制面板实现的全部功能

- 风机运行频率显示；

- 中效过滤网堵塞报警、缺风保护报警、风机运行情况及过载报警、手术室排风机运行状态显示、加湿器运行状态和故障显示等；

- 手、自动风量调频切换，手动频率设定、半风量值班频率设定；

- 冷热水调节阀、加湿器和电加热器工作状态；

- 试灯和功能切换；

8.6中央监控系统可以实现以下功能：

1）图形界面，动态显示各检测数据、控制参数与设备状态；

2）机组的定时启、停；

3）机组各种故障自诊断，发出维修提示并予以报警和即时打印；

4）维护计划：根据累计运行时间及设定的维护计划发出保养提示；

5）数据管理与分析：历史资料查询，报警与事故存档追忆；

6）每天的运行状态记录或打印；

7）操作指南和帮助；

8）护士操作界面，操作简易直观；

9）工程师系统维护界面；

10）护士日记界面。

11）需提供具体的客户使用案例，确保系统的可靠性及稳定性。

（三）强电系统工程技术要求

1、总体要求

安全、合理、节能、实用。

三层中心手术部，三层门诊手术部等是医院主要功能区域，手术室电力负荷为一级负荷（手术室中涉及患者生命安全的设备及其照明用电为一级负荷中特别重要的负荷），净化空调负荷为二级负荷，其电气必须保证科学性、可靠性、安全性及前瞻性。

2、招标范围

本工程采用TN-S系统，中性线（N）与保护线（PE）严格分开，插座“地”孔，配电箱外壳，金属穿线管，用电设备的金属外壳均需与保护线可靠连接。

招标方将电源线引入净化区域配电总箱，净化区域配电总箱（含双路切换装置）由招标方统一提供。区域配电总箱后的各配电分箱、桥架、线管、电源线、医疗IT系统、UPS设备、照明、插座等全部由中标人负责（设备层的照明插座除外）。

3、设计要求

1）配电负荷

手术室等配电必须采用双电源供电，洁净手术室内用电，应与辅房用电分开，每个手术室内干线必须单独敷设，每间手术室应设一个专用的配电箱，各手术室单独配电箱设在手术部外廊的侧墙内；每间手术室均设置医疗IT系统。

2）照明系统

所有手术室照明采用洁净密封灯盘，禁用普通灯带代替，灯带布置在送风口之外。洁净手术室设计照度为750Lx，护士站、医生办、治疗室等功能辅房设计照度为300lx，洁净走廊及相关辅房设计最低照度在150Lx以上。

"手术中"指示灯在门洞上方0.15m处明装。

3）插座系统

每间洁净手术室墙面设四组电源插座面板，其中三组电源插座面板含每组4个220V插座，带2个接地端子；另一组电源插座面板含3个220V插座，带2个接地端子，设一个380V电源插座。每个洁净辅房均至少设五孔插座2个。

其他区域根据使用要求设置五孔插座。

4）安全保护与接地

本工程采用TN-S系统，中性线（N）与保护线（PE）严格分开。所有手术室、麻醉复苏等医疗一类、二类场所均设置等电位接地系统和安全保护接地系统，每间手术室内所有电气设备裸露的导电部分、金属外壳、所有线管、金属屏蔽层、导电地板的金属网络及水管、各种金属支架等均与PE等位体相连(用电设备的不带电金属部分与PE保护线联接,互为后备)。

每个手术室要用6mm2的软电线做等电位连接。用于进行等电位联结的保护线的电阻值，使金属导体相互电位差限制在10mv以下。

所有接地与原设计接地板联结，由原接地系统保证接地电阻要求。具体实施按《民用建筑电气设计规范》。

5）隔离电源系统

手术室设IT隔离电源系统，系统包括隔离变压器(I级手术室设置一套8KVA，III级手术室设置一套6.3KVA)、绝缘监视仪、电流互感器、外接报警显示等，通过该装置，向手术室内的重要动力及插座配电设备供电。

6）UPS系统

手术室内重要负荷用电设置UPS备用电源，后备时间为30分钟，详细见图纸。当市电输入正常时，UPS 将市电稳压后供应给负载使用；当市电中断（事故停电）时，UPS立即将电池组的电能，通过逆变转换的方法向手术室继续供应交流电，保证手术部的电力供应。

7）导线绝缘

本工程主要采用阻燃低烟无卤型电线电缆，该线缆绝缘、填充、隔离层及护套等都不含卤素，燃烧时不产生腐蚀性有害气体且阻燃特性好，符合国家规范要求。

8）其它

各净化空调设备能在室内自动或手动控制，控制装备显示面板与手术室内墙面齐平。

情报面盘有专业厂家定制，安装高度现场定。

暗开关底边距地1.3m，距门沿0.2m，暗插座底边距地0.3m。在潮湿、有水的房间环境中，防水防尘插座安装高度底边距地1.3m

弱电桥架与强电桥架之间的距离不小于500mm。

具体施工按《建筑安装工程施工图集》实施。

（四）弱电系统工程技术要求

1.电话、网络布线系统：

1.1三层中心手术部，三层门诊手术部设置电话网络系统。

1.2本系统设计采用六类布线系统，水平部分采用六类四对非屏蔽双绞线，双绞线要求采用带"十"字芯线缆。数据水平线缆分为内网、外网物理隔离设计，主干光缆独立设计。

1.3数据主干和语音主干以及主干端接配线架等均有大楼智能化专业提供。

1.4本工程范围只包含水平线缆及其敷设、水平线缆两端的端接设备；本系统须与大楼综合布线系统实现无缝对接。

2.呼叫对讲系统设计和要求

2.1三层中心手术部，三层门诊手术部设置护士呼叫系统，呼叫主机分别设在护士站。

2.2每间手术室设有一台呼叫分机。预麻室、复苏室每床设有一台呼叫分机。系统布线采用总线方式，系统可实现主机与分机、分机与主机之间的呼叫对讲功能，外形美观、使用方便。

2.3其管线的采购、敷设符合国家电气、消防施工技术规范。

3.背景音乐、公共广播系统设计和要求

3.1三层中心手术部，三层门诊手术部设置背景音乐系统。系统主机设置在护士站，背景音乐播放系统由主机(带分区器)、定压功放、媒体播放机组成等组成，主机(带分区器)、定压功放、媒体播放机均为国产优质品牌。

3.2背景音乐采用低音控制，采用定压输送方式，喇叭可选用国产优质品牌，吊顶安装方式，功率3W。

3.3每间手术室设一个音量控制开关。

3.4办公室及休息室内设置音量控制开关。

3.5洁净走廊、污物走廊设置天花喇叭。系统主机设备设在护士站，系统通过智能广播中心输出定压音源，并实现分区控制。系统带一个话筒可实现广播找人功能。系统与大楼消防火灾报警系统实现联动，由消控中心火灾自动报警主机至自动疏散接口单元。

3.6背景音乐播放系统电气管线的采购、敷设符合国家电气、消防施工技术规范。

4.视频监控系统设计和要求

4.1三层中心手术部，三层门诊手术部设置视频闭路监控系统。

4.2设置彩色半球摄像机，摄像机应符合以下要求：

1）内置DC自动光圈变焦镜头；

2）水平分辨率达540线以上；

3）最低照度0.65Lux；

4）高级数字自动跟踪白平衡；

5）自动背光补偿功能。

4.3系统由彩色半球摄像机、硬盘录像机、液晶监视器等主要设备组成，系统通过硬盘录像机进行集中控制和处理，视频图像通过显示器显示，系统可实现记录图像的回放、检索等，同时监控画面可任意切换，任意分割、任意组合排列。通过数字硬盘录像机实现长时间（存储器存储时间按15天设计）图像的存储、调用、备份并支持网络分控等功能。

4.4视频监控系统主机设置于护士站。

5.门禁系统设计和要求：

5.1本工程设mifare-1非接触式IC卡出入口控制系统。系统采用"进门刷卡开门、出门按钮开门"的方式，出入口控制系统管理主机设在新建医疗综合楼一层监控中心(与消控中心合用)，对各出入口的位置状态、出入对象及出入时间等进行实时控制或设定程序进行控制。

5.2除重要房间外，其余主要通道的出入口控制系统(门禁)实现与火灾报警系统及其它紧急疏散系统联动（分励脱扣模块位置详见楼层ups配电箱接线图），当发生火灾时，通过分励模块自动切断门禁控制器电源，使门处于常开状态。分励模块及分励模块至楼层UPS配电箱之间的线缆由消防专业提供，线缆规格以消防专业为准。

5.4门禁控制器安装在弱电间内，电源统一由楼层UPS供电。

5.5门禁控制器的信息点接入设备网。

5.6出入口控制系统的电子锁须自带门磁功能，门锁可结合现场安装环境调整。

（五）医用气体系统工程技术要求

5.1三层中心手术部、三层门诊手术部医用气体系统分为氧气、压缩空气、负压吸引、笑气、二氧化碳、氮气以及麻醉废气排放7个部分，所有手术室气体一路放在手术室墙面上（氧气、吸引、压缩空气、笑气、二氧化碳、氮气、麻醉废气各设置一个终端），一路预留给吊塔，吊塔不在此次招标范围内。

5.2氧气、吸引、压缩空气均由招标方负责提供，并将管道敷设到相应楼层的气体管井中，并预留供气阀门，其后的管道及终端由中标方负责采购、安装；笑气采用6+6瓶组全自动汇流排形式，二氧化碳采用2+2瓶组全自动汇流排形式、氮气采用10+10瓶组全自动汇流排形式，汇流排由中标方负责采购、安装，气瓶甲供。麻醉废气排放采用射流式原理，安全排至室外。

5.3气体管道均通过本层区域阀门控箱后进入手术部，设置能紧急切断集中供氧干管的装置。护士站设置医用气体报警切断阀箱，能满足在紧急情况下操作阀门的要求。

5.4预麻苏醒、术前准备、术后休息医用气体系统分为氧气、压缩空气、负压吸引3个部分。设置通长设备带，设备带上设置氧气、负压吸引各两个终端，压缩空气一个终端。

5.5除废气排放管材采用高强度PVC管，其余气体管道材质采用无缝不锈钢管。不锈钢管道采用氩弧焊，PVC管采用专用胶粘接。

5.6设备带中心安装高度距地1.4米。

5.7所有医用气体管道（真空吸引、麻醉废气除外）、阀门附件安装前必须清洗内部处理，用无油压缩空气或氮气吹除干净，封堵两端备用，禁止存放在油污场所。

5.8不锈钢管与支吊架接触处应做绝缘处理，以防静电腐蚀。

- 给排水系统工程技术要求

本项目给排水工程包括医用综合中心三层中心手术部、三层门诊手术部的给水、排水系统。

6.1系统总体要求：系统总体要求必须满足《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013。以下描述与上述规范和国家相关规范有向左之处，以标准高的为准。

6.2应按GB50333-2013第10章给水排水技术规范要求进行设计、设备采购及安装。

6.3招标方负责提供水源至各楼层管井，压力见施工图纸，并预留管道接口，其后的管道均由中标方负责。

6.4本项目淋浴间采用60L容积式电热水器供热水。

6.5招标范围内所有洁具均包含在投标报价中，应采用不易积存污物及易于清扫的卫生洁具及附件。

6.6室内冷、热水管采用不锈钢管，卡压连接；室内排水管W型柔性排水铸铁管，不锈钢卡箍连接。

6.7管道均应暗装，管道穿越墙壁、楼板时应加套管并密封。

6.8洁净区内的排水设备，必须在排水口下部设置高水封装置。

6.9洁净区的排水横管直径应比常规大一级。

6.10洁净手术中心刷手池要求

挂壁式刷手池：池体2mm304不锈钢制作，表面喷砂电解做耐指纹处理，自带40L电热水器，可自由设定出水温度，一年四季可提供恒温水。下部分1.5mm电解钢板喷塑制作。感应出水方式，电子出皂液。

（七）数字化手术室系统技术要求

一、根据医院管理及业务需要，按照智慧手术的建设标准，建设数字化手术室及手术示教系统，实现影像的及时调阅、信息系统的交互、设备影像的实时采集、传输、存储和分享医技手术室内外的音视频交流、手术教学等功能；支持学术研究及治疗示教。

二、建设内容：

本次系统项目推荐建设范围如下:

3间高清数字化手术室、1间示教室、并且后期可升级为全院级数字化手术室；

三、功能说明：

1、三间数字化手术室：（提供数字化软件著作权证书）

手术室具备高清手术视野摄像机以拍摄清晰的手术画面。

手术室配置场景摄像机以拍摄医生之间配合画面。

为医护人员建构良好的影像观看系统，为每个挂架安装符合医疗等级的手术高端显示设备。

可根据医护人员的要求调用显示任意影像。

为每间手术室安装高清大屏幕墙面显示器、控制室显示器和吊塔显示器，确保医护人员随时可以看到需要的影像。

系统安装的信号输入源，能同时连接和采集手术室内所有的影像设备，包括：PACS、HIS、生命监护、腔镜、术野摄像、场景摄像、会议室影像等等，并为新技术新影像设备的应用预留接口。

手术室具备无线全向拾音器、音频处理设备，方便播放个性化音乐、与会议室对讲讨论等。音频与视频应同步同路传送。

手术室具备系统控制主机，具备控制触摸屏及相应软件，以对影像信号进行切换、控制以及传输。

手术室具备单独28寸屏显示手术时间、麻醉时间，具备控制计时功能。

影像传输应无延时、无压缩，保持设备原生画面质量。

手术室具备影像处理功能，对画面进行整合处理，以便于会议、转播、教学。

每间手术室安装系统集成平台，能查询手术患者信息。

系统设备安装不应占用手术室过多面积，不影响净化系统。

每间手术室应具备影像存储功能，按医护要求将手术影像进行数字化存储。

提供高清术野摄影及高清医疗级萤幕显示，让术野成像品质、解析度更细致。

示教室：（提供示教系统软著证书）

转播控制

手术室需转播的音、视频集中控制，分配传输到会议室（示教室）。会议室（示教室）的音、视频也同样集中后分配传输到每个术间。

预留管控中心具备互联网直播，手机直播等业务接口。

院内转播

每间手术室、诊疗室在管控中心调配下转播到主要报告厅、会议室，信号传输应无压缩、无延时，保持原生影像画质。

在需要转播的地点也可以通过院内网络，与手术室、诊疗室双向传输对讲讨论。

院外转播

与其他医院，通过网络连接，与手术室、导管室、检查室双向传输对讲讨论，实现会议、教学、观摩、指导、会诊等功能。

具有串流影音档案的直播功能，供学习者可在院外自由选择愈观看的影像

应能同时传送多路影像供专家选择观看。

全程录制

手术全程双向音频、设备视频、手术视频录制存储，设置权限访问学习。

发言自动跟踪功能

示教室与手术室通话过程中，发言人员可被全景摄像机自动识别跟踪录影，以方便手术室活远端知悉发言人员。

四、参数说明：

1、设备硬件

产品形态：纯嵌入式设备，专业DSP芯片，针对手术室医疗设备多样性特点优化采集、转换、矩阵和编码功能。

产品融合编解码、矩阵、视频分屏器三硬件一体化功能。

输入接口： 8路输入，支持DVI\HDMI\VGA\YPbPr\SDI\CVBS信号无损接入。

输出接口：2*RJ45以太网口，支持HDMI信号无损输出。

控制接口：1*RS232,1*RS485，支持PALCO_D，PALCO_P，VISCA协议。

通讯接口：2*RJ45 10M/100M/1000M自适应网口。

视频采集分辨率支持：支持1路2106P29、多路1080P@60Hz高清信号采集，并向下兼容各类高标清信号，包括1080I，720P，UGA，WXGA，XGA，4CI，,D1，CIF等。

视频编码算法：H.264 BaseLine Profile/H.264 HighProfile。

视频2个槽位、输出2个槽位、高速无缝背板、2U标准高度，支持8*8无缝混矩。

视频编解码：8路视频编码预览、2路视频解码,支持RTSP/RTMP。

可编程中控：4路RS232/4路IR/4路I/O/1路RS485总线。

面板：3.5寸LCD触屏实现视频预监及OSD控制，2路USB2.0 。

8路视频预览或录制止+ 4点MCU互动组会+一键公网直播+可编程中控（RS232/485/IO/IR)。

输入：12路外部MIC/line，6路立体声线路；

输出：4路对外输出，8部内部编码输出；

处理：自适应声反馈消除AFC，回声消除AEC，背景自动降噪ANC；

高清示教解码终端，至少支持4路1080P高清视频解码。

嵌入式系统，可7*24小时工作。1U标准机架式设备。

2、设备软件

支持点播、直播、录制、导播、编码、解码等功能。

支持相关信息的实时显示，包括录制信息、录制时长、视频分辨率、主机IP、硬盘容量等信息；

支持云台控制，具有预置位预设，上下左右、拉近拉远调节等功能；

支持连接多个屏幕，画面任意切换。

支持高清音视频编码，最高支持高清编码。

支持高清音视频解码，延时小于200MS；

视频编码格式支持H.264/H.265；音频编码格式支持AAC/G.711。

支持远程FTP上传/下载录像，通过网络即可下载拷贝视频文件。

支持组播、单播，支持拉流、推流，最大访问量支持200并发。

支持多种协议，比如RTSP/H.323/SIP等，并支持多发互动；

专门针对手术示教、会议转播、远程会诊等业务应用优化的硬件解码终端，可流畅、清晰的同步播放四路1080P高清手术画面。 同时支持多路1080P@60HZ全高清可视信号的输出，可向下兼容其他分辨率的可视信号。

可自由选择手术室进行实时手术观摩。

示教端可以列出所有在线手术室。

能够根据手术室开启的视频源情况自动调整多画面显示布局，支持多种分屏模式并提供了多种多画面模板。

可任意指定其中一路视频信号为大画面，与其他路视频同时展示，大小视频采用拖拽的方式进行切换。

可同时观摩一个手术的多路视频图像，也可全屏幕显示一路图像。

1080P同时解码，VGA/HDMI/DP三通道物理输出可接三块屏幕同步显示一台手术不同画面。

示教端可以列出所有已保存的手术录像文件。

能够根据录像类型自动调整多画面显示布局，支持多种分屏模式并提供了多种多画面模板。支持文件下载到本地。

3、数字化手术室工作站：

显示屏尺寸：27"

背光：LED

CPU：单处理器i5代以上

内存容量：8GB DDR1600，最大32GB

硬盘容量：512GB

视频输出接口：VGA/DVI/HDMI，最大4通道输出

通讯接口：千兆RJ45网口X1，USB口X6

4、多功能数字化机柜：

内嵌机柜。尺寸:定制 ，厚度小于15CM，不影响层流安装。

矩阵编码一体机、护士工作站、电源管理模块以及部分外设等硬件设备。

集成医用键盘和鼠标球, 不锈钢, 内嵌式安装在手术室墙面墙面无缝集成，防尘，可清洁消毒 。

控制用键盘鼠标采用玻璃键盘进行控制，方便术中操作及用后消毒处理。

预留腔镜接口、USB接口在柜体表面，并有防护收起设计。

5、术野摄像机：

| 图像传感器 | 类型 | 1/2.8英寸Exmor CMOS |
| --- | --- | --- |
|  | 有效像素数 | 约214万像素 |
| 图像尺寸（水平×垂直） | 1920×1280，1280×720，720×480，720×576 |
| 镜头 | 30X光学 |
|  | f=4.3mm(广角端)至129.0mm(远端) |
|  | F=1.6至4.7 |
| 数字变焦 | 12X（使用光学变焦后为360倍） |
| 可视角度（水平） | 63.7°(广角端)到2.3°(远端) |
| 最小物距 | 10mm(广角端)至1200mm(远端) |
| 同步系统 | 内置 |
| 低照度（50%） | 高灵敏模式 | 0.35 lx（ICR关闭）；0.013 lx（ICR打开） |
|  | 正常模式 | 1.4 lx（ICR关闭）；0.05 lx（ICR打开） |
| 建议照度 | 100 lx到100,000lx |
| 信噪比 | 50dB以上 |
| 信号系统 1080i/59.94, 1080i/50, 720p/59.94, 720p/50, 720p/29.97, 720p/25 | 高清 | 1080p/59.94, 1080p/50, 1080p/29.97, 1080p/25, |
| 视频输出 | 标清 | NTSC，PAL |
|  | 高清 | 模拟：分量（Y/Pb/Pr）；数字：Y/Cb/Cr 4:2:2，使用LVDS (信号格式符合SMPTE274/SMPTE296) |

6、墙面55寸高清显示器：（提供该产品的CCC认证）

| 面板类型 | 55寸工业级高亮液晶面板 |
| --- | --- |
| 显示尺寸 | 1210× 680 mm (长*高) |
| 显示比例 | 16:9 |
| 背光类型 | LED |
| 分 辨 率 | 1920×1080，FHD |
| 亮度 | 700 cd/m2(Typ.) |
| 可视角度 | 178°(H) / 178°(V) |
| 反应时间 | 8ms |
| 电源输入 | 工业级基板式电源AC100V～240V |
| 观片功能 | 一键白屏 |

7、27寸吊臂显示器：（提供该产品的CCC认证）

| 外观特点 | 表面2mm厚度高透钢化玻璃 |
| --- | --- |
| 安全性 | 产品表面可以清洁，防尘、防水、防刮伤 |
| 安装方式 | 壁挂式 |
| 显示屏类型 | 27英寸工业级高亮显示屏 |
| 显示尺寸 | 597× 336 mm (长*高) |
| 显示比例 | 16:9 |
| 分 辨 率 | 1920×1080，FHD |
| 亮度 | 350 cd/m2(Typ.) |
| 可视角度 | 178°(H) / 178°(V) |
| 反应时间 | 8ms |

8、高清全景摄像机

图像传感器 1/2.8英寸高品质CMOS传感器

有效像素 210万、16：9

视频信号 支持视频格式1080P60/30/25/29.97 ；1080I60/50/59.94 ；720P30/25/29.97

镜头光学变倍 12倍光学变焦f＝3.9～46.1mm

视角 6.3°（窄角）72.5°（广角）

光圈系数  F1.8 – F2.4

数字变倍 X10 信噪比 >55dB

9、手术室音频系统：

内置3个单指向麦克风，组成360度全方位的拾音，拾音半径6米；

内置超宽频语音通话高清技术，全双工深度消回音，麦克风智能混音，动态噪声抑制，自动增益控制。

音频：100HZ-22KHZ, 喇叭音量：最大85dB

免驱动，即插即用，简单便捷。

支持长距离USB/3.5mm音频线传输声音。

10、服务器及软件参数：

为了保证在系统中音视频同步的传输，媒体服务器必须支持多方的混音功能，不借助外来的语音设备实现一对一及多方语音交互功能。

提供简单易操作的管理软件，实行分级权限管理。

支持WEB页面管理， 支持添加编码器操作，支持点播直播节目分类等。

可同步录制高标清视频、音频，及计算机PPT等信号，录制视频信号要求可实时达到1080P的效果。录制VGA可达到1920X1080P分辨率。可将视频及VGA信号同步录制到一个文件中，也可分别录制。

单台服务器最多扩展可支持连接30台高清编码器。

单台服务器可支持大规模的点播直播，并发用户数量在300路以上。

服务器提供级联功能，充分保证用户以后的扩容

硬盘标配容量4T                                                                                                                                   要求多路图像与声音可实现“同步”录制，并生成一个完整的单一文件；

文件大小需按录像时间进行分割，避免单一录像文件过大；（可自定义时间）

可实现单流/多流文件的录制，生成的多流文件可拆分并无损转换为多个单流文件，满足后期编辑要求；

授权用户有权在线查阅及下载所有文件；有权对文件进行网络发布，以方便教学，对于发布的视频和相片可以由其授权的用户进行点播或下载;提供大规模的直播点播，并发支持300用户。

11、65寸显示屏  （提供该产品的CCC认证）

① 尺寸：65寸

② 分 辨 率：1920*1080

③ 亮度：400 cd/m2(Typ.)

④ 可视角度：178°(H) / 178°(V)

⑤ 反应时间：8ms

12、示教音频系统：

高音：三寸纸盆X1

低音：120磁磁35芯X1

频率范围：71Hz-20kHz

灵敏度：96dB

最大产生压级：130dB

额定功率150W

峰值功率：320W

标准阻抗：8Ω

8路XLR平衡单声通道输入、超低噪音线路设计，动态余量大

每通道带3段均衡调节，MUTE静音开关，60MM平滑推子衰减器，

1组立体声母线，2组AUX母线输出（包括FX)

自带16种DSP数字效果器,

USB音频播放MP3；

自带蓝牙播放MP3；

13、示教语音系统：

采用数字技术为核心 ，内置高性能CPU，支持讨论和视像跟踪功能

采用FM调频传输音频，配合高还原电路及防啸叫设设计，加上采用新型防啸叫单指向高灵敏度电容咪芯，使会议声音音质实现高保真度还原

主机具有20组固定的频率通道，可在同一场所使用多套无线系统，也可避免与会场其他无线产品的互相干扰。

每套系统可支持200个话筒，同时发言人数可设定为1-4人，最大支持4个主席同时发言。

系统主机基于稳定可靠的PLL锁相环电路、无线传输数字控制电路和模拟音频传输相结合，通过主机可设置先进先出、主席专用发言功能。

数字控制技术，话筒仅占用4个音频频点，避免串频现象的出现。解决了传统一拖四UHF无线会议无法解决多只无线会议话筒在同一场合同时使用的难题。

内置视像跟踪功能，主机和电脑可以通过USB本地方式进行连接通讯，使用PC软件对系统进行设置及视像跟踪设置。

带5P接线端子接口，连接标清或高清摄像头，支持SONY VISCA、PELCO P/D通讯协议。

具有视频切换RS-232通讯接口，可连接高清视频切换器或高清矩阵

RF有效通信距离为：室内60米，室外100米。

需提供原厂授权书及售后服务承诺书。

## 第三章  材料设备技术参数表

一、装饰主要设备材料技术、质量要求

| 序号 | 产品名称 | 产品技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 1.2mm厚电解钢板 | 经六次高压面喷环保、抗菌漆,达到抗菌、耐腐蚀、气密封无缝效果，整体墙面光滑平整，内衬板做隔音保温处理。除非特别指定为磨光加工，否则所有电解钢板应作细缝加工。 电解钢板材质不能含有具有害物质重金属成份。 |
| 2. | 2mm抗静电橡胶卷材 | 1、优质品牌产品，厚度2mm； 2、防火性能：防火等级≥B1级，测试依据：GB8624-2012，提供检测报告； 3、可溶性铅含量,可溶性镉含量合格，测试依据：GB18586-2001，提供测试报告。 4、尺寸稳定性：按照欧洲EN434测试标准，X方向尺寸变化量≤0.06%，Y方向尺寸变化量≤0.15%，提供测试报告。 5、抗菌防菌性能：大肠杆菌抗菌性能值大于6，金黄色葡萄球菌大于4.2，提供测试报告 6、断裂伸长率：X方向≥85%，Y方向≥145%，提供测试报告。 7、防滑性能：达到R9,测试依据：DIN51130:2014-02，提供测试报告。 8、隔声性能：1000Hz时空气声隔声量≥24dB，测试依据：ISO10140-2-2010,GB/T50121-2005，提供测试报告。 9、拉伸性能：最大拉力≥10daN/cm，拉伸强度≥5MPa，测试依据：ISO527-1:2012&ISO527-3-1995/Cor.2:2001,，提供测试报告。 10、耐磨性：相对体积磨耗量≤165mm3，测试依据：ISO4649:2010，提供测试报告。 11、颜色稳定性：6级，测试依据：ISO105-B02：2014，提供测试报告。 12、提供原厂授权书及售后服务承诺书。 |
| 3. | 2mm抗静电同质透心PVC卷材 | 1、优质同质透心卷材；厚度：≥2.0mm； 2、防火性能：防火等级≥B1级，测试依据：GB8624-2012，提供检测报告； 3、氯乙烯单体≤5mg/kg，测试依据：GB18586-2001，提供检测报告； 4、可溶性重金属：铅、镉≤20mg/㎡，测试依据：GB18586-2001，提供检测报告； 5、挥发物≤10g/㎡，测试依据：GB18586-2001，提供检测报告。 |
| 4. | 无机预涂装饰板 | 符合国家标准规定及环保要求，满足设计要求。 1、放射性核素检测为A类产品,测试依据GB6566-2010，提供检测报告； 2、铅笔硬度（擦伤）≥5H，测试依据GB/T 6793-2006,提供检测报告； 3、材料燃烧性能达到A2级，测试依据GB8624-2012,提供检测报告； 4、抗折强度≥19MPa，测试依据GB/T 7019-2014，提供检测报告； 5、物理性能指标满足：密度≥1.45g/cm3，含水率≤5.8%，吸水率≤26%，导热系数≤0.16w/(mk)，测试依据GB/T 7019-2014、GB/T 10295-2008，提供检测报告； 6、抗冲击强度≥2.7KJ/m2,干缩率≤0.02%,湿涨率≤0.13%，抗冲击性满足落球试验冲击1次，正反两面无裂纹剥落龟裂；不透水性满足24h试件反面无湿痕无水滴；抗冻性满足25次冻融循环，无破裂无分层；附着力（划格法）满足1级，测试依据GBGB/T 7019-2014，提供检测报告； 7、抗霉菌性能（黑曲霉、土曲霉、宛式拟青霉、绳状青霉、出芽短梗霉、球毛壳霉）2级，测试依据：HG/T 3950-2007，提供检测报告； 8、外观质量：正表面不得有裂纹、分层、脱皮；掉角：长度方向≤20mm，宽度方向≤10mm，且一张板≤1个；掉边深度≤5mm，测试依据：JC/T 564.1-2008，提供检测报告； 9、抗霉性（大肠杆菌、白色念珠菌、肺炎克雷伯菌、铜绿假单细胞菌、金黄色葡萄球菌）＞99.9，提供检测报告； 10、耐磨性＞5.0L/μm，测试依据：GB/T 23988-2009，提供检测报告； 11、耐热水性：浸沸水试验（4h）无失光、变色、起泡、起皱、脱落、生锈等现象，测试依据：GB/T 1733-1933标准，提供检测报告； 12、耐温变性（10次）符合JG/T 25-2017标准，提供检测报告； 13、太阳光反射比＞0.60，测试依据：JG/T 235-2014，提供检测报告； 14、甲醛释放量E1级（≤0.124mg/m³），测试依据：GB18580-2017，提供检测报告。 15、提供原厂授权书及售后服务承诺书。 |
| 5. | 控制面板 | 1、功能区域： 1）手术计时：进行手术时间的计时； 2）麻醉计时：对麻醉时间进行倒计时； 3）照明及背景音乐：对无影灯、背景音乐等进行控制； 4）时间日期：显示北京时间及日期； 5）空调系统：对中央空调的温湿度等做出远程控制，对值班运行做出选择，对高效堵塞、消防等做出报警； 6）医用气体：对医用气体做出压力显示及报警； 7）电话群呼：实现电话功能及群呼功能； 2、其它要求： 1）硬件高度集中，由软件来实现各个功能模块的性能，因而扩展性能好，可以方便地根据客户要求进行部分功能更改与扩展； 2）工业级别的电脑硬件产品，反应速度快，运行稳定可靠； 3）结构美观，且满足净化手术室的洁净度要求； 4）界面友好，操作简便，且可以随时调用帮助文件来指导操作； 5）产品需有3C认证及实用新型专利证书。 6、提供原厂授权书及售后服务承诺书。 |
| 6. | 电动气密门 | 门体表面采用镀锌钢板喷塑(颜色可选），实厚0.8mm，加喷塑可达到1.0mm；填充物为蜂窝铝，防火等级A1级；气密性能:GB/T7106-2008 ≥5级；隔声性能:≥25db；抗风压性能:±3.0kpa；提供检测报告； 保温性能:传热系数K值1.6W/(㎡*k)； 观察窗采用双层黑边渐变钢化玻璃，5mm+5mm，R角纯平制作工艺。 3、门体包边均采用专用6063-T5型材； 4、门体配SUS日标304#拉丝不锈钢防撞带，实厚1.2mm，纯平制作工艺，防撞级别高。 5、默认内置把手，纯平制作工艺，尽量让出充足走廊空间； 6、盖板、气密三边框、门体包边均采用专用铝型材（6063-T5型材）； 7、轨道：采用高强度铝合金轨道。 8、控制部分：采用配套的传动设备； 9、门禁配置：安全防夹光眼（红外防夹遇阻碍物时自动反弹）、脚感应开关(或刷卡密码门禁机、手感应开关、雷达感应开关)； 10、抗菌性能:对大肠杆菌抗菌率＞99%；对金黄色葡萄球菌抗菌率＞99%。提供检测报告 11、提供原厂授权书及售后服务承诺书。 |
| 7. | 手动气密门 | 符合设计、国家有关标准、规范、规定要求，并符合下列要求： 1、材质要求：钢板采用国家知名企业生产的优质电镀锌板，门扇钢板厚≥0.8mm，门扇内填充物采用高密度铝蜂窝，与钢板充分粘结，保证门扇强度在手指压力下坚挺无凹陷。颜色采用暖色调，让使用者心情愉悦，具体颜色按业主和设计要求进行调配。门体底部配下沉式密封条，当门处于关闭状态时每侧的密封框与门体的橡胶条严密贴合；门体表面门板不可以有接缝。 2、要求采用静电粉末（或溶剂型）喷涂，喷涂材料要求涂层均匀、平整、光滑、无堆漆、麻点、气泡、漏涂、划痕和脱落现象，应对涂装工艺、厚度、材料及其特点进行说。 3、门框：采用铝合金前后包套，铝金型材≥0.8mm内置连接角，45度拼接，现场螺栓组装。所有门框配密封槽，内嵌密封条；门扇上制作视窗，视窗玻璃要求采用钢化玻璃并采用橡胶框压条，整个门扇无钉头外露。 4、所有五金配件具体品牌均为知名品牌，门锁采用高强PVC静音锁舌，锁体采用暗插式两极锁体，子母门采用暗置式插销。 5、门框可根据设计要求定制宽度，门体采用静音设计，启闭灵活、安静，颜色采用暖色调，让使用者心情愉悦，具体颜色按业主和设计要求进行调配。 6、铅防护门内衬相应当量级别铅板，规格符合国家有关规定 |
| 8. | 保温柜 | 1、高温恒温培养箱，确保有效容积:150L，温度范围2~48℃； 2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。 3、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。 4、精准温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。 5、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。 6、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。 7、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。 8、嵌入式安装。 9、箱体采用优质钢板，内部搁架可随意调整，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。 10、对金黄色葡萄球菌等细菌的杀菌率达到99.99%，并提供相关检测报告。 11、提供原厂授权书及售后服务承诺书。 |
| 9 | 保冷柜 | 1、血液保存箱，确保有效容积:88L，温度范围2~48℃； 2、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。 3、智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高。具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能，防止出现意外。 4、精准温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察箱体内温度变化。 5、采用新型风道设计，多孔入风使箱体内温度更均匀。温度偏差范围小。 6、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。 7、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。 8、嵌入式安装。 9、箱体采用优质钢板，内部搁架可随意调整，便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品。 10、对金黄色葡萄球菌等细菌的杀菌率达到99.99%，并提供相关检测报告。 11、提供原厂授权书及售后服务承诺书。 |

二．净化空调系统主要设备材料技术、质量要求

| 序号 | 产品名称 | 产品技术要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 洁净循环空气处理机组 | 知名品牌，国内有工厂； 洁净循环机组功能段：风机段(配备检修灯)+初效过滤+中效过滤+冷/热盘管段+再热段+加湿段+出风段； 配置“G4初效+F8中效”双重过滤器； 箱体须为无框架结构，采用榫头互扣密封，制造商应拥有箱体结构的自主知识产权，投标人须提供国家知识产权授权的相关实用新型及外观设计专利证书,至少4项。 箱体应有良好的气密性，机组内静压为700Pa时，漏风率不得大于0.16%；机组内静压为1000Pa时，漏风率不得大于0.5%；机组内静压为1500Pa时，漏风率不得大于1%。投标方应提供5年之内国家空调设备质量监督检验中心或合肥通用机电产品检测院出具的检测报告。 箱体应有足够的强度，箱板之间采用螺栓螺母连接，不得采用自攻钉连接，投标人须提供箱体结构原理图。箱体变形率在机组内静压1000Pa时小于4mm/m，投标方应提供国家空调设备质量监督检验中心或合肥通用机电产品检测院出具的检测报告。 箱体面板保温层采用聚氨脂发泡，保温厚度50mm，密度不低于50 kg/m3，不允许采用块状保温材料填充粘结方式。箱体结构为防冷桥结构，冷桥因子应达到欧标EN1886的TB1级以上，传热系数应达到欧标EN1886的T1级以上。投标人应提供设备防止结露及消除冷桥的技术措施，并提供冷桥因子及传热系数的国家空调设备质量监督检验中心或合肥通用机电产品检测院出具的检测报告。 净化空调机组应拥有自主的专利净化处理技术，提供机组防尘、防水、防菌措施，并请提供至少4项相关实用新型专利证书。 盘管须通过美国制冷协会AHRI的认证，提供认证证书。 空调箱须通过CRAA认证，提供认证证书。 11、提供原厂授权书及售后服务承诺书。 |
|  | 洁净新风空气处理机组 | 1、洁净新风机组功能段要求：预热段+风机段(配备检修灯)+初效过滤+中效+盘管段+深度除湿段+亚高效过滤段+出风段 2、配置“G3初效+F8中效+H10亚高效”三重过滤器。 3、充分考虑冬季冷热水盘管防冻及保护措施 4、其余要求同洁净循环处理机组。 |
|  | 变频器 | 1、国际著名品牌产品； 2、采用风机电机专用变频器系列； 3、自带PID控制回路； 4、能接受控制器输出的模拟量控制信号调节输出频率； 5、提供自动过载保护功能。 |
|  | 风机盘管 | 结构坚固：风机盘管采用镀锌板机壳，冷凝水盘采用模压工艺一体成型； 超低噪声：机组采用多翼式离心风轮，并与低噪声永久电容电机达到最佳匹配； 超高效率：热交换器采用优质φ9.52mm铜管和高效亲水覆膜铝翅片，再配以大风量低噪声风机来强化传热； 可靠保温：采用整体PE隔热保温，确保在标准工况下机组外表面不会结露； |
|  | 过滤器(中、高效) | 中效过滤器： 1、知名品牌产品； 2、机组内使用的采用袋式中效过滤器，固定化酵素玻璃纤维材料； 3、风口使用的采用板式中效，固定化酵素玻璃纤维材料； 4、连续使用最高温度≤60℃； 5、使用瞬间最高湿度：≤90% RH（不结露）； 6、初阻力：小于150Pa，终阻力按照实际运行调试后设定，不大于300Pa。 高效过滤器： 1、知名品牌产品； 2、采用一体注塑无接缝聚氨酯密封垫、聚氨酯密封胶； 3、每个过滤器出厂前均经过效率及检漏测试，提供独立的监测报告； 4、过滤效率：手术室：H14（MPPS），其他洁净区域：H12（MPPS），同时应符合设计要求； 5、初阻力：小于250Pa，终阻力按照实际运行调试后设定，不大于500Pa。 6、具有抗菌性能，提供第三方抗菌检测报告。 7、提供原厂授权书及售后服务承诺书。 |
|  | 定风量调节阀 | 无需外部动力，自动平衡机械结构； 阀片机构无需维护； 工作温度范围10-50℃； 使用范围广，推荐压差范围50-1000Pa； 不受位置限制， (入口前要求最小1．5D直管段)； 限流板活动灵活； 气囊作为阻尼部件； 风量控制精度高，在建议使用范围内，偏差<10％； 外部有刻度指针显示流量；限流板机构无需维护； 10、可安装电动执行器(CAVC-IR型除外)，自动调节风量； 11、可现场调节风量，使用方便、灵活。 12、壳体为镀锌钢板； 13、气囊为特殊抗老化塑料材质。 |
|  | 排风机 | 1、知名品牌产品 2、主要技术要求： 1）电机：电机转轴采用高精度镜面加工，能持久润滑，永不生锈，难以磨损。应采用合理的电机结构，散热快，能延缓产品材料老化，确保长久的使用寿命；外表美观，富有装饰感；运转平稳，超静音；拆装方便，易于清理； 2）风机：采用离心式风机；用高性能双向吸入型千叶涡轮扇叶设计； 3）噪音不高于55dB。 |
|  | 电动比例积分调节阀 | 1、 安装方便快捷，无需连杆，标准导管式接线连接，无需调整 2、 阀门定位准确，低功耗，高的关断压力，终端推力限位开关 3、 高的关断压力，终端推力限位开关 4、 0-10Vdc或2-10Vdc信号输入，带位置反馈信号输出 正反作用可选，同步马达 |
|  | 电极式加湿器 | 1、著名品牌产品。 2、采用微电脑控制，可以精确控制加湿量。 3、具有运行状态指示和故障状态指示。 4、加湿喷管采用不锈钢材料。 |

三、电气主要设备材料技术、质量要求

| 序号 | 产品名称 | 产品技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1.强电 |
| 1、 | 配电箱 | 配电箱内组件应排列整齐、固定可靠、各电气组件应可单独拆装。 配电箱柜体应采用优质冷轧钢板，表面应酸洗、磷化后用静电粉末高温喷涂，板材厚度应符合国家配电柜相关标准要求。 配电箱内所配导线端部应标明线号，箱体内应有一次接线及二次接线原理图。 配电箱及箱内所有元器件等均应通过国家相应安全认证，必须有“CCC”认证标志。 所有组件应具有经久耐用、操作安全、维护方便等优点。 |
| 2、 | 电线、电缆 | 电线电缆应有国家认可的质量检测机构的检验合格报告和“3C”认证。 阻燃、耐火电缆应通过国家级相关质量监督检验机构的型式认可检验。 电缆盘上应表明电缆型号、规格、电压等级、长度及出厂日期。并与产品合格证相符。电缆盘应完好无损。 用优质铜材。 线、电缆的绝缘材料必须符合电压等级和设计要求。 电缆未受到机械外力的损伤，铠装无锈蚀，缆线顺直无皱折和扭曲现象。塑料电缆外皮绝缘层无老化和龟裂现象。 电缆终端头应是定型产品，与电缆采用同一产品，附件齐全，封套必须与电缆规格尺寸匹配，应紧裹电缆及其各条导线。套管应完好无损，不得有裂纹和损伤，并应有合格证和实验数据纪录。 电缆芯线和电线绝缘层的颜色必须满足以下要求： 相线：黄、绿、红；零线：淡蓝；地线：黄/绿；控制线：白 电缆的具体型号以设计为准。 |
| 3、 | UPS电源 | 一.UPS主机技术要求： 1.1三进三出工频 UPS，采用全数字DSP控制技术，智能双变换纯在线式。带有三个输出隔离变压器,支持三相100%不平衡输出。重量标准 250K≥1300KG （现场验收检验） 1.2先进的整流技术和IGBT逆变控制技术，支持380/400/415VAC，50/60Hz电网体系； 1.3 DSP数字芯片、可编程逻辑芯片（CPLD）、高速微处理器（MCU）全数字控制，使控制精确、快速、稳定、可靠； 1.4控制电路板采用工业“三防”技术，具有防尘、防潮、防腐蚀等功能；（现场验收检验） 1.5辅助电源冗余备份设计理念，更能确保主机系统运行的稳定性和可靠性； 1.6 智能的人机界面，LCD液晶显示器，可以选配7寸中英文触摸大屏面板，LCD+LED面板,显示输入电压、频率，输出电压、频率，负载大小，电池可待机时间、当前状态、历史记录、故障告警等UPS运行指标，界面友好，方便客户使用。 1.7整流器软启动开机，并能在5-300秒内设置延时启动，可大大减少对电网或油机的冲击； 1.8关键器件选用国际知名品牌，以确保系统长时间运行稳定可靠。 二. UPS的其它技术要求 2.1 UPS具有定期对电池组进行自动浮充、均充转换及电池组放电记录功能 2.2 UPS能通过RS232接口送出以下遥测和遥信： 遥测：输入电压，直流电压，电池电压，输出电压，输出电流，输出频率，输出负载，工作方式等； 遥信：输入电源故障，整流器故障，逆变器故障，旁路故障，过载、电池故障、过温故障等信息。 2.3 UPS标准配置RS232通信接口，可选配SNMP网络适配器、备有SNMP插槽，以实现UPS远程监控功能 2.4 UPS主机采用DSP全数字控制设计，提高整个系统的集成率及可靠度。 2.5 UPS输入端（包括旁路）具备D级雷击浪涌保护装置。 2.6 环境条件 UPS能在下述条件下连续工作，并满足其所有性能指标。 环境温度：0～+40℃ 相对湿度：0~95%（无冷凝） 2.7 在正常使用环境下，UPS主机平均无故障时间MTBF大于20万小时。 2.8 UPS人机界面提供LED显示和LCD液晶菜单显示7寸及以上LCD触摸屏，通过面板可以轻松设置中英文显示界面。可存储事件记录大于1000条；具备电脑辅助诊断功能并能正确判断，提高维护实效。 2.9保护接地措施<0.04，.电机与能量防护，需符合IEC60950-1:2001的2.1.1.5规定,效率：电源效率应符合GB/T 14715-2017。提供证明材料 3.0防止误碰操作，按键采用三键组成，LCD液晶显示屏幕与LED相组合，可通过显示屏了解UPS运行状态如负载值、市电、频率、机箱温度等，人性化设计LED显示由市电输入、旁路输入、电池模式、逆变输出组成一目了然，故障时LED灯闪烁，UPS须光声报警提示(必须满足，现场检验) 3.1输入缺相、相序保护：UPS应具有输入缺相及相序接错保护，发出声光告警并转为蓄电池组供电(必须满足，现场检验) 3.2机器需通过250N以下的恒定作用力试验及冲击试验（提供证明材料） 3.3灵活的组网监控管理功能，通过RS232/RS485数据通讯接口、ups需要自带手机监控功能，无需通过SNMP卡，手机界面可以实时看到UPS状态，实现远程开关机功能，让用户对UPS的运行情况了如指掌。(必须满足，现场检验) 三、UPS技术指标要求： 3.1容量：250KVA。 3.2工作模式工频双变换纯在线式智能型UPS。 3.3系统组成UPS主机、电池柜、电池组、必要的连接件。 3.4输入交流电压范围(V)380±25％。 3.5输入交流电压频率（Hz）40~70Hz,依据电网频率自动选择同步范围。 3.6输入功率因数（PF）＞0.8。 3.7直流输入电压（VDC）192V/±192V(通过LCD面板可以设置电池节数)电池节数必须可以设置。 3.8额定交流输出电压380VAC380/400/415VAC。 3.9整机效率＞92%，ECO节能模式效率为98%。 3.10输出电压精度（稳态）(V)380V±1％，三相五线制 。 3.11输出频率精度（Hz）50Hz±0.2％（电池模式）。 3.12输出功率因数0.9。 3.13输出过载能力125％满载时维持10min后转旁路，150％满载时维持1min后转旁路，减少负载后又能自动转逆变输出。 3.14切换时间旁路到逆变，逆变到旁路的切换时间0ms。 3.15电池管理采用智能化电池管理方案，能对电池温度进行检测和补偿，能自动维护电池，延长电池的使用寿命。 3.16防雷UPS输入端应具备D级防雷装置。 3.17使用环境工作温度0—40℃，湿度为0-95% 3.18噪音＜65dB(1m距离) 3.19配置LCD液晶显示器 LCD面板，配7寸LCD液晶显示屏，用于显示 UPS 的各当前运行参数及历史运行参数，及显示当前报警状态与历史报警记录，并能够显示中英文信息和图形信息。 3.29报警装置 具备声光报警功能 投标机器产品需取得 ISO140001，ISO9001,OHSAS18001认证，泰尔、节能认证、第三方检测报告、CE认证等。提供证明材料 机器与电池需为国内自主同一品牌 投标产品须取得国家知识产权颁发的实用新型专利证书（半桥串联谐振软开关电源）提供证明材料 投标产品须取得国家知识产权颁发的实用新型专利证书(一种输出稳定的电源) 提供证明材料 投标产品须取得国家知识产权颁发的实用新型专利证书(一种可更换接线针板的电路板测试仪提供证明材料 投标产品须取得国家知识产权颁发的实用新型专利证书(一种电路板散热器的新型安装支架提供证明材料 投标产品须取得国家知识产权颁发的实用新型专利证书（具有基于迪文串口屏的UPS人机界面系统软件V1.0软件著作证书） 投标产品须取得国家知识产权颁发的实用新型专利证书（一种由MCU控制的大功率UPS专利证书） 投标产品须取得国家知识产权颁发的实用新型专利证书 （一种新型高可靠性UPS实用新型专利证书） 投标产品须取得国家知识产权颁发的实用新型专利证书（一种新型高可靠性UPS实用新型专利证书） 4.提供原厂授权书及售后服务承诺书。 |
| 4、 | IT隔离供电系统 | 1、医用隔离变压器 1.1医用隔离变压器应满足以下技术要求： 1）隔离变压器必须是医用单相隔离变压器； 2）隔离变压器容量：不小于0.5kVA,不大于10 kVA； 3）输入电压：230V； 4）输出电压：230V/115V； 5) 冲击电流（IE）<12In； 6) 泄露电流：<0.2mA； 7) 空载输入电流：<3% In； 8) 短路电压：<3% Un； 9) 效率：≥96%； 10)绝缘等级：H级； 11)耐压测试：4200V/分钟； 12)噪声等级：≤40dB； 13）各容量变压器的重量应满足：3.15kVA: ≥45kg;5 kVA: ≥65kg;6.3 kVA: ≥70kg;8 kVA: ≥80kg;10 kVA: ≥85kg。 1.2隔离变压器应内置PT100的温度传感器，绝缘监测仪可通过该传感器实时测量隔离变压器的温度值。 1.3隔离变压器需提供第三方检验报告，开标时提供证书原件或盖有公司印章的复印件。 1.4医用隔离变压器应符合以下标准： 1）GB19212.1-2016 《电力变压器、电源装置和类似产品的安全 第1部分：通用要求和试验》； 2）GB19212.1-2017(IEC 61558-2-15)《电力变压器、电源装置和类似产品的安全 第16部分：医疗场所供电用隔离变压器的特殊要求》。 2、绝缘监测仪 2.1 绝缘监测仪应满足以下技术要求： 1）绝缘监测仪具有绝缘监测、过载监测、变压器温度监测功能，还应具有以及对外接线断线监测功能，包括与电网和PE线的连接监测、温度传感器连线监测等，监测仪显示屏支持中文显示，可显示绝缘电阻、电流和变压器温度的实时测量值； 2）绝缘监测仪的内阻抗应至少为200kΩ；测试电压最大值不应大于12V。即使在故障情况下，其注入电流的峰值不应大于1mA；最迟在绝缘电阻降至50 kΩ时，应发出报警信号； 3）绝缘监测仪的绝缘电阻测量响应时间不大于2s； 4）具有两路RS485接口和两路继电器输出，一路通讯与安装于现场的报警与显示仪通讯，另一路用于接计算机后台系统，用于远程集中监控。 5）绝缘监测仪应采用35mm标准导轨安装。 2.2绝缘监测仪需提供第三方检验报告、电磁兼容检验证书和型号使用证书，开标时提供证书原件或盖有公司印章的复印件； 2.3绝缘监测仪应符合以下标准： 1）GBT18216.8-2015（IEC61557-8-2007）交流1000V和直流1500V以下低压配电系统电气安全防护措施的试验、测量或监控设备第8部分 IT系统中绝缘监控装置； 2）GB16895.24-2005(IEC60364-7-710：2002 )建筑物电气装置 第7-710部分：特殊装置或场所的要求—医疗场所； 3）JG16-2008 民用建筑电气设计规范。 3、报警与显示仪 3.1具有绝缘、过载、超温及断线等故障声光报警功能，其中声音报警可以通过按钮手动解除，但光报警必须待故障消除后才能解除； 3.2可远程设置绝缘监测仪的报警阈值。 3.3 报警与显示仪应同时支持嵌墙安装和机柜面板安装。 4、其它要求 4.1 为保证产品功能及性能维护在后续使用中能有更好的保障，产品的制造商的注册资金不应低于5000万元人民币（或等额外币，以报名当日汇率计算） 4.2、生产厂家须具有完善的质量保证体系，通过ISO9001认证、 ISO14001环境认证和OHSAS18001职业健康认证，开标时提供盖有公司印章的相关认证证书复印件； 4.3医用隔离变压器、绝缘监测仪、电流互感器和外接报警显示仪应为同一品牌的产品。 5、提供原厂授权书及售后服务承诺书。 |
|  | 净化空调自动化控制系统 | 1、产品制造商须通过：触摸式控制面板（微型计算机）国家强制性产品CCC认证，需提供相应证书； 2、手术室触控式控制面板与控制柜需同一制造商； 2.1控制系统采用多功能控制器、温/湿度传感器、压差开关、风阀执行器、电动比例积分调节阀、变频器、断路器、接触器等对系统的风量及温湿度进行控制，以上元器件均采用国际知名品牌。 2.2控制面板微型主机板（ARM主机板、温湿度显示\设定\机组启停\值机\机组故障报警\高效阻塞报警\含RS485通讯接口、无风扇、发热量小、无硬盘设计、无需关机即可随时断电） 2.3净化空调控制系统的控制必需满足机房本地控制和手术室内远程控制的功能需求。 2.4远程室内空调控制面板应可以实现以下的控制功能： 机组启、停； 值班运行/全风量运行转换； 温度的设定； 室内温、湿度的显示； 机组启、停指示； 机组值班状态指示； 机组运行指示； 机组故障指示； 高效过滤器堵塞报警指示. 2.5机房控制柜内还应可以实现以下的控制功能： 室内控制面板实现的全部功能； 风机运行频率显示； 中效过滤网堵塞报警、缺风保护报警、风机运行情况及过载报警、手术室排风机运行状态显示、加湿器运行状态和故障显示等；手、自动风量调频切换，手动频率设定、半风量值班频率设定；冷热水调节阀、加湿器和电加热器工作状态；试灯和功能切换；各种控制参数（室内温、湿度、变频器频率等）的设定和修改。 |

四、医用气体主要设备材料技术、质量要求

| 序号 | 产品名称 | 产品技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1. | 气体阀门 | 1.阀体、阀杆及阀板应采用优质黄铜材料； 2.阀门应选用国产名优品牌产品； 3.阀门各项性能指标须满足医用气体系统的使用要求。 |
| 2. | 医用气体阀门箱、医用气体阀门报警装置等 | 一、一般要求： 气体报警箱安装于病房楼护士站或手术室情报面板上，用于医用气体压力的监测； 报警开关信号由电接点压力表或压力开关提供； 气体报警箱具有“测试”功能，可测试各路气体的报警工作状态是否正常； 当气源压力低于工作压力范围时声光报警,报警压力误差≤3%,并具有优先报警及声报警、声光报警； 所有气体均通过阀门控制箱，可以与气体报警箱连接； 当管路中的输出压力超过工作压力范围时，安全阀自动卸压，以降低压力，同时声光报警器会自动报警； 可以只提供气体报警面板，也可提供集成电接点压力表在内的气体报警箱； 气体报警箱采用铝合金外壳加表面磨砂喷涂处理，美观漂亮； 参数现场可调声光报警，手动静音，故障提示功能； |
| 3. | 设备带 | 一般要求： 铝合金材质,表面喷塑处理,美观、耐磨； 有单腔、双腔两种结构； 气体终端带透明保护盖，防止尘塞； 电路、气路分离型双通道，安全可靠； 安装维修方便； 设备带颜色可按用户要求定制； 气体管道进行100%气密性测试。 |
| 4. | 气体终端（德制） | 1、产品通过CE认证。 2、端子及插口必须有严格的防渗漏措施,端子插口处任何时候必须确保密封,100%出厂测试。 3、终端带双级单向阀、可保证在不切断区域供气的情况下,对终端进行维护。 4、要求采用快速插拔自封式接头,符合欧州标准。 5、有害重金属含量低，其中铅汞镉的含量均≤10mg/kg,提供检测报告。 6、满足≥100000次的插拔次数，提供检测报告。 7、对金黄色葡萄球菌、白色念珠菌、大肠杆菌的杀菌率达到99.99%，提供相关检测报告。 8、提供原厂授权书及售后服务承诺书。 |
| 5. | 汇流排 | 总体要求： 1) 可实现自动切换； 2) 配置可调较的减压阀，提供压力稳定的连续供气； 3） 控制系统根据压差，自动由将近耗尽的气瓶组切换至备用气瓶组，供气不会中断，气压亦不会下降； 4) 抗干扰 信号灯指示工作状态，并提醒管理人员更换空瓶； 5) 管路气体压力采用数字显示管路系统采用银焊； 6) 整个系统经耐压测试； 7) 安全可靠 可靠墙安装或水平安装 |
| 6. | 二级减压箱 | 一般要求： 1) 自动切换系统操作方便，性能可靠； 2) 可实现不间断现场供气，欠压声光报警； 3) 能正常显示信号灯指示工作状态； 4）自动切换柜可采用全封闭式金属箱，抗干扰性强。 |

## 第四章  交货期限及要求

1、货物交货期限具体按下列规定执行：

1.1 交货期限在合同签订后 15 天内，由中标人负责送到采购人指定地点。

1.2 在合同签订后120 天内，完成安装、调试工作。

1.3未按照工期要求按时完工的，每逾期一天扣除5%履约保证金，扣完为止。

2、货物交货顺序要满足项目安装进度的要求。

3、备品备件、专用工具和进口件的交货进度，如双方无特别约定，应视为与主货物的交货进度一致。

4、交货进度表的序号要与供货范围分项清单序号保持一致。

5、验收方法

5.1　验收标准按招标文件及中标人提供的货物验收标准、安全技术规范执行。

5.2　货物安装、调试结束后试运行30天后，由采购人会同中标人及相关专业部门等单位共同参与验收。

6、验收合格后，若中标人未能按要求履行清单中所述上门服务，使用单位有权拒付余款，造成使用单位损失的，一切责任由中标人承担。

## 第五章  付款方式及要求

本项目采取的付款方式为：

1、合同签订后15个工作日内支付合同总价的30%。

2、主要材料到位，经采购方确认货物规格型号及外观质量符合要求后15个工作日内，支付合同总价的20％。

3、主要材料安装完成后15个工作日内，支付至合同总价的75％。

4、通过第三方检测机构检验合格后15个工作日内，支付至合同总价的85％。

5、结算经第三方审计或审核完毕并经有关单位核准后一个月内付款至结算审定价格的97%，同时无息退还履约保证金。

6、余款在质保期结束后无质量问题，15个工作日内一次性付清（若质保期满但工程项目尚未通过最终审计，则待通过终审后后15个工作日内付清）。

7、采购方每次向供货方付款前，供货方应向采购方开具同等金额的收据或发票，且在采购方支付货款至审定价格的97%时，供货方应向甲方提供本合同审定总价的全额发票，否则采购方有权拒绝支付货款。

## 第六章　售后服务及要求

1、质保要求

1.1、投标人须对合同中规定的设备，提供验收合格后至少 24 个月的质保期，在此期间，因产品质量不良而产生损坏或不能正常工作，投标人应免费维修和正常保养。

2、维修服务要求

2.1、在接到采购人的故障通知后，中标人须在1小时内作出响应，并在12小时内提出解决方案，直至修复货物。

2.2、中标人须按下列规定的要求，为采购人提供维修服务：

2.2.1、在采购人附近设置维修服务网点。

2.2.2、在3小时期限内为采购人提供上门维修服务。

2.2.3、在12小时内未能修复货物的情况下，要求为采购人免费提供备用货物。

3、技术服务要求

3.1　中标人须派合格的现场服务人员，为采购人提供上门技术服务，确保所供货物安全、正常投运。中标人对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

3.2　采购人要配合中标人现场服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上给中标人提供方便。

4、安装和调试要求

4.1、货物的安装和调试工作由中标人负责，并承担相关费用。

4.2、中标人应在下列第4.2.1条的规定时间内完成货物的安装和调试工作：

4.2.1、在合同签订后120 天内完成货物安装调试完成和验收合格工作。