浙江宇康工程管理咨询有限公司关于绍兴市上虞虞安投资管理有限公司上虞城南医用综合中心弱电智能化项目的征求意见

一.   征求意见范围：

1、是否出现明显的倾向性意见和特定的性能指标；

2、影响政府采购“公开、公平、公正”原则的其他情况。

二.   合格投标人：

# 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计财务制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录和行贿记录；

- 具有电子与智能化工程专业承包一级资质；

# 不允许联合体投标；

# 本次招标采用资格后审的审查方式，由采购人负责审查。

三.   征求意见回复：

1、意见递交时间：2020年7月10日16时30分前（节假日除外）递交

2、意见递交方式：各供应商及专家提出修改理由和建议的，将书面材料签字（盖章）并密封后送至浙江宇康工程管理咨询有限公司，外地可将扫描件发送邮箱至372183203@qq.com，扫描件必须签字（盖章）。

3、意见接收机构：浙江宇康工程管理咨询有限公司/绍兴市上虞虞安投资管理有限公司

4、联系人：蒲先生 /何先生

5、联系电话：18368083941/15167566667

绍兴市上虞虞安投资管理有限公司

浙江宇康工程管理咨询有限公司

2020年7月7日

# 附件 ：               招标采购内容

## 第一章　技术规范及要求

1　总则

1.1　本章提出了货物的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。

1.2　中标人提供的货物必须符合国家及浙江省等有关安全、环保等强制性标准的要求（如锅炉与压力容器、高电压货物等）。

1.3　采购人在本章中还可提出本次采购的技术要求。

1.4　中标人应提供一套满足本规范书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。

1.5　如未对本规范书提出偏差，将认为中标人提供的货物符合规范书和标准的要求。偏差（无论多少）都必须清楚地表示在投标文件中。

1.6　中标人须执行本规范书所列标准。标准若有矛盾时，按较高标准执行。

1.7　中标人需提出合同货物的设计、制造、检验和试验、装配、安装、调试、试运、验收、试验、运行和维护等标准清★单，并获得采购人确认。具体的时间要求为：合同签订后中医馆主体完成后　30 天内。

2　项目概况

上虞城南医用综合中心-绍兴市上虞中医医院（城南医院）规划公示上虞中医医院(城南医院)是城南第一家以中医为主、中西医结合的三级甲等中医医院。依据三甲医院智能化建设要求及现代化智慧医院潮流，现在开展上虞城南医用综合中心弱电智能化项目建设。

上虞城南医用综合中心项目东至大元路(毗邻百丰公路),南至梁湖大道,西至河东路,北至学海路，用地面积6.21万平方米。其中，西兴河将用地分为东西两块，东侧为一期工程，用地面积3.84万平方米；西侧为二期工程，用地面积2.37万平方米。场地地势平坦，景观条件优越，是一处理想的医疗建设用地。地块内规划建设总建筑面积14.3万平方米，其中一期约9.5万平方米，二期约4.8万平方米，总床位800床。

项目为一期，建筑包含门急诊综合楼、医技楼和病房楼，单元，可分可合；医技区设在门诊与病房之间，通过医主楼高十二层，裙房四层，地下一层。门诊设在南侧，靠近梁湖大道；急诊位于东侧一层，设有单独出入口；病房区设有北侧，每层设两个护理疗主街与两者紧密联系，医疗流程高效。

2.1、总体要求

本项目应根据本技术要求文件，充分考虑医院的性质和特点，按照“成熟可靠、经济实惠、维护方便、可扩展、高性价比”的原则，进行系统的配置，并注意考虑到位并有充分余量，以适应将来发展的需要。

1)采用成熟、可靠的技术，确保系统运行的可靠性和稳定性在保证系统先进的同时，所采用的技术或产品还应该是成熟、可靠的，以确保系统运行的可靠性和稳定性。同时系统应管理简单，维护方便。

2)采用主流的、标准化、开放的技术便于将来的系统扩展系统应采用主流的、遵循国际标准、开放的技术，便于与其它设备厂商互联，适应将来技术发展和系统扩展的要求，保护用户当前的投资。

3)设计商性价比的智能化系统

智能化系统的建设应充分考虑系统投资的经济性，在设计中充分进行优化，产品选型视性价比，使智能化系统设计在实现上述设计目标的情况下，尽可能降低工程造价。

4）智能化系统的建设应充分考虑医院后勤部门日后的运维和管理，以项目建筑室内外三维实景地理信息为基础，设计包括医院基本信息库、室内导航库、停车场管理库(支持扫二维码进行反向寻车)、资产管理库、消防、安防、空间信息数据库等主要基础数据库；自动生成智能化设备运维计划表；将智能化各个子系统的数据集中,实现所有设备的联动及3D显示关联，为实现智慧后勤管理打好基础。

2.2、产品选型原则

上虞城南医用综合中心弱电智能化项目应根据技术要求，产品选型应考虑以下方面：

1)产品技术成熟，产品的可靠性、稳定性较高，业界主流品牌。

2)能提供良好、完善的售后服务。

3)性价比商的中上裆次品牌产品。

3 建设内容

- 综合布线

- 信息网络

- 有线电视

- 公共广播

- 信息发布

- 候诊呼叫

- 护理呼叫

- 视频闭路监控

- 安全防范

- 时钟同步

- 建筑设备管理

- 建筑能效监管

- 机房工程（消控、安防中心）

- 综合管网

- 急诊管理系统

- 护士站交互信息平台

2.3、主要设备技术参数要求

弱电智能化系统：

| 主要设备 | 主要技术参数要求 | 参照或相当于 |
| --- | --- | --- |
| 一、综合布线 |  |  |
| 二维码单、双口面板 | 1、规格：86墙上二维码管理双口面板； 2、特点：面板上带二维码图标，结合软件APP使用。手机客户端软件扫描二维码后，显示点位的相关信息以及整个链路上的配线架和交换机的相关信息，快速查询链路，提升维护效率； 4、材料：所有塑料材料应采用ABS材质耐腐塑料，配有电话和网络标签； 5、颜色：乳白色，抗老化，永不变色； 提供相关认证证书并加盖公章。 | 劳兰、岳创、德特威勒 |
| 6类非屏蔽模块 | 1、规格：180度六类非屏蔽LED智能导航模块； ▲2、特点：模块带LED指示功能，可以根据LED不同的颜色判定面板内模块、配线架模块和交换机的链接状况；后期维护时也可以直接根据LED不同颜色判定故障所在位置；提供相关认证、检测报告并加盖公章。 3、标准；传输标准超过ISO/IEC 11801 E级 、AS/NZS 3080：2003 E级； 4、性能：传输速率≥250MHz条件下的传输要求，最少可插拔1000次以上，可卡接22到23AWG线规的导体； 5、材料：接触针为磷青铜50um镀金层，打线柱100um； | 劳兰、岳创、德特威勒 |
| 光纤信息面板(2位双工LC) | 1、规格：86型LC双口面板 2、标准：系列面板与英式标准尺寸兼容 3、材料：聚碳酸酯 4、性能：阻燃聚碳酸酯材料采用精抛光的饰面，具有更加出色的可靠性、安全性和更加优美的外观 | 劳兰、岳创、德特威勒 |
| 光纤信息模块(LC双工耦合器) | 1、规格：LC双工适配器； 2、标准：ANSI/TIA-568-C.3：lSO／IEC 1 1 801：2002 Ed2.0；GR-326-CORE； 3、性能：超过ANSI／TIA-568-C.3中关于光纤连接硬件的规范要求用于光纤终端连接，插入损耗0.2dB支持10G光纤传输； 4、材料：采用优质工程树脂，二氧化锆陶瓷套管精密性高； | 劳兰、岳创、德特威勒 |
| LC单芯单模光纤尾纤 | 1、规格：9/125单模单芯光纤尾纤； 2、结构：由紧护套8字型9/125单模光纤加LC光纤接头压接头组成，采用工厂化压制，光纤头经电脑控制研磨，所有尾纤在出厂前都是端接好的并经过严格检测； 3、产品要求：符合TIA/EIA 568-B，ISO/IEC 11801标准； 4、物理要求：光纤尾纤最小弯曲半径为3.8cm，工作温度范围-20~70℃，接头材料为陶瓷； 5、光学要求：平均连接损耗为0.2db，每500次重复插拔损耗＜0.2db，最小反射损耗为20db，最大回损为-50db； 6、材料：护套低烟无卤护套（LSZH），连接光导柱采用优质氧化锆陶瓷材质精密性高损耗小，壳体优质工程树脂； 提供相关检测报告并加盖公章。 | 劳兰、岳创、德特威勒 |
| 3米LC型双芯单模光纤跳线 | 1、规格：9/125单模双芯光纤跳线； 2、结构：由紧护套8字型9/125单模光纤加LC/LC光纤接头压接头组成，采用工厂化压制，光纤头经电脑控制研磨，所有跳线在出厂前都是端接好的并经过严格检测； 3、产品要求：符合TIA/EIA 568-B，ISO/IEC 11801标准；多种长度可选； 4、物理要求：光纤跳线最小弯曲半径为3.8cm，工作温度范围-20~70℃，接头材料为陶瓷； 5、光学要求：平均连接损耗为0.2db，每500次重复插拔损耗＜0.2db，最小反射损耗为20db，最大回损为-50db； 6、材料：护套低烟无卤护套（LSZH），内置多股杜邦抗拉芳纶，连接光导柱采用优质氧化锆陶瓷材质精密性高损耗小，壳体优质工程树脂； 提供相关检测报告并加盖公章。 | 劳兰、岳创、德特威勒 |
| 6类非屏蔽双绞线(带十字芯),低烟无卤 | 1、规格：23AWG六类非屏蔽低烟无卤双绞线； 2、标准：UL 444, EIA/TIA 568-B.2和ISO/IEC 11801, IEC61156-5； 3、传输：100米范围内≥250MHz条件下的传输要求； 4、材料：填充物聚乙烯提供出色的十字隔离防串扰隔离技术从而保障良好的传输性能,外护套阻燃低烟无卤（LSZH）符合IEC60754第2部分无卤测试IEC61034第2部分排烟测试IEC60332第1部分阻燃性测试NES713毒性指数测试； 5、电气特性：1-250MHZ输入阻抗100±6Ω，1-250MHZ时延偏离≦45ns/100M,20℃条件下的导线最大直流电阻73.2Ω/KM不平衡直流电阻≦5%； 6、结构：导线直径0.565，外直径6.5±0.2mm，绝缘层聚乙烯平均厚度0.28，护套PVC平均厚度0.5±0.05mm； 7、性能：最大张力为10KG，工作温度为-20~60℃； 提供相关认证、检测报告并加盖公章。 | 劳兰、岳创、德特威勒 |
| 4芯室内单模光纤,低烟无卤 | 1、规格：室内低烟无卤单模光缆； 2、标准：光缆符合TIA/EIA-568B标准，满足ITU G.651、IEC793技术要求； 3、材料：外皮与紧套光纤之间有多股纺纶丝，增加光纤强度，外皮为低烟无卤材料，符合IEC防火标准； 4、结构：具有4芯，6芯，8芯，12芯，24芯，36芯，48芯，72芯，144芯，288芯类型，工作温度为-20~60℃；芯核直径： 9.3±0.4；包层直径：125±2； 5、衰减：1310nm≤0.36db/km，1550nm≤0.22db/km； 6、色散系数：1285~1324nm -3.5~3.5ps/（nm.km） 1550nm≤18ps/(nm.km)； | 劳兰、岳创、德特威勒 |
| 室外4、12、24芯单模铠装 | 1、规格：室外9/125单模层绞式轻铠装光缆； 2、标准：光缆符合TIA/EIA-568B标准，满足ITU G.651、IEC793技术要求； 3、结构：紧套光纤外有高强度中心松套管，管内充有阻水油膏；轻铠装结构，中心有一根的钢丝用于增强硬度，外面一层为高强度中心松套管围绕着中心加强钢丝，松套管外面为双面涂塑钢带（PSP）加强了光缆的允许压力，抗冲击力及防潮性能；特别设计的紧凑结构，直径小、重量轻、安装简便，适用于建筑群子系统的应用；敷设方式：架空、管道、直埋；具有4芯，6芯，8芯，12芯，24芯，36芯，48芯，72芯，144芯，288芯类型，工作温度为-20~60℃；芯核直径： 9.3±0.4；包层直径：125±2； 4、衰减：1310nm≤0.36db/km，1550nm≤0.22db/km； 5、色散系数：1285~1324nm -3.5~3.5ps/（nm.km） 1550nm≤18ps/(nm.km)； 6、材料聚乙烯护套材料，供室外场合使用，外皮为阻燃PVC材料，符合UL防火标准； | 劳兰、岳创、德特威勒 |
| 3类25、50对大对数电缆，低烟无卤 | 1、规格：室内3类25对非屏蔽低烟无卤大对数线缆 2、标准：UL 444, EIA/TIA 568-B.2和ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0 3、性能：采用高密度聚乙烯绝缘材料，绝缘导线为紧密的对绞线具有出色的高速传输性能，工作温度为-20-60℃ 4、传输：100米范围内≥10MHz条件下的传输要求 5、电气特性：额定传输速率为0.69NVP，在20度条件下的导线最大电阻9.38ohms/100M,电阻不平衡≦5%，线对与地之间的电容不平衡≦330pF/100M 6、材料：填充物透明聚乙烯防水层，中心多股抗拉纤维每芯带有彩色护套，护套阻燃低烟无卤（LSZH）符合IEC60754第2部分无卤测试IEC61034第2部分排烟测试 | 劳兰、岳创、德特威勒 |
| 6类24口非屏蔽配线架（含模块）二维码LED智能导航 | 1、规格：24口六类非屏蔽智能扫码管理配线架； ▲2、特点：模块金针厚金区镀金50U；模块带LED指示功能，可以根据LED不同的颜色判定面板内模块、配线架模块和交换机的链接状况；后期维护时也可以直接根据LED不同颜色判定故障所在位置；配线架中间带二维码图标，结合软件APP使用。手机客户端软件扫描二维码，能快速查询整个链路节点关系，提升维护效率；提供相关检测报告并加盖公章。 3、标准：ISO/IEC 11801:2002 ，TIA/EIA-568-B.2 ； 5、性能：可插拔1500次以上和大于30次的重复端接，传输速率≥150MHz条件下的传输要求； 6、材料：材料采用ST-12中碳钢，表面厚度为1.6mm。金属粉末涂层框架结实耐用，保护配线架免受腐蚀和刮伤； | 劳兰、岳创、德特威勒 |
| 19"100对110型配线架 | 规格：100对机架式110跳线架； 性能：满足T-568A CAT.5传输标准，适用于设备间的水平布线或集中点的互配端接，适用于语音和5类布线的高速数据传输； 110连接端子有4对及5对两种规格，IDC打线柱夹子为磷青铜材料，耐用性为250次端接，可承接22~26AWG规格的芯数线缆； 配线架可与背板组装在一起，便于19寸机柜或机架安装； 采用阻燃PVC材质，符合UL94V-0阻燃性标准。 | 劳兰、岳创、德特威勒 |
| 通用型光纤机架式配线架 | 1、规格：1U96芯LC接口光纤配线架； 2、标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0； 3、材料：材料采用厚度1.2低碳钢表面磨砂金属粉末涂层不易划伤，整套配备完善丰富的安装熔接安装配件； 4、性能：抽拉式设计优化操作便于安装检查和测试，配线架中自带的尼龙自粘扎带光纤盘绕环可支持多余光纤并保持光纤的弯曲半径，带有4个直径为25MM引入孔便于将光缆引入配线架； 5、结构：为19英寸机箱高度为2U适合于通用标准机柜，室内外光缆通用。配线架耦合器挡板为金属挡板，可支持FC、 SC、ST、MU、LC、MTRJ类部件，宽大可叠加的熔接盘表面为树脂透明玻璃面可直观的查看熔接盘内部使用情况，便于维护和维修。配备完善的安装和熔接配件使安装更加容易美观； | 劳兰、岳创、德特威勒 |
| 理线架 | 1、规格：1U封闭式网络理线架； 2、结构：单面槽理线架按19英寸机架标准设计，适用于配线架及设备跳线的水平和垂直方向的线缆管理；设计简洁、对于各种线缆提供灵活、有效和安全的管理，使布线系统整洁美观，提供24个管理环；采用滑槽式封闭结构； 3、材料：全金属材质； 4、性能：管理跳线数≥50，满足跳线或交叉线弯曲半径的合理性； | 劳兰、岳创、德特威勒 |
| 单模双工LC光纤适配器 | 1、规格：LC双工适配器； 2、标准：ANSI/TIA-568-C.3：lSO／IEC 1 1 801：2002 Ed2.0；GR-326-CORE； 3、性能：超过ANSI／TIA-568-C.3中关于光纤连接硬件的规范要求用于光纤终端连接，插入损耗0.2dB支持10G光纤传输； 4、材料：采用优质工程树脂，二氧化锆陶瓷套管精密性高； | 劳兰、岳创、德特威勒 |
| 1米单工单模光纤尾纤(LC) | 规格：9/125单模单芯光纤尾纤 由紧护套8字型9/125单模光纤加LC光纤接头压接头组成，采用工厂化压制，光纤头经电脑控制研磨，所有尾纤在出厂前都是端接好的并经过严格检测； 产品要求：符合TIA/EIA 568-B，ISO/IEC 11801标准； 物理要求：光纤尾纤最小弯曲半径为3.8cm，工作温度范围-20~70℃，接头材料为陶瓷； 光学要求：平均连接损耗为0.2db，每500次重复插拔损耗＜0.2db，最小反射损耗为20db，最大回损为-50db。 提供相关认证、检测报告并加盖公章。 | 劳兰、岳创、德特威勒 |
| 六类非屏蔽跳线，二维码智能导航 | 1、规格：3米六类UTP智能导航RJ45至RJ45数据软跳线； 2、特点：LED智能跳线，跳线两端均自带LED指示灯，可以快速查询配线架到交换机之间的链路关系，引导跳线跳接；可以根据LED颜色判断不同节点连接状况；跳线上带二维码图标，结合软件APP使用。手机客户端软件扫描二维码，能快速查询整个链路节点关系，提升维护效率； 3、护套：PVC护套，符合UL防火标准； 4、标准：符合ANSI/TIA/EIA 568B.2-1、ISO/IEC 11801第二版、EN50173-1第二版标准，跳线性能指标完全优于现行六类250MHZ标准； 5、结构：跳线内部7*0.2多芯软线结构；跳线尾部采用模具注塑的尾套，RJ45头、护套、线缆一体化，确保多次插拔，以保证产品可靠性； 6、要求：多种颜色可供选择，充分满足综合布线系统色彩管理思想；多种长度可供选择，充分满足综合布线系统灵活应用要求；跳线100%原装出厂测试； 提供相关检测报告并加盖公章。 | 劳兰、岳创、德特威勒 |
| 2米语音跳线(110-RJ15) | 1、规格：2米1对标准RJ45至110鸭嘴跳线，由插头和软线组成，PVC护套，符合UL防火标准； 2、标准：符合TIA/EIA-568A性能要求； 3、特点：110型插头无需专用工具即可制做成型跳线；110型插头所制成的成型跳线适合于语音系统的使用，也可用于语音与数据转换； 4、要求：多种颜色可供选择，充分满足综合布线系统色彩管理思想；多种长度可供选择，充分满足综合布线系统灵活应用要求； | 劳兰、岳创、德特威勒 |
| 3米LC型双芯单模光纤跳线 | 1、规格：9/125单模双芯光纤跳线； 2、结构：由紧护套8字型9/125单模光纤加LC/LC光纤接头压接头组成，采用工厂化压制，光纤头经电脑控制研磨，所有跳线在出厂前都是端接好的并经过严格检测； 3、产品要求：符合TIA/EIA 568-B，ISO/IEC 11801标准；多种长度可选； 4、物理要求：光纤跳线最小弯曲半径为3.8cm，工作温度范围-20~70℃，接头材料为陶瓷； 5、光学要求：平均连接损耗为0.2db，每500次重复插拔损耗＜0.2db，最小反射损耗为20db，最大回损为-50db； 6、材料：护套低烟无卤护套（LSZH），内置多股进口杜邦抗拉芳纶，连接光导柱采用优质氧化锆陶瓷材质精密性高损耗小，壳体优质工程树脂； 提供相关检测报告并加盖公章。 | 劳兰、岳创、德特威勒 |
| 电信间标准机柜(42U) | 1、规格：宽600mm*深600mm*高2000mm42U网络机柜； 2、标准：符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC60297-2、DIN41494：PART1和DIN41494：PART1标准；4 3、结构：前门为带条形通风孔边框，5mm厚无色透明钢化玻璃门，后门为高密度六角通风孔钢板门,快开式侧板,预留对地安装孔和接地柱,装≥2个风扇； 4、材料：优质冷轧钢板； 5、颜色：黑色； 6、机柜表面处理：机柜的脱脂、防锈磷化、静电喷涂处理； | 劳兰、岳创、德特威勒 |
| 智能导航、布线检测设备 | 1、规格：智能导航、布线检测设备 ； 2、特点：端口关系查找、引导跳线跳接、端口故障排查；配合LED智能导航模块及LED智能导航配线架使用；方便施工和后期维护，提高工作效率； 3、功能：将需要测试的CABLE一端连接主机的RJ45端口，此时仪器能完成导通测试； | 劳兰、岳创、德特威勒 |
| 二维码布线系统管理软件 | 1、综合布线二维码管理软件； 2、该软件拥有：至少工程模式、工作模式、数据统计分析模式和手机APP查询扫码模式， 至少4个模式的功能管理； 2、该软件可采用树状分支结构完全且系统得观察到整个系统的结构，包括楼层、房间布局、信息端口、机柜等详细信息。并可在该树状结构中点击任何一项，采用图形化方式直观观察机柜等设备的安装状态； 3、图形图像化方式建立工作任务单，任何任务单的下达都通过简单的图像化方式实现，并予以确认。图形图像化直观观看配线架状态，通过颜色方便区分配线架每个端口的状态，如绿色代表端口已接通并连交换机，灰色代表未接通等； 4、能够提供完善的日志管理功能，能调用历史记录，能查询线路、设备的调整。针对智能布线系统产生的所有日志和记录可以定期实施备份， 保证历史数据可以通过布线系统进行恢复和真实再现； 提供相关软件著作权证书并加盖公章。 | 劳兰、岳创、德特威勒 |
| 二、信息网络系统 |  |  |
| 1、内网部分 |  |  |
| 1-1、核心交换机 |  |  |
| 交换机主机 | 支持最大交换容量≥60Tbps；整机包转发能力≥5000Mpps。 业务插槽位数量≥6，主控槽位≥2，交换网板≥2；支持冗余电源模块≥2；支持主控板1+1冗余；采用正交CLOS架构，支持独立的交换网板，业务线卡槽位与交换网板槽位互相垂直，指明槽位物理位置关系。采用紧凑型机框设计以达到更高的机房空间利用率，节约空间成本。为节省机柜空间，机箱高度≤8RU。 以太网支持千兆电口，千兆光口，10GE端口、40G端口、100G端口，提高槽位利用率和业务可靠性。单槽位能够同时提供千兆光口、千兆电口、万兆光口，且实际可用端口总数≥48，提高槽位利用率和业务可靠性。 ★实际配置双电源，配置双主控；配置交换网板≥2；万兆光接口密度≥136个 | 新华三、华为、锐捷 |
| 交流电源模块 |  | 新华三、华为、锐捷 |
| 主控板 |  | 新华三、华为、锐捷 |
| 交换网板 |  | 新华三、华为、锐捷 |
| 48端口万兆以太网光接口模块 |  | 新华三、华为、锐捷 |
| 24端口万兆以太网光接口模块 |  | 新华三、华为、锐捷 |
| 16端口万兆以太网光接口模块 |  | 新华三、华为、锐捷 |
| 1-2、接入层交换机 |  |  |
| 24口以太网交换机主机 | 交换容量3.36Tbps，转发性能≥126Mpps；24个GE端口，4个万兆SFP口；支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng；最大堆叠台数>=9台，支持远程堆叠；支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由支持并配置IEEE 802.1ad（QinQ），灵活QinQ功能 | 新华三、华为、锐捷 |
| 48口以太网交换机主机 | 交换容量3.36Tbps，转发性能≥166Mpps；48个GE端口，4个万兆SFP口；支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng；最大堆叠台数>=9台，支持远程堆叠； | 新华三、华为、锐捷 |
| 1-4、网络安全部分 |  |  |
| 路由器 | CPU核数≥16核，支持交换容量≥320G，转发性能≥120Mpps，配置可插拔主控，双电源，业务插槽≥8个（主控和扣卡槽位不计），配置内存≥8G，flash≥2GB； 配置：WAN万兆光口数≥14个，WAN千兆电口数≥10个，满配主控和电源（若具备交换网板需满配）；实际配置MPLS、IPSEC VPN等功能； | 新华三、华为、锐捷 |
| 防火墙 | 设备性能要求：防火墙吞吐量≥10Gbps，最大并发连接数≥400万，新建连接数≥8万； 18、 配置千兆光电复用口≥8个，万兆光口≥2个，2个WAN口,配置SSLVPN并发数≥100个； | 新华三、华为、深信服 |
| 上网行为管理 | 配置12个千兆光口+12个千兆电口，含1对Bypass,1T硬盘,包含集中管理中心软件，3年特征库升级许可；满足1万人以上场景使用。 | 新华三、华为、深信服 |
| 入侵防御 | 标准机架的专业IPS设备，不能提供防火墙或UTM的IPS功能，设备性能要求：IPS检测吞吐量≥20Gbps，每秒新建连接数≥50万，最 大并发连接数≥1200万； 2、 配置≥2个40G光口，≥12个万兆光口，≥16个千兆电口 | 新华三、华为、深信服 |
| 内网核心服务器 | 本次实配 4颗Intel至强CPU,每颗CPU主频≥2.3GHz，≥16核； 2、内存类型：ECC DDR4 RDIMM /LRDIMM内存插槽，配置48个内存槽位，本次配置内存容量：≥256GB DDR4； 3、配置：1块2口GE电口，2块2口10GE（含光模块）+2*16GB FC HBA（含模块），内置硬盘配置数目：≥2块SSD硬盘，单块要求≥480GB；冗余风扇和电源； 4、可选主机安全加固软件，可提供内核级文件、注册表、进程强制访问控制，应用授权控制，网络级访问控制，操作系统环境设置监控，可控制外接的USB设备及控制设备的端口。实现内核封装和内核隐藏，保护系统自身进程不被异常终止、伪造、信息注入。 提供相关计算机软件著作权登记证书并加盖公章。 5、支持离线光诊断功能，可断电环境下诊断主板关键信息故障； 6、支持黑匣子功能 、支持中文BIOS界面 7、产品须通过3C认证和环境标志产品认证并提供证书复印件并加盖厂家公章； 8、3年原厂整机质保，3年原厂免费上门服务，中标后提供原厂项目授权函，中标后提供服务承诺函 | 新华三、华为、曙光 |
| 2、外网部分 |  |  |
| 1-1、核心交换机 |  |  |
| 以太网交换机主机 | 支持最大交换容量≥28Tbps；整机包转发能力≥3600Mpps 业务插槽位数量≥4，主控槽位≥2，交换网板≥2；支持冗余电源模块≥2；支持主控板1+1冗余；采用正交CLOS架构，支持独立的交换网板，业务线卡槽位与交换网板槽位互相垂直，指明槽位物理位置关系。采用紧凑型机框设计以达到更高的机房空间利用率，节约空间成本；为节省机柜空间，机箱高度≤8RU。 以太网支持千兆电口，千兆光口，10GE端口、40G端口、100G端口，提高槽位利用率和业务可靠性。单槽位能够同时提供千兆光口、千兆电口、万兆光口，且实际可用端口总数≥48 ★实际配置双电源，配置双主控；配置交换网板≥2；千兆光接口密度≥44个，万兆光接口密度≥4个 | 新华三、华为、锐捷 |
| 交流电源模块 |  | 新华三、华为、锐捷 |
| 主控制引擎模块 |  | 新华三、华为、锐捷 |
| 交换网板 |  | 新华三、华为、锐捷 |
| 44端口千兆以太网光接口(SFP,LC)+4端口万兆以太网光接口模块 |  | 新华三、华为、锐捷 |
| 2-2、接入层交换机 |  |  |
| 24口以太网交换机主机 | 交换容量336Gbps，转发性能≥96Mpps，24个GE端口，4个千兆SFP口；支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng；最大堆叠台数>=9台，支持远程堆叠；支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由支持并配置IEEE 802.1ad（QinQ），灵活QinQ功能 | 新华三、华为、锐捷 |
| 48口以太网交换机主机 | 交换容量336Gbps，转发性能≥132Mpps；48个GE端口，4个千兆SFP口；支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng；最大堆叠台数>=9台，支持远程堆叠；支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由支持并配置IEEE 802.1ad（QinQ），灵活QinQ功能 | 新华三、华为、锐捷 |
| 1-3、网络安全部分 |  |  |
| 路由器 | CPU核数≥16核，支持交换容量≥320G，转发性能≥120Mpps，配置可插拔主控，双电源，业务插槽≥8个（主控和扣卡槽位不计），配置内存≥8G，flash≥2GB； 配置：WAN万兆光口数≥14个，WAN千兆电口数≥10个，满配主控和电源（若具备交换网板需满配）；实际配置MPLS、IPSEC VPN等功能； | 新华三、华为、锐捷 |
| 防火墙 | 设备性能要求：防火墙吞吐量≥6Gbps，最大并发连接数≥300万，新建连接数≥6万； 17、 可识别应用层协议数量≥5000种，可支持基于应用层协议设置流控策略，包括设置最大带宽、保证带宽、协议流量优先级等； 18、 配置千兆光电复用口≥8个，万兆光口≥2个，2个WAN口,配置SSLVPN并发数≥100个； | 新华三、华为、深信服 |
| 上网行为管理 | 配置12个千兆光口+12个千兆电口，含1对Bypass,1T硬盘,包含集中管理中心软件，3年特征库升级许可；满足1万人以上场景使用。 | 新华三、华为、深信服 |
| 入侵防御 | 标准机架的专业IPS设备，不能提供防火墙或UTM的IPS功能，设备性能要求：IPS检测吞吐量≥20Gbps，每秒新建连接数≥50万，最 大并发连接数≥1200万； 2、 配置≥2个40G光口，≥12个万兆光口，≥16个千兆电口 | 新华三、华为、深信服 |
| 3、设备网部分 |  |  |
| 3-1、核心交换机 |  |  |
| 以太网交换机主机 | 支持最大交换容量≥28Tbps；整机包转发能力≥3600Mpps 业务插槽位数量≥4，主控槽位≥2，交换网板≥2；支持冗余电源模块≥2；支持主控板1+1冗余；采用正交CLOS架构，支持独立的交换网板，业务线卡槽位与交换网板槽位互相垂直，指明槽位物理位置关系。采用紧凑型机框设计以达到更高的机房空间利用率，节约空间成本；为节省机柜空间，机箱高度≤8RU。 以太网支持千兆电口，千兆光口，10GE端口、40G端口、100G端口，提高槽位利用率和业务可靠性。单槽位能够同时提供千兆光口、千兆电口、万兆光口，且实际可用端口总数≥48 实际配置双电源，配置双主控；配置交换网板≥2；万兆光接口密度≥48个。 | 新华三、华为、锐捷 |
| 交流电源模块 |  | 新华三、华为、锐捷 |
| 主控制引擎模块 |  | 新华三、华为、锐捷 |
| 交换网板 |  | 新华三、华为、锐捷 |
| 48端口万兆以太网光接口模块(SFP+,LC)(SG) |  | 新华三、华为、锐捷 |
| 3-2、接入交换机 |  |  |
| 24口以太网交换机主机 | 交换容量：≥3.36Tbps，转发性能：≥96Mpps 24个千兆以太网端口，4个万兆SFP口 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng 实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms；最大堆叠台数≥9台，支持远程堆叠；支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换支持10KV业务端口防雷能力。 | 新华三、华为、锐捷 |
| 48口以太网交换机主机 | 交换容量：≥3.36Tbps，转发性能：≥132Mpps 48个千兆以太网端口，4个万兆SFP口 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng 实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms 最大堆叠台数≥9台，支持远程堆叠 最大堆叠带宽≥40G（万兆上行主机）；可要求堆叠带宽≥40G（万兆上行主机），并要求实配接口的基础上额外满配堆叠带宽所需的接口和互联模块；支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换；支持10KV业务端口防雷能力。 | 新华三、华为、锐捷 |
| 堆叠电缆 | SFP+电缆0.65m | 新华三、华为、锐捷 |
| 16口接入层交换机（场外） | 16个千兆电接口和4千兆SFP光接口 交换容量≥3.36Tbps，转发性能≥30Mpps | 新华三、华为、锐捷 |
| 24口接入层交换机（场外） | 24个千兆电接口和4千兆SFP光接口 交换容量≥3.36Tbps，转发性能≥51Mpps | 新华三、华为、锐捷 |
| 4、无线AP部分 |  |  |
| 内网无线控制器 | 支持的协议： （1）支持IEEE 802.3协议 （2）支持IEEE 802.1x协议 （3）支持RADIUS (RFC2865、RFC2866、RFC2869)协议 （4）支持TFTP、TELNET、HTTP、SSH、HTTPS、SNMP等协议 VLAN功能：具有Vlan池功能，可以在同一个AP下的同一个SSID给不同的终端分配不同的Vlan DHCP功能：支持DHCP动态分配IP地址，支持禁止手工指定地址功能 QoS：控制器必须能指定不同应用进行不同QoS保障 VoWiFi支持：必须支持SIP，H.323，SCCP，SVP等多个语音应用流的自动识别技术 漫游支持：支持跨网段漫游（Roaming）功能，支持认证通过后的使用者在不同的IP子网段、不同的AP 与无线交换机间无间隙地进行网络漫游 流量整型：支持在802.11a/b/g/n/ac的混合模式下的无线用户流量整型功能，支持AP公平时分模式和针对终端的优化模式 自动调频：支持调整信道资源，合理分配每个AP所在的信道；支持在2.4Ghz和5.8Ghz的混合模式下，支持5.8G导引功能，优化终端优先选择5.8G的频率接入，保证无线资源的最大化利用 系统日志记录：控制器提供基于应用的系统日志记录文件（Syslog）功能，可以指定某种应用类型进行Syslog记录 智能的电磁波调整：可以根据周围电磁波环境的变化，集中的控管AP的频道、功率大小，以达到最优化覆盖的目的 集中控管方式：AP可跨越二层和三层IP网络发现并连接AC在无线交换机上可以集中的配置所有的AP RF规划辅助设计：控制器自带规划功能，能够估算在要求的覆盖面积的范围里AP 应安装的数量和物理位置 支持路由功能：支持静态路由 支持远程抓包:AP可进行远程抓包，并能通过主流第三方的数据包分析工具分析数据 MESH功能:具备AP的MESH功能 压制功能：可自动保护指定的SSID，自动压制非法AP 自动保护合法终端，自动防止合法终端连入非法AP 页面优化技术：支持不同的终端类型赋予不同的Portal认证页面与欢迎页面 支持基于不同用户名推送不同的信息发布页面 终端识别技术：控制器提供基于终端类型与应用类型的终端识别技术，可智能识别Iphone，Android，Blackbeery，windows等系统，并可赋予独立的安全与QoS权限 应用监控技术：控制器支持基于终端监视应用程序，包括基于WEB的上层应用程序，如Facebook，Box.com，P2P分享，Twitter，Skype，MSN，BT下载 可靠性：无线系统必须具有独立的核心控制器，不允许共用有线网络核心设备，保持无线系统的整体稳定性 吞吐量：单台提供不低于40Gbps网络大数据包吞吐量 ，单台AC支持AP数≥1024，本次需提供满足本次招标要求的AP许可 ；支持的终端数：单台支持2000000个以上的并发终端 BSSID支持能力：支持超过16000条系统BSSID 扩展能力：无线交换机具有扩展能力，且扩展后不改变系统集中管理的方式 主从管理模式：支持主从结构，当多台控制器组网时，可以通过主控制器统一管理其他控制器 异地冗余：支持AP的异地冗余切换模式，当主控制器失败后，AP可以自动切换到异地的控制器保持正常工作 接入控制：(1)支持基于MAC地址的认证方式 (2)支持基于Web的用户名/密码的认证方式 (3)支持基于802.1X的用户认证方式，并支持802.1X加速 (4)限制存取：在使用者未完成身份帐号登录认证时，无线交换机将限制并杜绝使用者存取网络上未经允许的网络服务，在使用者认证成功后，方使其网络正常运作 (5)支持在同一个SSID接入不同身份的终端用户，同时可以把不同身份的终端用户分配到不同的VLAN (6)支持同一SSID下不同的无线终端的权限控制 LDAP支持：支持LDAP认证协议 SSID保护功能：支持保护合法加密客户端连入非法AP功能 射频分析功能：控制器支持图形化的射频分析监控面板，通过AP扫描各类射频干扰，包括WiFi与非WiFi的干扰（如蓝牙，微波炉，无线模拟摄像头等），并且能实时查询无线质量数据(如FFT power;FFT duty cycle 等) 射频保护功能：支持对大量非法AP/客户端压制功能 管理指示灯：支持管理与状态LED 硬件结构 19“机架式结构 交换机结构：应采用专用硬件架构，具有独立的硬件加解密以及无线处理芯片，交换机中无硬盘等易损设备 物理接口：万兆接口≥4个10GBASE-X， 2 个双介质（1000BASE-X 或 10/100/1000BASE-T）端口以上（含） 电源要求：220V交流电源 ▲提供设备原厂公章授权函原件和原厂3年质保原件 | Juniper、阿尔卡特、Aruba |
| 外网无线控制器 | GRE隧道 实现与内网控制器建立GRE隧道，让流量经过GRE隧道分离到指定路径。 支持的协议：（1）支持IEEE 802.3协议 （2）支持IEEE 802.1x协议 （3）支持RADIUS (RFC2865、RFC2866、RFC2869)协议 （4）支持TFTP、TELNET、HTTP、SSH、HTTPS、SNMP等协议 VLAN功能：具有Vlan池功能，可以在同一个AP下的同一个SSID给不同的终端分配不同的Vlan DHCP功能：支持DHCP动态分配IP地址，支持禁止手工指定地址功能 QoS：控制器必须能指定不同应用进行不同QoS保障 VoWiFi支持：必须支持SIP，H.323，SCCP，SVP等多个语音应用流的自动识别技术 漫游支持：支持跨网段漫游（Roaming）功能，支持认证通过后的使用者在不同的IP子网段、不同的AP 与无线交换机间无间隙地进行网络漫游 流量整型：支持在802.11a/b/g/n/ac的混合模式下的无线用户流量整型功能，支持AP公平时分模式和针对终端的优化模式 自动调频：支持调整信道资源，合理分配每个AP所在的信道；支持在2.4Ghz和5.8Ghz的混合模式下，支持5.8G导引功能，优化终端优先选择5.8G的频率接入，保证无线资源的最大化利用 系统日志记录：控制器提供基于应用的系统日志记录文件（Syslog）功能，可以指定某种应用类型进行Syslog记录 智能的电磁波调整：可以根据周围电磁波环境的变化，集中的控管AP的频道、功率大小，以达到最优化覆盖的目的 集中控管方式：AP可跨越二层和三层IP网络发现并连接AC在无线交换机上可以集中的配置所有的AP RF规划辅助设计：控制器自带规划功能，能够估算在要求的覆盖面积的范围里AP 应安装的数量和物理位置 支持路由功能：支持静态路由 支持远程抓包：AP可进行远程抓包，并能通过主流第三方的数据包分析工具分析数据 MESH功能：具备AP的MESH功能 压制功能：可自动保护指定的SSID，自动压制非法AP 自动保护合法终端，自动防止合法终端连入非法AP 页面优化技术：支持不同的终端类型赋予不同的Portal认证页面与欢迎页面 支持基于不同用户名推送不同的信息发布页面 终端识别技术：控制器提供基于终端类型与应用类型的终端识别技术，可智能识别Iphone，Android，Blackbeery，windows等系统，并可赋予独立的安全与QoS权限 应用监控技术： 控制器支持基于终端监视应用程序，包括基于WEB的上层应用程序，如Facebook，Box.com，P2P分享，Twitter，Skype，MSN，BT下载 可靠性：无线系统必须具有独立的核心控制器，不允许共用有线网络核心设备，保持无线系统的整体稳定性 吞吐量：单台提供不低于8Gbps网络大数据包吞吐量 接入AP的能力：单台AC支持AP数≥64 支持的终端数：单台支持4096个以上的并发终端 BSSID支持能力：支持超过2048条系统BSSID 扩展能力：无线交换机具有扩展能力，且扩展后不改变系统集中管理的方式 主从管理模式：支持主从结构，当多台控制器组网时，可以通过主控制器统一管理其他控制器 异地冗余：支持AP的异地冗余切换模式，当主控制器失败后，AP可以自动切换到异地的控制器保持正常工作 接入控制：(1)支持基于MAC地址的认证方式 (2)支持基于Web的用户名/密码的认证方式 (3)支持基于802.1X的用户认证方式，并支持802.1X加速 (4)限制存取：在使用者未完成身份帐号登录认证时，无线交换机将限制并杜绝使用者存取网络上未经允许的网络服务，在使用者认证成功后，方使其网络正常运作 (5)支持在同一个SSID接入不同身份的终端用户，同时可以把不同身份的终端用户分配到不同的VLAN (6)支持同一SSID下不同的无线终端的权限控制 LDAP支持：支持LDAP认证协议 SSID保护功能：支持保护合法加密客户端连入非法AP功能 射频分析功能：控制器支持图形化的射频分析监控面板，通过AP扫描各类射频干扰，包括WiFi与非WiFi的干扰（如蓝牙，微波炉，无线模拟摄像头等），并且能实时查询无线质量数据(如FFT power;FFT duty cycle 等) 射频保护功能：支持对大量非法AP/客户端压制功能 管理指示灯： 支持管理与状态LED 交换机结构：应采用专用硬件架构，具有独立的硬件加解密以及无线处理芯片，交换机中无硬盘等易损设备 物理接口：8个千兆位以太网端combo口 电源要求：220V交流电源 | Juniper、阿尔卡特、Aruba |
| 室内AP | 品牌要求 放装式物联网AP，不得使用馈线或者分体AP等投标产品，和无线控制器同品牌 无线架构 能够集中控管、支持基于无线控制器的纯瘦AP，由无线控制器统一配置。支持无硬件控制器的虚拟化自组网集中控管 射频规格 持802.11ac wave2，支持波束成型技术，支持2X2:2SS多用户MU-MIMO，5GHz接入速率不低于867Mbps，2.4GHz接入速率不低于300Mbps 认证 具有中国无线电管理委员会的SRRC核准证 、具有WiFi联盟颁发的认证证书 、通过TUV设备的电磁兼容性标准认证，保证对医疗设备与病人的安全（投标时需提供证书复印件加盖原厂公章） 支持的协议 支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac 产品兼容性 无线AP不能对医院使用的重症监护无线设备（如麻醉机，呼吸机）等特殊医疗设备造成干扰，并能兼容医院的特殊医疗设备所要求的传输协议，保证医疗数据传输稳定性，所投品牌产品具有DRAGER（德尔格）颁发的证明文件（或证书） 导航功能 内置BLE蓝牙模块，支持室内导航应用； 业务区分 要求支持多SSID，最少16个SSID 支持为不同SSID按需分配AP带宽资源 SSID可以按需配置服务时间或周期 用户隔离功能 支持同一个AP下以及不同AP下用户的隔离功能。隔离后的用户将不能相互访问 自适应动态率控制 根据无线信道质量情况的好坏，可以在867Mbps～1Mbps速率间进行自适应调整。当无线信道质量好时，采用高速的调制方式；反之，采用低速的调制方式 负载平衡 AP间可以通过相互通信通报各自所连用户数量、流量等信息，从而控制和限制用户的接入 智能电磁波探测管理功能 AP可以定时地探测其他频道的电磁波信号，对电磁波进行智能的控管。同时具有对无线应用种类的识别，良好的协调RF管理和应用支持的问题 AP支持频谱分析功能，可以针对环境的电磁状况作出完善的分析和报告并采取有效措施进行规避 采用图形化方式，主动探测和识别所有（2.4GHz/5.8GHz）波段的WiFi和非WiFi 射频干扰源，可实时进行射频频谱分析，可提供干扰设备列表、信道占用率列表、干扰功率列表、信道质量列表等等 终端流量整形 支持无线侧终端流量整形功能。多个不同应用、不同性能的客户端关联到AP时能够自动合理分配带宽资源，防止个别终端过度占用无线资源，确保无线资源的最大化利用 ClientMatch 支持ClientMatch技术，有效提升低漫游能力的终端的漫游性能 VoIP 能够基于AP进行VoIP CAC（Call Admission Control）控制，能够自动识别VoIP语音媒体流，自动提供QoS保障，无需静态人工配置 VPN功能（远程AP） 支持AP跨广域网通过IPSec VPN与控制器连结，用户可以通过远程AP访问公司内网资源 易于管理 AP支持“零配置”部署，连接至网络后自动与无线控制器或网管平台建立通信，自动获取配置参数 远程抓包 可将远端AP的流量镜像到本地的IP可达的终端设备上，供主流第三方的数据包分析工具分析无线数据 蜂窝网络共存 支持Advanced Cellular Coexistence (ACC) 蜂窝网络共存技术。当AP处于3G/4G蜂窝网络覆盖区域内时能够有效消除蜂窝网络对WLAN网络的干扰影响，为WLAN网络提供更佳的性能，（需提供官网截图） 工作频段和信道 工作频段为2.400GHz～2.4835GHz以及5.150-5.350GHz、5.470-5.850GHz 发射功率 最大发射功率21dBm，可根据当地无线法规和部署密度自动调节 天线 集成内置天线，不允许有外接天线接口，最大增益2.4G≥2.1dBi，5G≥5.7dBi 供电 有外接电源接口，可外接12V DC电源适配器进行本地供电，支持标准802.3af PoE供电 | Juniper、阿尔卡特、Aruba |
| 手术室AP | 品牌要求 和无线控制器同品牌 无线架构 能够集中控管、支持基于无线控制器的纯瘦AP，由无线控制器统一配置。支持无硬件控制器的虚拟化自组网集中控管。 802.11ac 支持802.11ac协议；要求整机最大协商速率≥867Mbps，5GHz: ≥867Mbps，2.4GHz≥300Mbps； 认证 具有中国无线电管理委员会的SRRC核准证 具有WiFi联盟颁发的认证证书 通过TUV设备的电磁兼容性标准认证，保证对医疗设备与病人的安全（投标时需提供证书复印件） 业务区分 要求支持多SSID，最少16个SSID， 支持为不同SSID按需分配AP带宽资源， SSID可以按需配置服务时间或周期。 产品兼容性 无线AP不能对医院使用的重症监护无线设备（如麻醉机，呼吸机）等特殊医疗设备造成干扰，并能兼容医院的特殊医疗设备所要求的传输协议，保证医疗数据传输稳定性，所投品牌产品具有DRAGER（德尔格）颁发的证明文件（或证书） 用户隔离功能 支持同一个AP下以及不同AP下用户的隔离功能。隔离后的用户将不能相互访问。 自适应动态率控制 根据无线信道质量情况的好坏，可以在1Mbps～867Mbps速率间进行自适应调整。当无线信道质量好时，采用高速的调制方式；反之，采用低速的调制方式。 负载平衡 AP间可以通过相互通信通报各自所连用户数量、流量等信息，从而控制和限制用户的接入。 智能电磁波探测管理功能 AP可以定时地探测其他频道的电磁波信号，对电磁波进行智能的控管。同时具有对无线应用种类的识别，良好的协调RF管理和应用支持的问题。 AP支持频谱分析功能，可以针对环境的电磁状况作出完善的分析和报告并采取有效措施进行规避。 终端流量整形 采用图形化方式，主动探测和识别所有（2.4GHz/5.8GHz）波段的WiFi和非WiFi 射频干扰源，可实时进行射频频谱分析，可提供干扰设备列表、信道占用率列表、干扰功率列表、信道质量列表等等。 支持无线侧终端流量整形功能。多个不同应用、不同性能的客户端关联到AP时能够自动合理分配带宽资源，防止个别终端过度占用无线资源，确保无线资源的最大化利用 ClientMatch 具备ClientMatch技术，有效提升低漫游能力的终端的漫游性能。 VoIP 能够基于AP进行VoIP CAC（Call Admission Control）控制，能够自动识别VoIP语音媒体流，自动提供QoS保障，无需静态人工配置。 VPN功能（远程AP） 支持AP跨广域网通过IPSec VPN与控制器连结，用户可以通过远程AP访问公司内网资源 易于管理 AP支持“零配置”部署，连接至网络后自动与无线控制器或网管平台建立通信，自动获取配置参数 远程抓包 可将远端AP的流量镜像到本地的IP可达的终端设备上，供主流第三方的数据包分析工具分析无线数据。 蜂窝网络共存 支持Advanced Cellular Coexistence (ACC) 蜂窝网络共存技术。当AP处于3G/4G蜂窝网络覆盖区域内时能够有效消除蜂窝网络对WLAN网络的干扰影响，为WLAN网络提供更佳的性能。（需提供官网截图） 工作频段和信道 工作频段为2.400GHz～2.4835GHz以及5.150-5.350GHz、5.470-5.850GHz 发射功率 最大发射功率21dBm，可根据当地无线法规和部署密度自动调节 天线 集成内置天线，不允许有外接天线接口，增益2.4G≥3.4dBi，5G≥4.5dBi 接口 上行链路：10/100/1000BASE-T 以太网（RJ-45，背部），本地：三个 10/100/1000BASE-T 以太网（RJ-45，底部） USB接口 不少于一个USB 2.0 主机接口（类型 A 连接器），能够将最高 1A/5W 的电源供应给连接的设备 供电 有外接电源接口，可外接12V DC电源适配器进行本地供电，支持标准802.3af 和802.3at PoE／PoE+供电 | Juniper、阿尔卡特、Aruba |
| 防火墙许可 | 品牌要求 与无线控制器同品牌,独立设备或集成至无线控制器 接入控制 （1）支持基于MAC地址的认证方式； （2）支持基于Web的用户名/密码的认证方式； （3）支持基于802.1X的用户认证方式，并支持802.1X加速； （4）限制存取：在使用者未完成身份帐号登录认证时，无线交换机将限制并杜绝使用者存取网络上未经允许的网络服务，在使用者认证成功后，方使其网络正常运作。 基本功能 具20G以上转发性能，并行会话数大于2000000条，并行IPSec会话大于24000条，VLAN大于4000。 符合标准 通过 ICSA 认证 基于身份识别的状态防火墙 防火墙规则是以用户，而不仅仅是 IP 地址为验证方法，允许应用基于组成员的模板，简化管理 LDAP支持 支持LDAP认证协议 访问控制 防火墙具备基于用户的状态防火墙功能，对网络封包进行严密的存取控制。且防火墙必须提供用户联机管理机制，包括针对特定使用者限制其可联机的网络目的IP地址网段(IP address subnet)、可使用的网络服务(包括HTTP，POP3，SIP等)，并可由网管人员在远程以Web设定与修改使用限制等管理功能。 VPN功能 提供并发 IPsec 通道 可支持 8192条 支持VPN终端 Ipsec、PPTP、L2TP、XAUTH、xSec接入（客户端服务器和点对点） 提供VPN 拨号器 提供定制强制网络门户 提供外部强制网络门户 提供网络地址转换 支持ACLs标准和扩展 VPN 漫游 允许内部用户不需要重新认证就可以在访问点之间漫游，这使用户能得到更多体验。VPN 服务器也通过 NAT 网关（例如宽带路由器），支持对互联网上可靠 VPN 连接的网络地址转换 (NAT-T) ，但可能不包括支持 IPSEC VPN协议支持 L2TP/IPsec (射频C 3193) XAUTH/IPsec PPTP (射频C 2637) 基于 VRRP 的冗余 • Windows VPN 客户端的 L2TP/IPsec VPN 端接 • 第三方客户端的 XAUTH/IPsec VPN 端接 • 实现传统 VPN 集成的 PPTP VPN 端接 • 支持 RADIUS 和 LDAP 服务器，提供 VPN 身份验证 • PAP、CHAP、MS-CHAP 和 MS-CHAPv2 身份验证 • DES、3DES、AES、MPPE 硬件加密 • 第二层 VPN 的安全点到点 xSec 隧道 | Juniper、阿尔卡特、Aruba |
| 24口POE交换机 | 品牌 与控制器同品牌 端口数量 24个以太网10/100/1000M PoE端口和4个SFP上行端口 POE功能 整机不低于370W对外输出功率，所有端口POE+供电 电源能力 集成电源 分配方式：动态节能、基于类别、静态 PoE budget：370W IEEE 802.3af：PoE（15.4W） IEEE 802.3at：PoE Plus（30W） IEEE 802.az：支持高能效以太网 支持 Time-based PoE 包转发能力 ≥70Mpps | Juniper、阿尔卡特、Aruba |
| 终端安全系统 | 管理对象 院内移动医疗所使用的移动智能终端 终端操作系统 支持WINXP、WIN7以上版本、Android4.0以上版本； 应用架构 服务器端+智能终端APP架构 非法终端接入管控 支持对院内无线网络实时监控，当发现有非法终端尝试内连，报警并实时阻断其连接行为 终端接入分析 以饼图的形式对接入异常事件进行分析，并能查看接入异常事件详细信息，包括“终端类型、终端MAC、终端IP、SSID、事件类型、事件产生时间、所在位置” 终端性能监控 医疗智能终端的信噪比、速度、吞吐量、带宽、设备类型、MAC地址、位置、连接SSID、连接时长等数据进行实时采集，通过内建的数学模型计算出每个终端的健康度，并可进一步分析原因（投标时需要提供截图） 终端跨区域报警 当医疗智能终端在非所属科室使用时，可实时告警 终端失联报警 当医疗智能终端长期不在线（可设定阈值），可产生告警，并显示该终端最后出现的位置 终端SNR过低报警 当终端的SNR值低于各厂家最低要求，可实时告警，并显示终端相关信息 终端定位 可通过输出MAC地址来查询某个终端当前位置 准出控制 该终端只能连接指定的SSID，当终端尝试连接非法SSID时，3秒内系统自动将该终端切回指定的SSID 同名SSID防护 当存在与医疗应用同名的SSID时，必须提供同名SSID防护功能，终端可自动识别欺诈SSID，只能连接合法的SSID 终端应用管理 可设定终端应用白名单 终端应用监控 实时扫描智能终端应用列表，当存在非法应用时可切断网络并报警 控件卸载控制 当终端上的安全控件被卸载，系统产生告警，并禁止该终端连接网络，需要到信息部门再次安装方可正常使用（提供功能截图） 控件版本下发 支持版本自动下发功能，同时可自定义“允许下发设备清单”与“禁止下发设备清单”，从而实现选择性版本下发升级 终端配置管理 配置终端日志上报信息，包括“服务器地址、日志上送URL、日志上送时间间隔”；上传终端客户端版本，按操作系统、版本号上传客户端，记录上传时间 SSID列表维护 维护终端连接的SSID列表，可添加、删除、编辑SSID，包括SSID名称和SSID分类；提供批量导入功能 告警方式 支持通过邮件、短信和屏幕显示进行告警 许可配置 本次配置大于500个许可 质保要求 提供3年软件免费升级服务 | Juniper、阿尔卡特、Aruba |
| 无线认证系统 | 品牌 与内网无线控制器同品牌 MPSK 支持与控制器联动，实现MPSK功能，即：每一台终端有唯一的密码认证登录。 系统架构 基于Linux操作系统，能够通过物理服务器或VMware虚拟机进行快速部署。并且在物理服务器和VMWare虚拟机环境下所有系统功能完全一致。 支持基于浏览器的WebUI管理方式，不需要安装管理客户端。 支持终端自动识别管理系统、终端健康检查及网络准入控制系统、终端自助注册及配置管理系统、访客自助接入管理系统等功能模块和组件，并能够以添加软件许可的方式进行功能模块的扩展。 支持服务器集群工作模式，同一集群中可配置服务器数量不低于30台，支持认证服务器之间的数据库同步、负载平衡和License共享，保证系统在未来能够平滑扩展 直接提供硬件服务器系统平台或VMWare可执行ovf文件，无需现场运行安装。 系统容量 配置1K 个用户许可，并允许用户数量突发超过License许可。 功能特性 支持Web Portal认证，支持微信认证、并提供Portal页面灵活定制功能，可以定制插入广告，信息采集等各功能。 支持终端类型自动识别，并提供相应定制化的Portal页面 支持通过Portal页面、注册页面、短信、E-mail等方式进行广告信息投放 支持RADIUS协议，能够支持PAP、CHAP等认证方式 具备内置访客帐号数据库，访客帐号能够设置有效期，有效期支持绝对时间和相对时间设置，并在过期后自动删除 具有分级管理功能，支持多重管理员角色 支持灵活、可定制的认证策略，能够基于认证方式、认证时间、认证地点、用户身份、帐号属性、终端类型、健康状态等多重因素及其组合进行身份认证和策略决策 能够同时提供RADIUS, TACACS+, Kerberos等多种认证服务 能够同时提供基于Web、802.1X和非802.1X的认证和授权服务，并对不同服务指定独立的认证源及其顺序 能够提供丰富的认证事件报告和用户认证故障分析工具 内置业界主流的网络设备接口，能够与多家产品实现认证、网络准入的互操作 支持RFC3576，能够主动发送CoA报文给支持RFC3576的网络设备，实现对接入终端的授权变更 创建帐号 支持访客管理员集中创建、修改和删除访客帐号 支持访客帐号自助注册，自助修改密码 支持对访客帐号创建进行任意指定信息的LDAP验证 支持对访客帐号创建进行接待人邮件确认管理 支持访客帐号自助注册页面客户化设计，按需收集访客信息 帐号分发 支持通过注册网页分发访客帐号 支持通过手机短信分发访客帐号 支持通过打印凭条分发访客帐号 支持通过电子邮件分发访客帐号 帐号管理 支持访客管理员通过管理接口对访客帐号进行修改和删除 支持访客通过自助服务页面对访客密码进行自助修改 联系人确认技术 在访客自注册流程中，访客需要获得联系人确认后方可开启邮件账号。需可定制自动邮件确认，邮件可自动审查公司域名邮箱，并且排除相应人员邮箱。 访客审查 访客自注册流程中，可定制访客的关键属性，如Email,用户名等，经过公司LDAP的查询后，确认访客身份的真实性后，方可注册成功。 身份认证 支持以下身份认证方法： RADIUS, RADIUS CoA, TACACS+, web authentication EAP-FAST (EAP-MSCHAPv2, EAP-GTC, EAP-TLS) PEAP (EAP-MSCHAPv2, EAP-GTC) TTLS (EAP-MSCHAPv2, EAP-GTC, EAP-TLS, EAP-MD5, PAP, CHAP) EAP-TLS PAP, CHAP, MSCHAPv1 and 2, EAP-MD5 Wireless, wired, and VPN 802.1X Windows machine authentication MAC auth (non 802.1X devices) 支持以下认证源： Microsoft Active Directory（支持Multi-Domain及AD forest） Kerberos LDAP服务器 ODBC兼容SQL服务器 Token服务器 基于身份的内置数据库 内置的MAC地址数据库 支持以下认证决策： 基于Radius和SNMP的VLAN动态分配 基于VSA的角色(Role) 基于VSA的可下载ACL 基于RFC3576的CoA 基于IETF的各种属性返回 基于VSA的各种属性返回 内置多厂商Radius-Dictionaries，并可按需扩展 终端自动识别 支持终端类型的自动检测识别功能，须支持以下终端信息收集方式： MAC OUI DHCP Option HTTP Agent SNMP-based polling AD and | Juniper、阿尔卡特、Aruba |
| 5、数字电视网部分 |  |  |
| 5-1、核心交换机 |  |  |
| 核心交换机 | 交换容量≥590Tbps；整机包转发能力≥250Mpps，固化48个千兆光口、固化4个SFP+万兆光端口，1个Micro USB，支持一个扩展插槽，能扩展12端口万兆光口板卡 | 新华三、华为、锐捷 |
| 5-2、接入交换机 |  |  |
| 24口以太网交换机主机 | 交换容量336Gbps，转发性能≥96Mpps，24个GE端口，4个千兆SFP口；支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng；最大堆叠台数>=9台，支持远程堆叠；支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由支持并配置IEEE 802.1ad（QinQ），灵活QinQ功能 | 新华三、华为、锐捷 |
| 48口以太网交换机主机 | 交换容量336Gbps，转发性能≥132Mpps；48个GE端口，4个千兆SFP口；支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng；最大堆叠台数>=9台，支持远程堆叠；支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由支持并配置IEEE 802.1ad（QinQ），灵活QinQ功能 | 新华三、华为、锐捷 |
| 三、公共广播系统 |  |  |
| 网络触屏服务器（17寸） | 1.采用工业级工控机机箱设计，具有≥15英寸LED液晶显示屏，支持触摸控制屏；服务器可运载windows server 2008等操作系统。 2.支持1路短路触发开机接口，用于实现定时驱动开机运行。 3.支持≥4×USB接口、≥6×串口接口、≥1×并口、≥1×千兆网口。 4.配置不低于双核/双线程/1.8GHz处理器，内存配置不低于2G DDR3，采用固态硬盘容量不低于128G。 5.设备支持1路VGA输出接口，可将画面输出至大屏放大显示。 6.系统音频信号标准输入电平：LINE：300mV； MIC：5mV；系统音频信号标准输出电平：0dBV。 7.支持录音存储功能，可在后台自定义设置录音文件保存路径。 | 保伦、捷声、SONBS |
| IP网络系统管理软件 | 1.统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。 ▲2.广播系统需要为嵌入式（B/S架构），通过网页登录即可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、媒体库管理等功能的操作。（提供配置界面截图） 3.管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。支持手机移动端WIFI点播，兼容Android和IOS系统手机APP进行操作。 4.提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音；支持多种呼叫策略，包括呼叫等待、呼叫转移、无人接听提醒，支持时间策略和转移策略自定义设置。 5.支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间0-180S或不受限，可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声。（提供设置界面截图，并加盖公章） 11.支持对8路功率分区终端进行功率控制分区设置，通过web页面后台或分控客户端均可轻松设置分区。（提供设置界面截图，并加盖公章） | 保伦、捷声、SONBS |
| 网络寻呼对讲主控台 | 1.采用话筒桌面式设计，带有7英寸显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持10个按键自定义一键呼叫广播功能。 2.内置1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 3.支持监听任意终端功能，内置2W全频高保真扬声器，实现双向通话和网络监听。 4.支持1路音频线路输入，支持采集播放功能；具有1路音频线路输出，可外接功率放大器。（提供设备线路输入与输出接口佐证图） 5.支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时低于100毫秒。 6.支持多种呼叫策略，包括呼叫等待、呼叫转移、无人接听提醒；自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。 7.具有1个3.5耳机接口、1路3.5话筒输入接口。 | 保伦、捷声、SONBS |
| 网络有源音箱 | 1.设备壁挂式设计，设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计,内置1路网络硬件音频解码模块,具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 2.支持1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能。 3.设备集成有数字功放，功率≥2×20W，具有1个主音箱和1个副音箱。 4.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 5.频率响应范围80Hz～16KHz，信噪比＞65dB，谐波失真≤1%，AUX输入灵敏度：350mV，音频模式支持16位CD音质，支持MP3音频格式。 | 保伦、捷声、SONBS |
| 网络音频采集器 | 1.采集设备支持将模拟音频采集编码成数字音频，具有1路RJ45网络接口，支持定时采播任务、临时采播任务功能。 2.具有≥2组RCA音频输入接口，支持音量调节功能。 3.采播任务支持3种采集音质可选，支持普通、中级、高级音质选择模式。（提供设置3种采集音质界面图佐证，并加盖公章） 4.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 5.频率响应范围80Hz～14KHz，信噪比>65dB，谐波失真≤0.3%，支持MP3音频格式。 | 保伦、捷声、SONBS |
| 电源时序器 | 1.标准机柜式设计，设有十路可编辑定时控制电源，最大用电量2500W。 2.大屏幕液晶显示屏，图形化界面，操作简单。可显示10路电源状态指示、日期、星期、时间、下一步程序的信息等。（提供界面截图佐证此功能，并加盖公章） 3.具备1路钟声输出接口，1路报警短路信号输入接口。 4.具备1路触发控制短路信号输出接口，可触发报警器等设备。 5.设有短路触发输出接口，可控制十六位电源时序器开关，扩展定时电源插座。 | 保伦、捷声、SONBS |
| DVD/CD/VCD/MP3 播放器 | 1.吸入式机芯，防尘效果更好，使用寿命更长； 2.自动播放控制，全数码伺服； 3.可播放：CD/VCD/MP3/DVD碟片； 4.内置宽频高保真监听扬声器； 5.内置MP3播放器，可读USB和SD卡； 6.可通过面板按键或红外遥控器控制操作。 | 保伦、捷声、SONBS |
| 数字调谐器 | 1.调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，电台频率记忆存储可达99个； 2.电台频率自动搜索存储功能，且有断电记忆功能； 3.采用石英锁相环路频率合成器式调谐回路技术，接收频率精确稳定； 4.两组接收天线输入：AM接收天线输入；FM接收天线75Ω输入； 5.1路音频信号左右声道（L /R）输出； 6.可通过面板按键或红外遥控器控制操作。 | 保伦、捷声、SONBS |
| 网络功放80W | 1.设备采用标准19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏，支持红外遥控器点播服务器节目库任意内容，可控制播放/暂停。 2.内置1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 3.支持1路线路输入和1路话筒输入接口，可独立调节音量；具有1路EMC输入接口，具有最高优先级；支高低音调节电位器控制；具有2路音频输出接口。 4.具有1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 5.集成模拟功放，功率≥80W；支持定阻(4-16Ω)或定压（70V、100V）方式输出 6.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 7.频率响应范围80Hz～16KHz，谐波失真≤1%，信噪比＞65dB。 8.支持状态灯显示，包括电平指示灯、保护指示灯、待机指示灯等。 | 保伦、捷声、SONBS |
| 网络功放120W | 1.设备采用标准19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏，支持红外遥控器点播服务器节目库任意内容，可控制播放/暂停。 2.内置1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 3.支持1路线路输入和1路话筒输入接口，可独立调节音量；具有1路EMC输入接口，具有最高优先级；支高低音调节电位器控制；具有2路音频输出接口。 4.具有1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 5.集成模拟功放，功率≥120W；支持定阻(4-16Ω)或定压（70V、100V）方式输出 6.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 7.频率响应范围80Hz～16KHz，谐波失真≤1%，信噪比＞65dB。 8.支持状态灯显示，包括电平指示灯、保护指示灯、待机指示灯等。 | 保伦、捷声、SONBS |
| 网络功放240W | 1.设备采用标准19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏，支持红外遥控器点播服务器节目库任意内容，可控制播放/暂停。 2.内置1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 3.支持1路线路输入和1路话筒输入接口，可独立调节音量；具有1路EMC输入接口，具有最高优先级；支高低音调节电位器控制；具有2路音频输出接口。 4.具有1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 5.集成模拟功放，功率≥240W；支持定阻(4-16Ω)或定压（70V、100V）方式输出 6.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 7.频率响应范围80Hz～16KHz，谐波失真≤1%，信噪比＞65dB。 8.支持状态灯显示，包括电平指示灯、保护指示灯、待机指示灯等。 | 保伦、捷声、SONBS |
| 30W室外草地音箱 | 1、额定功率:30W 2、最大功率:50W 3、定压输入:70/100V 4、灵敏度：95dB 5、频率响应：120-16KHz 6、扬声器：6〞+1/2〞防水同轴 | 保伦、捷声、SONBS |
| 480W带解码功率放大器 | 1、标准19寸机架式2U设计，性能嵌入工业级处理芯片，高性能网络解码功放。 2、强大的网络音频解码播放功能，支持协议TCP/IP,UDP,IGMP，FTP，ICMP,ARP,实现网络化传输16位立体声CD音质的音频信号。 3、采用嵌入式计算机和DSP音频处理技术应用，高速的工业级芯片，启动时间小于1s。 4、500W功率输出 | 保伦、捷声、SONBS |
| 600W带解码功率放大器 | 1、标准19寸机架式2U设计，性能嵌入工业级处理芯片，高性能网络解码功放。 2、强大的网络音频解码播放功能，支持协议TCP/IP,UDP,IGMP，FTP，ICMP,ARP,实现网络化传输16位立体声CD音质的音频信号。 3、采用嵌入式计算机和DSP音频处理技术应用，高速的工业级芯片，启动时间小于1s。 4、600W功率输出 | 保伦、捷声、SONBS |
| 四、信息导引及发布系统 |  |  |
| 信息发布管理平台 | 采用B/S架构设计，支持对用户权限、发布内容、播放终端进行统一管理； 2.支持多级管理架构，可对播放终端进行分组管理，并可添加播放终端和各组的描述信息； 3.支持对音视频、图片、文字、网页、word、PPT素材进行管理和发布； 5.支持指定时间段向终端发布信息素材，减少高峰期的宽带占用，避免影响正常的网络办公； ▲6.支持获取HIS系统中的医生排班、专家介绍、号源剩余、药品价格、项目收费等信息，作为素材进行管理与发布；【须提供第三方机构检验报告 或 该功能的界面截图并加盖原厂公章】 7.可发布科室介绍、医院介绍、就医流程、地图导航等信息； 8.支持对接医院集成平台，接收和发布预警、应急指挥、消息发布、疏散处置、报警提示等信息； 9.支持在线编辑发布内容，可选择多素材进行同屏播放，并可在线预览播放效果； 10.支持发布任务审核机制，未通过审核的任务不予以发布，并将审核结果以消息通知形式回复； 11.支持紧急插播发布，可向播放终端插播紧急或临时信息，播放完毕可自动切换到原播放节目； 12.支持通知发布，具有悬浮窗显示和阅读确认两种发布模式，阅读确认模式下可对已读情况进行统计与查看； 须提供第三方机构检验报告 或 该功能的界面截图并加盖公章； 提供计算机软件著作权登记证书并加盖公章。 | 来邦、安睿、达观 |
| HIS系统接口费 | 配套 | 国产 |
| 服务器型地址盒软件 | 1.含系统对接软件模块，支持与Oracle、SQLServer等大型数据库进行视图对接，支持WebService、HTTP等多种方式进行协议对接； 2.含设备管理软件模块，支持系统内网络设备的注册和管理； 3.含音视频服务软件模块，支持音视频代理服务； 4.含NTP服务软件模块，支持与NTP服务器时间同步，并提供系统内的时间同步服务； 5.含排队叫号系统管理软件模块； 6.支持本机数据库备份和还原； | 来邦、安睿、达观 |
| 22寸壁挂一体机 | 1.CPU：四核≥1.4GHZ；内存≥1GB；存储≥8GB； 2.显示屏：屏幕尺寸≥20英寸、屏幕分辨率≥1920*1080； 3.音频格式：MP3/WMA等； 4.视频格式：MP4，MKV，FLV，RMVB，MOV，MPEG，AVI等； 5.图片格式：JPEG/BMP/PNG等； 6.安装方式：壁挂式安装； 7.整机额定功率：功率≤24W； 8.供电方式：220V； 9.外部接口：音频输出、USB、HDMI接口； 10.内嵌多媒体控制盒软件，支持对发布内容下载存储，与服务器断链后仍可正常播放； 11.支持横屏、竖屏两种壁挂安装方式，播放画面可旋转设置； | 来邦、安睿、达观 |
| 43寸壁挂一体机 | 1.CPU：四核 1.4GHZ；内存≥1GB；存储≥8GB； 2.显示屏：屏幕尺寸≥43英寸、屏幕分辨率≥1920*1080； 3.音频格式：MP3/WMA等； 4.视频格式：MP4，MKV，FLV，RMVB，MOV，MPEG，AVI等； 5.图片格式：JPEG/BMP/PNG等； 6.安装方式：壁挂式安装； 7.整机额定功率：功率≤75W； 8.供电方式：220V； 9.外部接口：音频输出、USB、HDMI接口； 10.内嵌多媒体控制盒软件，支持对发布内容下载存储，与服务器断链后仍可正常播放； | 来邦、安睿、达观 |
| 55寸壁挂一体机 | 1.CPU：四核 1.4GHZ；内存≥1GB；存储≥8GB； 2.显示屏：屏幕尺寸≥55英寸、屏幕分辨率≥1920*1080； 3.音频格式：MP3/WMA等； 4.视频格式：MP4，MKV，FLV，RMVB，MOV，MPEG，AVI等； 5.图片格式：JPEG/BMP/PNG等； 6.安装方式：壁挂式安装； 7.整机额定功率：功率≤130W； 8.供电方式：220V； 9.外部接口：音频输出、USB、HDMI接口； 10.内嵌多媒体控制盒软件，支持对发布内容下载存储，与服务器断链后仍可正常播放； | 来邦、安睿、达观 |
| 多媒体控制盒 | 1.CPU：四核1.5GHZ、内存≥1GB、存储≥8GB、； 2.外部接口：音频输出、USB、HDMI接口； 3.支持接受远程开关机指令和音量调节指令； 4.提供多种显示模板，可个性化设置，满足不同科室需求； 5.内嵌多媒体控制盒软件，支持显示叫号信息和等待队列信息，可隐藏患者姓名部分字符，保护患者隐私； 6.支持自动翻页和滚动显示； 7.支持划区域或每日定时显示信息发布内容； 8.含音频输出口，可外接功放或有源音箱； 提供相关计算机软件著作权登记证书并加盖公章。 | 来邦、安睿、达观 |
| 室内P3全彩 LED显示屏 | 显示屏尺寸为：7296mm×4032mm。点间距3mm，表贴三合一灯芯，金线铜支架封装，推荐封装；管芯品牌参照或者相当于国星、亿光、欧司朗。LED屏支持远程智能开关机、前触发式维护。 提供LED屏厂家CCC、环保认证，国家半导体发光器件应用产品质量监督检验机构出具的带CNAS标识的检测报告。 | 朗蒂科、卓飞、利亚德 |
| 控制系统 | 一路 DVI 视频输入；一路音频输入；双网口输出；USB 接口控制，可级联多台进行统一控制；单张发送卡支持分辨率 1280×1024、1024×1200、1600×848、1920×712、2048×668；一路光探头接口； | 朗蒂科、卓飞、利亚德 |
| 视频处理器 | 视频输入接口：1路3G-SDI，2路HDMI，1路DVI，1路CVBS，1路VGA，1路USB即插即放，最大可支持7路视频信号输入和3个独立窗口，同时支持6个千兆网口输出、1路预监输出。 支持常见的视频接口，包括1路 3G-SDI，2路HDMI1.3，1路DVI，1路CVBS，1路VGA，1路USB 播放。 支持3个窗口和1路OSD，每个窗口均可设置输入源、大小、位置、优先级和输入截取等。 支持快捷配屏和高级配屏功能。 支持HDMI、DVI输入分辨率自定义调节。 | 朗蒂科、卓飞、利亚德 |
| 七、候诊呼叫信号系统 |  |  |
| 排队对讲主机 | 支持系统与医院的HIS系统对接，无须再单独取号，患者的挂号单就是号票； 2.支持按照签到时间、预约时间、号票大小生成排队队列，特殊患者可安排优先就诊； 3.支持二级分诊叫号模式，候诊区可呼叫多名患者到诊室门口等候，诊室门口屏再逐一呼叫就诊； 4.支持转诊操作，通过分诊台护士操作可将A医生的患者转到B医生的队列中； 5.支持对当前就诊患者队列状态显示及检索，包括：未签到、已签到、已就诊； 6.支持外接读卡器或扫码枪，可通过医院就诊卡、二维码、条形码、身份证、医保卡等报道方式报道； 7.支持外接打印机，报道成功后打印队列号票； 8.支持对患者进行优先、延时、挂起、转诊、过号、召回、急诊、绿色通道等操作，满足不同患者的实际就诊场景需求； 9.支持把患者进行暂停提前或延后的处理，当暂停呼叫时，医生不能叫号该患者，恢复后进入原候诊队列； 10.支持一个诊室内多个医生的排队叫号模式； 11.支持预约患者到预约时间后自动排队，和提前签到排队，预约患者在预约时段内优先就诊； 12.支持患者签到后再叫号，签到方式包括刷卡、扫码自助签到，和护士手动操作签到； 13.支持已分配医生的患者与未分配医生的患者混合排队叫号； 14.支持过号患者通过自助报到机刷卡或扫描自动将其排入原来医生的队列，顺延叫号，顺延位数可调； 15.支持当日回诊患者通过自助报到机刷卡或扫描自动将其排入原来医生的队列，与初诊患者交替叫号； 16.支持对预约患者在预约时间段内前来就诊的情况下优先叫号，若预约患者爽约，则按照普通患者进行排队叫号； 17.支持查看科室排队人数、过号人数、未签到人数、已诊人数的实时统计； 18.支持与诊室叫号软件相互呼叫并通话，实现诊室医生和分诊台护士在不离开各自岗位情况下的及时语音沟通； 19.支持喊话广播和定时广播，可设定广播时段和播报间隔时间；须提供相关检测报告或该功能的界面截图并加盖公章； 所投软件具有相关计算机软件著作权登记证书并加盖公章。 | 来邦、安睿、达观 |
| 软件叫号对讲器 | 1.支持医生账号登录和医生工作站同步登录； 2.支持医生HIS客户端调用呼叫器接口，即只需登录医生HIS客户端即可实现叫号功能； 3.支持暂停接诊，并同步暂停状态至门口屏； 4.支持多种叫号方式，包括实体按键叫号，软件悬浮窗叫号，键盘热键叫号、扫码叫号； 5.支持顺呼、重呼、跳呼、选呼、过号功能操作，可对过号后的患者进行重呼； 6.支持无候诊患者状态下，新患者签到后语音提醒； 7.支持呼叫分诊台主机软件并实现双向通话，实现诊室医生和分诊台护士在不离开各自岗位情况下及时语音沟通； 8.支持通过实体按键和键盘热键一键报警，报警后自动对现场录音，为医护人员提供便捷可靠的报警通讯方式； 须提供相关检测报告或该功能的界面截图并加盖公章； 所投软件具有相关计算机软件著作权登记证书并加盖公章。 | 来邦、安睿、达观 |
| 液晶诊室显示屏 （一体式、22寸） | 1.CPU：四核≥1.4GHZ；内存≥1GB；外存储≥8GB； 2.显示屏：屏幕尺寸≥20英寸、屏幕分辨率≥1920*1080； 3.音频格式：MP3/WMA等； 4.高清视频格式：MP4，MKV，FLV，RMVB，MOV，MPEG，AVI等； 5.图片格式：JPEG/BMP/PNG等； 6.安装方式：壁挂式安装； 7.整机额定功率：功率≤24W； 8.供电方式：220V； 9.外部接口：音频输出、USB、HDMI接口； 10.提供多种显示模板，可个性化设置，满足不同科室需求； 11.内嵌多媒体控制盒软件，支持显示叫号信息和等待队列信息，可隐藏患者姓名部分字符，保护患者隐私； 12.支持接受远程开关机指令和音量调节指令； 14.支持通过内置喇叭播报本诊室叫号信息； 15.含音频输出口，可外接功放或有源音箱； | 来邦、安睿、达观 |
| 语音控制软件 | 1.支持中文、英文和数字的语音合成，并将页面信息、文本信息直接合成为语音信息，支持定点语音播报； 2.支持远程调节语音播报的语速、音量； 3.支持接收来自主机的广播内容，进行实时的喊话广播； 提供相关计算机软件著作权登记证书并加盖公章； | 来邦、安睿、达观 |
| 多媒体控制盒 | 1.CPU：四核≥1.5GHZ、内存≥1GB、存储≥8GB、； 2.外部接口：音频输出、USB、HDMI接口； 3.支持接受远程开关机指令和音量调节指令； 4.提供多种显示模板，可个性化设置，满足不同科室需求； 5.内嵌多媒体控制盒软件，支持显示叫号信息和等待队列信息，可隐藏患者姓名部分字符，保护患者隐私； 6.支持自动翻页和滚动显示； 7.支持划区域或每日定时显示信息发布内容； 8.含音频输出口，可外接功放或有源音箱； 提供计算机软件著作权登记证书并加盖公章； | 来邦、安睿、达观 |
| 候诊显示屏(分体式） | 1.显示屏：尺寸≥50 2.分辨率不低于1920*1080 3、自带高清接口 | 创维、TCL、海信 |
| 机架式服务器 | 1.2U机架服务器，非OEM产品，自主研发，国产知名品牌； 2.处理器：配置≥2颗CPU，每颗CPU核心数≥16核，每颗CPU主频≥2.0GHz，每颗CPU三级缓存≥32MB，提供国产x86处理器原厂证明函 3.内存：配置2*32GB DDR4 内存,内存插槽数≥32个插槽； 4.硬盘：支持热插拔2.5英寸SAS/SATA/SSD硬盘，本次配置8盘位机箱，配置2块≥600GB SAS 10K硬盘； 5.网卡：本次配置2个GE网口，2个万兆光口，2个8G FC端口和所需模块； 6.支持BIOS中英文配置界面，并提供截图盖章证明 7.电源：配置2个≥550W白金冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线； 8.风扇：配置4个热拔插对旋风扇，支持N+1冗余； 9.I/O扩展:PCI-E I/O扩展能力支持≥10个（提供官网截图和链接证明） 10.其他：机架安装导轨； 11.工作温度：可以在5ºC - 40ºC 正常的工作 12.投标产品支持带外故障检测功能，不依赖于OS，对硬件故障如CPU故障、I2C和 IPMB总线故障、内存故障、PCIe设备故障、硬盘故障进行检测和预告警。 13.服务器管理系统支持国产自研管理芯片，提供芯片厂家发布的产品简介。 14.通过3C认证、节能认证、环境标志产品认证证书，提供证书复印件并加盖公章。 15.提供工信部研究实验室出具的MTBF(平均无故障工作时间)≥40000小时的评估报告，并加盖实验室报告专用章；。 16.3年原厂整机质保，3年原厂免费上门服务，中标后提供原厂项目授权函，中标后提供服务承诺函 | 可控、联想、华为 |
| 服务器型地址盒 | 1.含系统对接软件模块，支持与Oracle、SQLServer等大型数据库进行视图对接，支持WebService、HTTP等多种方式进行协议对接； 2.含设备管理软件模块，支持系统内网络设备的注册和管理； 3.含音视频服务软件模块，支持音视频代理服务； 4.含NTP服务软件模块，支持与NTP服务器时间同步，并提供系统内的时间同步服务； 5.含排队叫号系统管理软件模块； 6.支持本机数据库备份和还原； 7.支持远程在线升级软件； | 来邦、安睿、达观 |
| 自助签到机 | 1.CPU：四核 ARM，≥1.4GHZ；内存≥1GB；外存储≥8GB；系统：Android； 2.显示屏：屏幕尺寸≥20英寸、屏幕分辨率≥1920*1080； 3.触摸屏：多点式电容触摸屏； 4.音频格式：MP3/WMA等； 5.视频格式：MP4，MKV，FLV，RMVB，MOV，MPEG，AVI等； 6.图片格式：JPEG/BMP/PNG等； 7.安装方式：壁挂式安装； 8.整机额定功率：功率≤24W； 9.供电方式：220V； 10.外部接口：音频输出、RJ45、USB、HDMI接口； 11.提供多种显示模板，可个性化设置，满足不同科室需求； 12.内置刷卡模块和红外扫码模块，患者可通过刷卡、扫条码或二维码、手动输入患者就诊卡号进行签到，签到后可按照签到时间、号票大小等方式生成排队队列； 13.支持患者在签到时显示患者姓名、号票、挂号科室、挂号医生以及当前等候的总人数； | 来邦、安睿、达观 |
| 自主签到机 | 1.CPU：四核 ARM，≥1.4GHZ；内存≥1GB；外存储≥8GB；系统：Android； 2.显示屏：屏幕尺寸≥20英寸、屏幕分辨率≥1920*1080； 3.触摸屏：多点式电容触摸屏； 4.音频格式：MP3/WMA等； 5.视频格式：MP4，MKV，FLV，RMVB，MOV，MPEG，AVI等； 6.图片格式：JPEG/BMP/PNG等； 7.安装方式：壁挂式安装； 8.整机额定功率：功率≤24W； 9.供电方式：220V； 10.外部接口：音频输出、RJ45、USB、HDMI接口； 11.提供多种显示模板，可个性化设置，满足不同科室需求； 12.内置刷卡模块和红外扫码模块，患者可通过刷卡、扫条码或二维码、手动输入患者就诊卡号进行签到，签到后可按照签到时间、号票大小等方式生成排队队列； 13.支持患者在签到时显示患者姓名、号票、挂号科室、挂号医生以及当前等候的总人数； | 来邦、安睿、达观 |
| 主控软件 | 1.含抽血排队主控软件模块，支持患者缴费后自动分配抽血窗口，包括患者票号、患者姓名、窗口号； 2.支持语音广播，可设定广播时段和播报间隔时间；（须提供相关检测报告或该功能的界面截图并加盖公章） 3.支持设置叫号次数、叫号音量、播报语速； 提供相关计算机软件著作权登记证书并加盖公章。 | 来邦、安睿、达观 |
| IP网络叫号器 | 采用RJ45接口，TCP/IP网络协议通信； 2.显示屏尺寸不小于5英寸； 3.支持通过实体按键进行呼叫、重呼、过号操作； 4.支持显示呼叫的患者姓名和票号信息，以及候诊的人数； 须提供相关检测报告或该功能的界面截图并加盖公章。 | 来邦、安睿、达观 |
| 语音控制软件 | 1.支持中文、英文和数字的语音合成，并将页面信息、文本信息直接合成为语音信息，支持定点语音播报； 2.支持远程调节语音播报的语速、音量； 3.支持接收来自主机的广播内容，进行实时的喊话广播； 提供相关计算机软件著作权登记证书并加盖公章。 | 来邦、安睿、达观 |
| 窗口对讲机 | 柜员机采用物理式按压按键，一体式高性能会议话筒；窗口机采用全铝合金外壳，内置红外感应探头。 双向对讲：支持窗口内外双向对讲。 自动静音：支持红外探测功能，可自动进入静音模式。 录音输出：支持耳机插口，可输出窗口内外双路声音信号。 音量调节：支持单独开关窗口内外声音，音量大小可调节。 | 来邦、安睿、达观 |
| 五、护理呼应信号系统 |  |  |
| 1、ICU探视对讲系统 |  |  |
| 探视管理主机（15.6寸触显屏） | 1.显示屏：尺寸≥15英寸，分辨率≥1920x1080； 2.触摸屏：电容式多点触摸屏； 3.摄像头：像素≥200W，视角≥120度； 4.安装方式：支持壁挂式安装和桌面式放置； 5.外部接口：录音输出、报警输出、USB、HDMI接口、RJ45；增加电源输出、开关量输入输出、3.5耳机接口、电源输入 6.CPU：四核≥1.4GHz及以上；内存≥1GB；Flash≥8GB； 7.额定功率：≤16W； 8.电源输入：支持宽电压输入，供电电压在DC12V-24V范围内均能正常工作； 9.通讯方式：标准RJ45接口，IP网络通讯； 10.可视对讲：支持与家属分机和病床分机双向1080P高清可视全双工对讲，对讲音频采样率不低于16KHz； 11.探视监管：支持监视监听家属与患者探视过程中的视频画面和通话内容，并可插话提醒、终止探视； 12.查看病床：支持在探视管理主机上主动接通床位分机，远程视频查看患者状况； 13.远程开门：支持与病区门口机可视对讲，并可实现病区门禁开门控制； 14.支持设置允许探视时间段及单次探视时长； 15.支持远程在线升级软件； ▲16.配置管理服务器并与HIS系统对接，可自动更新并显示床位一览和住院患者信息，包括患者的姓名、性别、年龄、护理等级、责任医生、责任护士等信息，须提供相关检测报告或该功能的界面截图并加盖公章。 | 来邦、安睿、华笛欧 |
| 家属分机（15.6寸触显屏） | 显示屏：尺寸≥15英寸，分辨率≥1920x1080； 2.触摸屏：电容式多点触摸屏； 3.摄像头：像素≥200W，视角≥120度； 4.安装方式：支持壁挂式安装和桌面式放置； 5.外部接口：录音输出、报警输出、USB、HDMI接口、RJ45；增加电源输出、开关量输入输出、3.5耳机接口、电源输入； 6.CPU：四核1.4GHz及以上；内存≥1GB；Flash≥8GB； 7.额定功率：≤16W； 8.电源输入：支持宽电压输入，供电电压在DC12V-24V范围内均能正常工作； 9.通讯方式：标准RJ45接口，IP网络通讯； 10.支持一键呼叫护士站探视管理主机，并实现双向1080P高清可视全双工对讲； 11.支持与病床分机之间双向1080P高清可视全双工对讲，通话时可显示剩余探视时长； 12.支持远程在线升级软件； 须提供相关检测报告或该功能的界面截图并加盖公章。 | 来邦、安睿、华笛欧 |
| 探视分机 | 1.显示屏：尺寸≥10英寸，分辨率≥1280X800； 2.触摸屏：电容式多点触摸屏； 3.摄像头：像素≥200W，视角≥120度； 4.安装方式：支架安装； 5.外部接口：门灯接口、洗手间按钮接口、开关量输出、音频输出、录音输出、RS485、USB、HDMI； 6.CPU：四核1.4GHz及以上；内存≥1GB；Flash≥8GB； 7.额定功率：≤10W； 8.电源输入：支持宽电压输入，供电电压在DC12V-24V范围内均能正常工作； 9.支持POE供电，符合IEEE 802.3af标准； 10.通讯方式：标准RJ45接口，IP网络通讯； 11.支持一键呼叫护士站探视管理主机，并实现双向1080P高清可视全双工对讲； 12.支持远程在线升级软件； 13.配置管理服务器并与HIS系统对接，本机可显示患者姓名、年龄、床号、入院时间、护理级别、责任医生、责任护士、饮食类型、过敏信息、诊断信息、护理标识等信息； 14.配置点播直播服务器，可实现视频点播功能； | 来邦、安睿、华笛欧 |
| 2、病房IP网络医护对讲系统 |  |  |
| IP网络六十路护士站主机 | 1.显示屏：尺寸≥10英寸，分辨率≥1280x800； 2.触摸屏：电容式多点触摸屏； 3.摄像头：角度可调，像素≥100W； 4.具有物理报警按键，护理人员可一键报警至保安室主机，并实现双向可视全双工对讲； 5.外部接口：音频输入、录音输出、RS485、报警输出、USB、HDMI接口； 6.CPU：四核1.4GHz及以上；内存≥1GB；Flash≥8GB； 7.通讯方式：标准RJ45接口，基于TCP/IP网络协议传输对讲语音和数据信息； 8.对讲方式：采用回音消除技术，支持手柄、免提全双工对讲，对讲音频采样率不低于16KHz； 9.可视对讲：支持与其他病区护士站主机、医生办公室主机之间双向1080P高清可视对讲，便于各病区、科室间交流患者病情及医疗咨询； 10.宣教广播：支持对床位分机进行宣教广播，广播方式包括MP3文件广播、喊话广播，播放文件广播的同时可与床位分机对讲通话；11.数据对接：支持获取HIS数据信息，可自动更新并显示患者姓名、年龄、床号、护理级别、责任医生、责任护士、是否空床等信息； 12.在线检测：支持检测床位分机的在线状态，本机可播报提醒床位分机的掉线信息，方便快速定位故障设备； 14.录音录像：支持录音录像，本机可对通话过程录音录像，并可在本机上查询播放录制的文件； 15.留影留言：支持护士交接班留影留言，可通过本机进行录制、播放音视频文件； 须提供相关检测报告或该功能的界面截图并加盖公章。 | 来邦、安睿、华笛欧 |
| IP网络寻呼主机 | 显示屏：尺寸≥7英寸，分辨率≥800x480； 2.触摸屏：电容式多点触摸屏； 3.内置摄像头：角度可调，像素≥100W； 4.具有物理报警按键，医生可一键报警至保安室主机，并实现双向可视全双工对讲； 5.外部接口：音频输入、录音输出、RS485、报警输出、USB、HDMI接口； 6.CPU：四核1.4GHz及以上；内存≥1GB；Flash≥8GB； 7.通讯方式：标准RJ45接口，基于TCP/IP网络协议传输对讲语音和数据信息； 8.对讲方式：采用回音消除技术，支持免提全双工对讲，对讲音频采样率不低于16KHz， 9.可视对讲：支持与护士站主机之间双向1080P高清可视对讲，便于交流患者病情及医疗咨询等； 10.SIP通话：支持标准SIP协议，可与VOIP网络电话互联互通； 11.支持远程在线升级软件； 须提供相关检测报告或该功能的界面截图并加盖公章。 | 来邦、安睿、华笛欧 |
| IP网络病房门口机 | 显示屏：尺寸≥10英寸，分辨率≥1280x800； 2.外部接口：病房门灯接口、洗手间按钮接口、扩展通讯接口； 3.安装方式：嵌入式安装； 4.额定功率：≤5W； 5.电源输入：支持宽电压输入，供电电压在DC12V-24V范围内均能正常工作； 6.支持POE供电，符合IEEE 802.3af标准；【须提供第三方机构检验报告或该功能的界面截图并加盖原厂公章】 7.通讯方式：标准RJ45接口，基于TCP/IP网络协议传输对讲语音和数据信息，抗干扰能力强，单台设备及线路故障不影响其他设备的正常运行； 8.支持获取HIS数据信息,自动更新并显示患者的姓名、性别、年龄、护理等级，以及医护人员的姓名和照片，信息可根据后台设置显示或者隐藏； 9.支持远程在线升级软件； 须提供相关检测报告或该功能的界面截图并加盖公章。 | 来邦、安睿、华笛欧 |
| IP病床分机 | 显示屏：尺寸≥7英寸，分辨率≥800x480； 2.自带触摸屏，可触摸式操作； 3.安装方式：嵌入式安装； 4.含呼叫手持，手持可磁吸式吸附在床头，方便卧床患者使用； 5.额定功率：≤5W； 6.电源输入：支持宽电压输入，供电电压在DC12V-24V范围内均能正常工作； 7.支持POE供电，符合IEEE 802.3af标准； 8.通讯方式：标准RJ45接口，基于TCP/IP网络协议传输对讲语音和数据信息，抗干扰能力强，单台设备及线路故障不影响其他设备的正常运行； 9.对讲方式：采用回音消除技术，支持全双工对讲，对讲音频采样率不低于16KHz， 10.支持向护士站主机发起呼叫、换药提醒、紧急增援、Code Blue报警，报警后也可通过本机解除； 11.支持显示患者姓名、年龄、床号、入院时间、护理级别、责任医生、责任护士、饮食类型、过敏信息、诊断信息、护理标识等信息，信息可根据后台设置显示或者隐藏； 12.支持患者在本机上可查询住院费用信息； 13.支持护理计时功能，护士可手动开启护理计时功能，系统可记录统计护理人员在床护理时间； 14.支持吸氧计时功能，通过护士手动设置吸氧时间，吸氧到时后护士站主机可自动提醒； 15.支持屏保模式，可根据医院作息灵活设置分机自动熄屏、亮屏时间； 16.支持显示二维码，可通过二维码绑定在线点餐、在线支付等网页链接； 17.支持外接病房门灯、洗手间按钮； 18.支持绑定网络摄像机，当护士站主机与本机对讲状态下，护士站主机上可显示本床位分机所绑定的网络摄像机视频画面； 19.当本机IP地址冲突时，本机可屏显提示； 须提供相关检测报告或该功能的界面截图并加盖公章； 提供相关计算机软件著作权登记证书并加盖公章。 | 来邦、安睿、华笛欧 |
| 防水按钮 | 1.防水等级：符合IPX8要求； 2.安装方式：标准86盒嵌入式安装； 3.报警方式：支持拉绳和按键两种报警方式； 4.解除报警：报警后需现场解除； | 来邦、安睿、华笛欧 |
| 液晶双面走廊显示屏 | 通讯方式：标准RJ45接口，IP网络通讯； 2.显示屏：尺寸≥25英寸，分辨率≥2560x1080像素； 3.空闲状态时，可按医院要求显示滚动礼貌温馨提示语和时间信息，时间可同步医院时钟系统； 4.支持显示分机呼叫、换药提醒、紧急增援、Code Blue报警、进入护理、洗手间报警状态信息； 须提供相关检测报告或该功能的界面截图并加盖公章。 | 来邦、安睿、华笛欧 |
| 多媒体控制盒 | 1.CPU：四核1.5GHz及以上；内存≥1GB、Flash≥8GB； 2.通讯方式：标准RJ45接口，IP网络通讯； 3.显示屏接口：HDMI高清接口，可外接显示屏进行信息展示； 4.支持获取HIS数据信息，可自动更新并输出显示患者姓名、年龄、床号、入院时间、护理级别、责任医生、责任护士、饮食类型、过敏信息、诊断信息、护理标识等信息； 5.支持输出显示床位分机及洗手间按钮的呼叫、报警、换药提醒、紧急增援、Code Blue报警信息，并可外接有源音箱，进行同步语音播报； | 来邦、安睿、华笛欧 |
| 液晶病员一览表 | 1.显示屏：尺寸≥50 2.分辨率不低于1920*1080 3、自带高清接口 | 来邦、安睿、华笛欧 |
| 服务器型地址盒软件 | 1.含系统对接软件模块，支持与Oracle、SQLServer等大型数据库进行视图对接，支持WebService、HTTP等多种方式进行协议对接； 2.含设备管理软件模块，支持系统内网络设备的注册和管理； 3.含音视频服务软件模块，支持音视频代理服务； 4.含NTP服务软件模块，支持与NTP服务器时间同步，并提供系统内的时间同步服务； 5.含排队叫号系统管理软件模块； 6.支持本机数据库备份和还原； 7.支持远程在线升级软件； | 来邦、安睿、华笛欧 |
| 机架式服务器 | 1.2U机架服务器，非OEM产品，自主研发，国产知名品牌； 2.处理器：配置≥2颗CPU，每颗CPU核心数≥16核，每颗CPU主频≥2.0GHz，每颗CPU三级缓存≥32MB，提供国产x86处理器原厂证明函 3.内存：配置2*32GB DDR4 内存,内存插槽数≥32个插槽； 4.硬盘：支持热插拔2.5英寸SAS/SATA/SSD硬盘，本次配置8盘位机箱，配置2块≥600GB SAS 10K硬盘； 5.网卡：本次配置2个GE网口，2个万兆光口，2个8G FC端口和所需模块； 6.支持BIOS中英文配置界面，并提供截图盖章证明 7.电源：配置2个≥550W白金冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线； 8.风扇：配置4个热拔插对旋风扇，支持N+1冗余； 9.I/O扩展:PCI-E I/O扩展能力支持≥10个（提供官网截图和链接证明 10.其他：机架安装导轨； 11.工作温度：可以在5ºC - 40ºC 正常的工作 12.投标产品支持带外故障检测功能，不依赖于OS，对硬件故障如CPU故障、I2C和 IPMB总线故障、内存故障、PCIe设备故障、硬盘故障进行检测和预告警。 13.服务器管理系统支持国产自研管理芯片，提供芯片厂家发布的产品简介。 14.通过3C认证、节能认证、环境标志产品认证证书，提供证书复印件并加盖公章。 15.提供工信部研究实验室出具的MTBF(平均无故障工作时间)≥40000小时的评估报告，并加盖实验室报告专用章；。 16.3年原厂整机质保，3年原厂免费上门服务，中标后提供原厂项目授权函，中标后提供服务承诺函 | 可控、联想、华为 |
| 六、视频闭路监控系统 |  |  |
| 红外彩色固定枪式网络摄像机 | 具有200W像素 采用1/1.8英寸CMOS传感器。（提供公安部检测报告证明） 镜头焦距：2.7mm~13.5mm变焦镜头 最大分辨率1920x1080。 镜头支持自动变焦、自动调节光圈及一键聚焦功能。 在1920x1080 @30fps下，码率设定为1Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1100TVL。 支持滤光片切换功能，摄像机可在白天、夜晚模式下自动切换滤光片。（提供公安部型式检验报告证明） 最低照度彩色：0.001 lx，黑白：0.0001 lx。 支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.265和H.264都支持Baseline/Main/High Profile。 支持五码流技术，五码流可同时输出，主码流最大1920x1080 @30fps，第二码流最大704x480@30fps，第三码流最大1920x1080 @30fps，第四码流最大704x480@30fps，第五码流最大1920x1080 @30fps。 在1920x1080 @30fps下，码率设定为1Mbps，图像传输延时≤80ms。 支持智能编码功能，摄像机开启智能编码后，码流节约1/2。 信噪比不小于62dB。 宽动态不小于106dB，且宽动态综合评价得分应不小于132。 照度适应范围不小于140dB。 支持最多同时开启28个视频窗口进行画面浏览。（提供公安部型式检验报告证明） 红外补光距离不小于150米。 支持视音频同步功能，回放时，数字音频相对于视频图像不存在明显的滞后或超前。（提供公安部型式检验报告证明） 摄像机通过POE供电，使用超五类非屏蔽网线，传输距离可达380米。（提供公安部型式检验报告证明） 具有1个100M/1000M RJ45网络接口、1个SD卡插槽、1个复位按键、1个内置麦克风。（公安部型式检验报告证明） 支持256G SD卡。 支持IP67/IK10防护等级。 支持DC12V/POE供电，电源电压在范围内变化时设备可以正常工作。 | 大华、海康、英飞拓 |
| 红外彩色固定半球网络摄像机 | 具有200W像素 CMOS传感器。 采用1/1.8英寸CMOS图像传感器低照效果好，图像清晰度高（提供公安部检测报告） 采用定焦镜头，镜头焦距：2.8mm、3.6mm、8mm 最大分辨率1920x1080。 在1920x1080 @ 30fps下，码率设定为2Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1100TVL。 最低照度彩色：0.001 lx，黑白：0.0001 lx。 支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。 支持三码流技术，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080 @ 30fps，子码流704x480@30fps。 支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值。（提供公安部检验报告证明） 图像传输延时≤90ms。 灰度等级不小于11级。 信噪比不小于58dB。 需具不小于105dB宽动态。 红外补光距离不小于50米。 支持最多同时开启20个视频窗口进行画面浏览。 在IE浏览器下，具有亮度，对比度，饱和度，锐度，gamma设置选项。（提供公安部检验报告证明） 支持IP地址获取、IP地址搜索功能。（提供公安部检验报告证明） 具有感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、断电保护、智能红外、用户管理、用户登录锁定、日志检索、配置保存等功能。（提供公安部检验报告证明） 支持1路报警输入接口、1路报警输出接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口。 摄像机能够在-40~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 支持IP67防护等级。 具有1个RJ-45 网络接口、1个SD卡插槽、1个复位按键。 支持128G SD卡。 支持DC12V/POE供电，电源电压在DC12V±30%范围内变化时设备可以正常工作。 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，电源输入端和网络接口端均支持6kV峰值电压。 | 大华、海康、英飞拓 |
| 红外彩色一体化快球网络摄像机 | 支持200万像素 靶面尺寸为1/1.8英寸 支持30倍光学变倍，16倍数字变倍； 焦距：4.5mm～135mm（30倍）；室外防护等级IP66、TVS 6KV防雷、防浪涌 主输出接口：光纤接口、射频无线接口、SDI接口、HD-SDI接口、3G-SDI接口、BNC接口、以太网接口10/100/1000M ;辅助数据传输接口采用RS-232、RS-485、USB、以太网、I/O接口中的一种或多种接口 支持电源电压在AC24V±42%范围内变化能正常工作 照度适应范围不小于135dB，支持最低照度可达彩色0.00051x，黑白0.00021x，宽动态范围不小于105.6dB，宽动态综合得分116分 支持上传角度等信息 支持客流量统计功能，客流信息以柱状图、折线图形式展现。统计准确率不小于99% 支持客户端之间用100m 五类非屏蔽网线直接连接，实用丢包测试软件发送2000个数据包，重复测试3次，每次丢包数大于1个 具备较强的网络自适应能力，在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。 红外夜视距离识别550m处的人体轮廓，支持宽动态不低于106dB，且综合得分140分 支持在视频图像上叠加通道名称、时间、预置点信息、坐标信息、放大倍数、进入和离开人数统计数据、放大倍数、温度显示等信息，具有28行字符显示，字体可设置为最大、大、中、小，字体颜色可设置 | 大华、海康、英飞拓 |
| 电梯专用网络摄像机 | 具有200W像素 CMOS传感器。 最大分辨率1920x1080。 1/2.7英寸CMOS； 镜头焦距：2.8mm/3.6mm 在1920x1080 @ 30fps下，码率设定为2Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1100TVL。 最低照度彩色：0.01 lx，黑白：0.001 lx。 支持三码流技术，主码流最高1920x1080@25fps，第三码流最大1920x1080 @ 25fps，子码流704x576@25fps。 灰度等级不小于11级。 信噪比不小于58dB。 需具不小于106dB宽动态。 红外补光距离不小于30米。 支持IP67防护等级 具有1个RJ-45 网络接口、1个内置SD卡插槽，1个内置麦克风、1个 RS-232接口。 支持128G SD卡。 支持DC12V/POE供电，电源电压在DC12V±30%范围内变化时设备可以正常工作。 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，电源输入端支持6kV峰值电压。 | 大华、海康、英飞拓 |
| 楼层叠加器 | 通信接口：两个网口；显示位置：位置可调；抗干扰类型 数字信号抗干扰电梯运行状态指示：上行、下行、暂停、楼层号、显示位置任意设置 | 大华、海康、英飞拓 |
| 拾音器 | 采用高灵敏度高保真麦克风，全向拾音、声音清晰、抗干扰能力强； 内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护； 符合RoHS标准，在结构上不含有欧盟禁用的危害性物质； 全方向性拾音，拾音范围10-70平方米 震膜电容咪头麦克风 采用高保真/低噪声处理芯片 8KVAircontactESD雷击保护、电源极性反接保护 内置前置放大电路，可直接驱动耳机 | 大华、海康、英飞拓 |
| 32路硬盘录像机 | 2个VGA接口、2个HDMI接口、2个千兆以太网口、4个USB接口(后面板2个USB3.0,前面板2个USB2.0)、8个SATA 3.0接口、1个eSATA接口、1个RS232接口、1个RS485接口（A/B口）、16路报警输入接口；6路报警输出接口；1路DC 12V输出接口；1个Mic音频输入RCA接口；2个Mic音频输出RCA接口；1个220V电源输入接口； 最大可接入8块接口为SATA的硬盘，每个SATA口可接入最大10TB容量的硬盘，可通过eSATA接口接入外置硬盘，样机可外置SSD固态硬盘，可配置8个IPSAN网盘，支持对加密硬盘的适应接入" 最大32路接入，码流640Mbps；存储码流640Mbps；转发码流640Mbps；回放128Mbps；可接入ONVIF/PSIA/RTSP/GB2818协议网络相机，支持私有协议接入第三方相机，可添加激活局域网内的网络相机 样机可接入音频编码格式为G.711u、G.711a、G.726、G.722.1、G.729、AAC；采样率支持8k、16k、32k、48k、64k；双音频IPC两路音频同时输入 可将硬盘划分不同的存储空间，可通过IE浏览器 以及GUI界面设置RAID组为RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式，并具有一键RAID5功能 RAID工作模式分为自适应、同步优先、业务优先、负载均衡，通过设置不同的模式，可控制RAID同步速度，默认模式为自适应 支持监控级和企业级硬盘创建RAID 可指定某块硬盘为热备盘，支持全局热备和局部热备。当RAID内某一块硬盘发生故障，热备盘可自动替换故障盘，进行磁盘阵列重构。（提供公安部检测报告体现） | 大华、海康、英飞拓 |
| 网络存储服务器 | 采用linux操作系统，64位四核处理器, 4G内存，可扩展128G高速缓存； 具有5个100M/1000M自适应RJ45网络接口，支持扩展4个1000M网络接口，或支持扩展2个10000M光口；（提供公安部检测报告，） 最大支持10T硬盘，可混合支持SATA磁盘、SAS磁盘、SSD磁盘；在工作状态下，支持硬盘热插拔； 支持同时进行1600Mbps视（音）频码流存储，1600Mbps视（音）频码流转发、384Mbps视（音）频码流回放；在转发模式下，可支持4096Mbps视（音）频码流转发；（提供公安部检测报告 ） 支持不低于250MBps的图片并发输入，同时不低于250MBps图片并发输出； 支持RAID误操作恢复功能，当RAID组中某块功能正常的磁盘被误拔掉之后60min内再插上，该磁盘能恢复到原RAID中 ； 支持多画面同时段录像同时回放，不同时段录像同时回放；支持网络下载录像速度不低于90MBps； 支持14T、16T氦气硬盘接入（提供公安部检测报告） 样机支持同时接入512路具有人脸检测功能的摄像机，当侦测到人脸时，可进行人脸大图、小图抓拍、视频录像，并触发报警联动录像、抓拍图片、弹出报警画面、发送语音提示、上传中心、蜂鸣报警以及日志记录；人脸检测属性查询包括：性能（男女），年龄，是否戴眼镜，是否戴帽子，是否戴口罩；支持按时间、通道、人体检测各属性进行查询检索；支持按人脸检测同步关联回放细节通道人脸抓拍图信息和录像；支持人脸检测小图、所在人脸大图、对应录像前后10s录像的下载（提供公安部检测报告） | 大华、海康、英飞拓 |
| 综合管理平台 | 实时监控 "支持1/4/6/8/9/13/16/20/25/36/64多分屏画面显示，并支持自定义画面分割，根据用户需要自由选择，支持画面比例调整：满屏，1:1,16:9,4:3,5:4,4:5,3:4,9:16及64:9"（以公安部检验报告为准）； 业务组织 支持自定义业务树，可生成多种组织结构业务树，可任意调整通道等节点的排列顺序（以公安部检验报告为准） 电子地图展示动环，支持动环实时信息展示及报警通知 支持录像回放上墙 支持秒级存储及回放，确保可回放设备断网/断电前一秒录像 即时回放，支持在实时画面回放前30s录像，并可单帧前进或后退录像，也可以保存此段录像 支持上墙回显，上墙分割窗口显示视频通道的当前画面，仅显示一帧画面 具有视频质量诊断功能，能够分析图像的亮度、偏色、对比度、清晰度、视频丢失等属性，并图形化展示统计结果（以公安部检验报告为准） 支持接受并统计行为分析、人数统计、人脸检测、全景拼接服务器数据对接进行实际应用（以公安部检验报告为准） 支持接入管理云存储设备（以公安部检验报告为准） 数据概览功能，支持系统评分、评级，对设备在线率、服务器在线率、中心服务器资源使用情况、存储异常、设备报警及服务器报警等状态综合评分（以公安部检验报告为准） 支持设备在线率的统计，统计IPC、存储设备、解码资源及报警主机的在线率并以图表形式展示 支持访客数统计，能展示当月每天的访客数（以公安部检验报告为准） 支持出入口车流量数据（入车次，出车次）按当日、当月统计，并能以折线图、柱形图切换（以公安部检验报告为准） | 大华、海康、英飞拓 |
| 流媒体服务器 | Linux； Intel Xeon E3-1230 v6；16G DDR4 ； 1TB 3.5吋 7200转6Gb SATA硬盘；4个千兆；显示屏无；单电源；250W；1U机架式 采用LINUX系统、1U厚度，提供2700Mbps码流并发接入和转发，支持1000个IP，5000路通道； 支持2700Mbps码流接入（极限值，实际配单参照1700Mbps） 支持2700Mbps码流转出（极限值，实际配单参照1700Mbps） 支持进转存1400Mbps（极限值，实际配单参照1000Mbps） 支持800Mbps的HLS接入、800Mbps的HLS转出 | 大华、海康、英飞拓 |
| 55寸液晶拼接屏 | 屏幕尺寸55寸，LED光源； 分辨率：1920×1080，双边拼缝≦1.7mm，水平可视角度≧178°，垂直可视角度≧178°，响应时间≦8ms； 亮度不低于700cd/m2，对比度不低于4500:1，图像显示清晰度≥950TVL，亮度鉴别等级≥11级；（提供相关检测报告复印件并加盖公章） 显示单元具备3C、CB认证证书；（提供中国质量认证中心出具的证书复印件加盖公章） LCD显示单元达到绿色设计产品技术规范符合T/CESA1018-2018标准；（提供相关检测报告复印件并加盖公章） 液晶拼接单元不造成对视网膜的蓝光危害；（提供相关检测报告复印件加盖公章） 具备中国节能产品认证证书（能效等级:1级），提供证书复印件加盖公章； LCD显示单元可见光透射比≥89.89%，因磨耗引起的雾度≤1.3%，抗磨性能符合JC/T2130-2012标准中的技术要求；（提供相关检测报告复印件加盖公章） 拼接单元具有便捷的拼接及调整装置，利于装拆和售后维护，提供国家级权威机构出具的证书； 液晶拼接必须采用分体式结构设计，支持屏体与驱动单元分开安装及拆卸，整体美观大方的同时最大程度降低项目后期运营维护成本及难度。提供现场演示或实物照片（结构+屏体）。 液晶显示单元符合中华人民共和国环境保护部颁发的环境标志产品技术要求HJ2536-2014，提供CEC出具的认证证书； 考虑系统兼容稳定性，显示单元必须与图像拼接控制器、控制软件采用同一厂家产品； | 大华、海康、华为 |
| 视频管理平台主机 | 要求投标产品具有国家及公安部安全防范报警系统产品质量检测机构提供的检验检测报告，符合GA/T646-2016 安全防范视频监控矩阵设备通用技术要求（供公安部权威检测机构出具的检测报告原件或复印件，并加盖公章） 19"机架尺寸，≤5U高度机箱，提供12个板卡插槽，嵌入式系统，模块化设计，整机最大支持60路HDMI视频输出接口。（提供公安部权威检测机构出具的检测报告原件或复印件，并加盖公章） 支持双电源冗余。具有2组风扇，每组6个风扇（支持热插拔、冗余；支持吹和抽两种模式同时工作)。（提供公安部权威检测机构出具的检测报告原件或复印件，并加盖公章） 投标设备主控及控制板至少具有1个VGA接口，不少于2个千兆网口、3个USB接口，具有RS232接口和RS485接口。支持报警手动消除功能。（提供公安部权威检测机构出具的检测报告原件或复印件，并加盖公章） 支持多网口绑定，整机通过一个IP地址即可完成IP设备、模拟设备、SDI设备视音频数据的接入、转发和存储；具有容错网络模式、多址网络模式、负载均衡网络模式、链路聚合网络模式。（提供公安部权威检测机构出具的检测报告原件或复印件，并加盖公章） ▲支持视频开窗、漫游、图层叠加功能，支持在底图上开窗漫游；单个输出端口具备≥64个窗口的开窗性能；单通道支持64个图层叠加，图层支持置顶或置底设置。（提供公安部权威检测机构出具的检测报告原件或复印件，并加盖公章） 配置：4块输出板卡，4路HDMI解码输出卡，支持H.265/H.264混解；4路HDMI1.4输出接口；单板支持16路1080P，4路800W，6路500W，2路1200W；1块出入板卡，4路HDMI采集卡，4路HDMI1.3输入接口，支持HDCP；支持12位HDMI信号，支持xvYCC色彩标准信号，输入分辨率支持1024*768@60Hz、1280*1024@60Hz、1400*1050@60Hz、1600*1200@60Hz，720p、1080p以及自定义分辨率信号采集 | 大华、海康、英飞拓 |
| 控制键盘 | 网络键盘，网络/串口（232/485）接入方式，4维摇杆控制，触摸式液晶屏 | 大华、海康、英飞拓 |
| 七、安全技术防范系统 |  |  |
| 1、入侵报警系统 |  |  |
| 8路网络报警主机 | 支持8路有线防区报警输入，支持常开、常闭类型探测器接入 支持4路继电器输出、支持输出扩展、最大可扩展到12（4+8）路，支持强制开启、强制关闭、自动控制功能 支持主板集成网络模块、PSTN模块、433MHz无线模块，无需外置，性能更加稳定可靠 支持报警主机开箱防拆报警，支持前端探测器防拆、防剪、防短报警 报警输入及报警输出接口皆具有保护电路，确保主设备不受损坏 支持主板集成RS485串口，理论最大接入8路报警键盘（LED/LCD），支持接入报警打印机 | 大华、博世、霍尼韦尔 |
| 16路网络报警主机 | 支持16路有线防区报警输入、支持防区扩展、最大可扩展到256（16+240）路，支持常开、常闭类型探测器接入 支持8路继电器输出、支持输出扩展、最大可扩展到64（8+56）路，支持强制开启、强制关闭、自动控制功能 支持主板集成双回路MBUS总线接口、网络模块、PSTN模块，无需外置，性能更加稳定可靠 支持两路Mbus总线，单路总线布线距离2.4km，理论合计4.8km（RVV2*1.5mm2），支持总线给防区扩展模块供电 支持报警主机开箱防拆报警，支持前端探测器防拆、防剪、防短报警 报警输入及报警输出接口皆具有保护电路，确保主设备不受损坏 支持主板集成不少于两路RS485串口，理论最大接入32路报警键盘 | 大华、博世、霍尼韦尔 |
| 吸顶红外双鉴探测器 | 支持红外、微波、人工智能复合报警，报警准确率更高 高性能菲涅耳透镜，提高探测灵敏度，有效降低漏报现象 探测器探测距离8m，探测角度360° 微波频率10.525GHz，微波探测范围可调 报警输出NC/NO可选 | 大华、博世、霍尼韦尔 |
| 手动报警按钮 | 支持常开/常闭的触点模式，一键紧急报警 支持86盒安装方式，螺丝固定 支持电压≤250VDC，电流≤300mA的环境下工作 | 大华、博世、霍尼韦尔 |
| 2、出入口控制系统(门禁+梯控) |  |  |
| 2-1、门禁管理系统 |  |  |
| 管理电脑 | CPU: i5-6100/4G内存/1T硬盘/1G独立显卡/21寸液显/网卡，WIN 10或WIN 7系统 | 戴尔、联想、惠普 |
| 四门门禁控制器 | 四门门禁控制器 采用32位高处理器，支持TCP/IP通讯方式 具有双通讯协议设计，同时支持RS485协议和韦根协议读卡器的接入 韦根接口支持国际标准W26\W34，可无缝兼容第三方产品 支持8台读卡器（可设四门双向8个读卡器） 支持21组信号输入（开门按钮*4，门磁*4，报警输入*8，防拆报警*1，锁舌*4） 支持12组控制输出（电锁控制*4，警报输出*8） FLASH存储容量为16M，最大支持100,000个持卡者, 150,000条刷卡记录 具有防反潜、多门互锁、多重验证、远程验证、平台视频联动等多项专项功能，支持首卡开门☆支持普通卡、VIP卡、来宾卡、巡逻卡、黑白名单、胁迫卡等类型及权限下发 支持非法闯入报警、开门超时报警、支持胁迫卡及胁迫码设定，支持黑白名单及巡逻卡设定 支持卡片、密码、指纹各种组合方式开门，支持分时段开门 | 大华、海康、立方 |
| 双门门禁控制器 | 双门门禁控制器 采用32位高处理器，支持TCP/IP通讯方式 具有双通讯协议设计，同时支持RS485协议和韦根协议读卡器的接入 韦根接口支持国际标准W26\W34，可无缝兼容第三方产品 支持4台读卡器（可设双门双向识别） 支持9组信号输入（开门按钮*2，门磁报警*2，防拆报警*1，入侵报警*4） 支持6组控制输出（电锁控制*2，警报输出*4） FLASH存储容量为16M，最大支持100,000个持卡者, 150,000条刷卡记录 具有防反潜、多门互锁、多重验证、远程验证、平台视频联动等多项专项功能，支持首卡开门 支持普通卡、VIP卡、来宾卡、巡逻卡、黑白名单、胁迫卡等类型及权限下发 支持非法闯入报警、开门超时报警、支持胁迫卡及胁迫码设定，支持黑白名单及巡逻卡设定 支持卡片、密码、指纹各种组合方式开门，支持分时段开门 | 大华、海康、立方 |
| 门禁读卡器 | 采用PC+ABS材料外壳，亚克力面板，超薄设计、外观时尚 采用32位高速处理器，满足使用所需 支持刷卡开门模式，操作简便 非接触式读卡，支持普通Mifare卡识别、二代身份证卡、公交IC卡、银行IC卡等卡片的物理卡号读取，可读取Mifare卡号 读卡频率13.56MHZ | 大华、海康、立方 |
| 出门按钮 | 塑料外壳 86*86*25mm 工作温度：-30℃-+60℃， 工作湿度：≤95%； 0.1KG | 大华、海康、立方 |
| 单门磁力锁 | 280KG（600Lbs）静态直线拉力 可自行设定12VDC 或24VDC 内置反向电流保护装置（MOV） 防残磁设计，防磨损材料制造 LED指示灯显示门锁状态 门锁状态信号输出(NO\NC\COM) | 大华、海康、立方 |
| 双门磁力锁 | 280kg*2(600Lbs*2)静态直线拉力 可自行设定12VDC 或24VDC 内置反向电流保护装置（MOV） 防残磁设计，防磨损材料制造 LED指示灯显示门锁状态 门锁状态信号输出(NO\NC\COM) | 大华、海康、立方 |
| 双门电插锁 | 外壳材料:铝合金 锁体尺寸:长205x宽35x厚40(mm) 短板尺寸:长90x宽25x厚2(mm) 工作电压:DC12V±10% 启动电流:950mA 工作电流:110mA 信号输出:COM/NO/NC，门状态信号输出、锁状态信号输出 RS485 延时开门:0/3/6/9秒 安全类型:断电开门 适用门型:木门\玻璃门\金属门\防火门等 工作环境:工作温度：-20～55℃， 工作湿度：10%～90%RH； 选配支架:800L/800U 产品重量:0.72KG | 大华、海康、立方 |
| 可视对讲外机 | 采用钢化玻璃面板，3.5寸液晶显示屏，蓝色背光触摸数字按键设计，时尚简约 采用200万CMOS高清摄像头，可接入网络存储设备做7*24h不间断录像 自动白光补光 可与室内机、管理机、平台等设备组成可视对讲系统 支持室内机或管理中心主动监视门口机区域图像 可接电锁和出门按钮，实现门禁功能 | 大华、海康、立方 |
| 可视对讲主机 | 采用PC+ABS外壳，触摸快捷按键，7寸电容触摸屏，外观设计简洁、时尚 全新的扁平化界面，美观明了 可与门口机、管理机、平台等设备组成可视对讲系统 支持户户对讲 可远程打开单元门锁（支持快捷键开锁、监视开锁、对讲开锁） | 大华、海康、立方 |
| 3-2、梯控管理系统 |  |  |
| 发卡器 | IC卡(Mifare卡)发卡 USB供电和通讯，工作电流;150mA 免驱动安装，即插即用 读写过程采用逻辑加密运算，防止被破译 每张卡都有唯一代码，具有不可复制性 发卡成功或失败有双色LED指示灯和蜂鸣器提示 工作温度：-30℃-+60℃，工作湿度：≤95% | 大华、海康、立方 |
| 调度控制器 | 工作电压：DC12V±20%；额定电流：500mA；通讯方式：TCP/IP通讯；可接厢外读卡器（或授权单元）：72；最多可管理电梯控制器数：8个 | 国产 |
| 电梯控制器 | 支持web界面操作，最多控制128层电梯； 支持接入2个Wiegand读卡器或RS485读卡器； 支持2万张卡片管理，5万条事件存储； 具有消防输入接口； 带机箱和供电电源； 工作电压：DC12V（自带电源，AC220V输入）； | 国产 |
| 按键控制版 | 具有16个继电器输出； 通过RS485与主机通讯； 带机箱和供电电源； 工作电压：DC12V（自带电源，AC220V供电） | 国产 |
| 增强系列读卡器 | 读卡器和主控器配套使用； 天线总成通过射频通讯方式与主控器连接； 通过刷卡给主控器信号后，开放权限楼层； 此款适用于电梯后加装，适合各种操纵盘环境，安装简单。 | 大华、海康、立方 |
| 电梯楼层叠加器 | 通信接口：两个网口；显示位置：位置可调；抗干扰类型 数字信号抗干扰电梯运行状态指示：上行、下行、暂停、楼层号、显示位置任意设置 | 大华、海康、立方 |
| 3、电子巡查系统 |  |  |
| 巡更棒 | 射频感应，感应距离5CM左右。坚固耐用，一体胶胆，密封防水，防震；超低功耗设计，智能5秒自检功能，带电池更换记录，时间出错记录等。 精致外形，采用RFID感应读卡技术，读取成功时，有声光提示，数据存储满时有提示功能 金属外壳，防水、防振和防低温设计 LED强光手电功能，满足夜间使用需求 读卡频率：125k，读卡距离：3-5cm，读卡响应时间：≤0.3s | 蓝卡、立方、兰德华 |
| 停车场管理 |  |  |
| 16口网络交换机 | 二层管理企业级交换机 高性能交换机芯片，大缓存，视频无卡顿 符合IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、IEEE802.3x标准 支持STP、RSTP、MSTP生成树协议 支持手工聚合和静态LACP协议聚合 支持二层特性包括vlan、IGMPSnooping、LLDP、ACL、QoS等 支持Web、SNMP和命令行管理 全金属外壳，宽温设计 支持IEEE802.3af/IEEE802.3at/Hi-PoE 支持PoE功耗管理，PoE上下电，PoE超过过载值掉电和绿色PoE功能 | 新华三、华为、锐捷 |
| 出入口控制器 | 操作系统Win7,X86平台,报警口2进4出,RS232通道数3个,RS485通道数2个,支持音频,USB2.0口数4个,无,网口个数6个,百兆,千兆,硬盘2T,国内标配 附加说明：X86平台,CPU ≥1.99GHz J1900,内存4G,报警口2进4出,RS232通道数3个,RS485通道数2个,支持音频,USB2.0口数4个,无,网口个数6个网卡 1000M*2网卡，4个百兆 | 大华、海康、立方 |
| 抓拍机及显示屏立柱 | 1.3m立柱，60mm直径，一体机DS-TCG225配套立柱，支持同时安装“四行LED显示屏” | 大华、海康、立方 |
| 出入口补光抓拍机 | 外观 杆式一体机 传感器类型 1/2.8英寸cmos 最大分辨率 1920×1080 视频编码标准 H265/H264/MJPEG 视频分辨率 主码流1920×1080，辅码流704×576 视频码率 "H265/H264:32~6636Kb/S; MJPEG:18662~37325K Kb/Sb/S" 视频帧率 1~25FPS 黑、白名单 最大支持10000条白名单车辆，可直接联动道闸输出，最大支持10000条黑名单车辆，可触发生成报警事件 AI芯片和高端星光级CMOS，支持全天候车辆信息全结构化深度提取； 支持真车识别和车牌防伪功能，杜绝收费漏洞； 支持纯视频混进混出，实现快速安装部署； 集成LED显示屏，用户可自由配置内容； 支持双向语音对讲和语音播报功能，全力支撑“无人值守”方案； 集相机、补光、信息交互终端于一体 | 大华、海康、立方 |
| 广告道闸 | 1.左机右向杆广告道闸，采用正弦机构、免维护轴承设计，机件磨损小； 2.支持杆长3.5米，栅栏杆下方自带软胶条和压力波，具备防砸功能； 3.栅栏杆和主机箱体门均可做广告画面，箱体门采用灯带导光设计，采用定时器控制灯光启和关闭； 4.配备手摇柄，停电或故障时，支持手动开启或者关闭闸杆； 5.无线摇控功能（采用315MHZ/433MHZ遥控器），采用学习码遥控技术，保密性高； 6.支持外接雷达、线圈、红外防砸功能； 7.工作温度：-35°C~70°C； 8.工作电压：AC220V； 9.防护等级：IP54 | 大华、海康、立方 |
| 车检器 | 温度稳定性高 环境漂移自动补偿功能 多级雷击保护功能 线圈故障自动侦测功能 可配合道闸实现防砸车和车走关闸功能 | 大华、海康、立方 |
| 一体机道闸 | 1.电机上装有手轮装置，停电时，实现手动起落杆 2.机器防撞能力强，车撞栏杆机器不易损坏 3.三个按键分别控制起杆、落杆和停止 4.具备多种接口，可接入红外线、地感及收费系统 5.接线简单，无需布线及配线 6.无线摇控功能（采用433MHZ遥控器） 7.采用正弦机构设计，选用免维护轴承，保证机件磨损小 | 大华、海康、立方 |
| 八、时钟系统 |  |  |
| 中心母钟设备 | 中心母钟配有年、月、日及时、分、秒显示，整体为19英寸标准2.5U机箱，全模块化结构设计，10个功能模块插槽；标配50米天线。内置GPS/BD标准信号接收单元(天线外置)，12通道卫星时间信号并行捕获，同步精度： ≤1μs； 中心母钟内置高精度自守时模块（高稳恒温晶振为主、备时钟源），主、备母钟采用全功能无扰切换冗余热备份运行方式；中心母钟标配1块子钟管理卡（NTP）：2路NTP以太网输出接口（接交换机给子钟校时）或8路RS422接口（接口无需区分数字式和模拟式子钟，每路接口可串接不少于20个子钟），子钟子钟管理卡根据需要可进行多块配置，无需任何接口扩展设备；中心母钟标配1-2块10/100Base-TX以太网自适应，为局域网校时，精度1~10ms的NTP输出卡（提供2路NTP接口）接交换机向其他系统提供标准时间校时信号； 中心母钟技术参数：一种子母钟系统及时钟同步方法；时钟推后补偿装置及时钟推后补偿同步方法；自动接收GPS（北斗）提供的标准时间信号；标准计时精度：≤± 1S/年；自身计时精度：≤±0.001S/天；同步误差：≤1~5ms；时间更新调整抖动度≤0.2μS/S；接口方式：以太网NTP接口（或标准RS-422/485） ；10M/100M自适应网络接口（支持TCP/IP协议）；接口数量：2个 | 持久、东亚、中正 |
| GPS/北斗双模标准时间信号接收天线 | 天线：具备防水、防腐、避雷，防护标准≥IP65；GPS卫星时标接收机提供卫星信号接收无线通道，采用军工级高增益授时天线；天线馈线采用SYV-50的超低损耗线缆，无需信号中继设备，天线接头采用F型头连接。卫星天馈线在引入机房之前采取防雷保护措施。 | 持久、东亚、中正 |
| 时钟网管电脑 | CPU: i5-6100/4G内存/1T硬盘/1G独立显卡/21寸液显/网卡，WIN 10或WIN 7系统 | 持久、东亚、中正 |
| 监控软件 | 在控制中心设置时钟系统监测管理终端，具备自诊断功能，可进行故障管理、性能管理、配置管理、安全管理。监控终端能够检测医院时钟系统主要设备的运行状态，对系统的工作状态、故障状态进行显示，并能够对全系统时钟进行点对点的控制（调整指针式子钟走时精度，设置数字子钟倒计时、定时开关机等功能），提供软件著作权证书 | 持久、东亚、中正 |
| NTP时间服务器 | 1、工作温度：0℃～＋50℃ 2、相对湿度：≤95％ 3、同步误差：≤2ms 4、输出接口：10BaseT/100BaseT以太网接口 5、输出接口数量：1～4 6、客户端容量：8000次/秒 7、协议：SNTP/NTP V2 V3 V4等 8、管理端口：通过以太网接口远程管理 9、供电电源：AC220V±20%，50Hz±10% 10、功耗：≤3W | 持久、东亚、中正 |
| 时钟系统核心交换机 | 交换容量：≥3.36Tbps，转发性能：≥96Mpps 48个千兆以太网端口，4个万兆SFP口 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng 实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms；最大堆叠台数≥9台，支持远程堆叠；支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换支持10KV业务端口防雷能力。 | 新华三、华为、锐捷 |
| 双面数字子钟（病房走廊） | 双面数字子钟 （1）具有自动刷新功能，可设置显示模式，支持网管系统的直接控制。通讯故障检测功能。 （2）双面数字式子钟的接口方式：RS422/485接口或NTP以太网接口 ü （3）子钟应有时、分、（秒）显示，显示应清晰，子钟安装位置应便于观看。安装件及颜色，由投标方结合现场建筑特点进行设计。 （4）双面数字子钟 ,显示部分,字高5英寸，特制宽型红色数码管 。 （5）外壳采用专用模具加工铝合金型材加工制作，表面喷涂金属亚光漆，显示钟面作防眩光处理，置于日光灯下应无反光现象。 数字子钟技术参数 LED显示单元发光强度：≥200cd/m2 对比度≥10：1； LED显示屏可视视角≥±65º； LED显示屏MTBF≥100,000小时； 独立计时精度：≤±0.01秒/天； 同步精度：≤1-5mS； 七段数码管显示，每段亮度均匀、全静态、无闪烁； 环境要求：工作温度：-10～＋50℃； 电源电压：220V±20％； 电源频率：50Hz±5% ； 子钟平均无故障时间（MTBF）：≥80000小时 寿命：＞20年。 | 持久、东亚、中正 |
| 单面数字子钟（护士站） | 单面数字子钟 （1）具有自动刷新功能，可设置显示模式，支持网管系统的直接控制。通讯故障检测功能。 （2）单面数字式子钟的接口方式：RS422/485接口或NTP以太网接口 ü （3）子钟应有时、分、（秒）显示，显示应清晰，子钟安装位置应便于观看。安装件及颜色，由投标方结合现场建筑特点进行设计。 （4）单面数字子钟 ,显示部分,字高5英寸，特制宽型红色数码管 。 （5）外壳采用专用模具注射成型，表面喷涂金属亚光漆，显示钟面作防眩光处理，置于日光灯下应无反光现象。 （7）数字子钟技术参数 LED显示单元发光强度：≥200cd/m2 对比度≥10：1； LED显示屏可视视角≥±65º； LED显示屏MTBF≥100,000小时； 独立计时精度：≤±0.01秒/天； 同步精度：≤1-5mS； 七段数码管显示，每段亮度均匀、全静态、无闪烁； 环境要求：工作温度：-10～＋50℃； 电源电压：220V±20％； 电源频率：50Hz±5% ； 子钟平均无故障时间（MTBF）：≥80000小时 寿命：＞20年。 | 持久、东亚、中正 |
| 单面数字子钟（护士站） | 单面数字子钟 （1）具有自动刷新功能，可设置显示模式，支持网管系统的直接控制。通讯故障检测功能。 （2）单面数字式子钟的接口方式：RS422/485接口或NTP以太网接口 ü （3）子钟应有时、分、（秒）显示，显示应清晰，子钟安装位置应便于观看。安装件及颜色，由投标方结合现场建筑特点进行设计。 （4）单面数字子钟 ,显示部分,字高4英寸，特制宽型红色数码管 。 （5）外壳采用专用模具注射成型，表面喷涂金属亚光漆，显示钟面作防眩光处理，置于日光灯下应无反光现象。 （7）数字子钟技术参数 LED显示单元发光强度：≥200cd/m2 对比度≥10：1； LED显示屏可视视角≥±65º； LED显示屏MTBF≥100,000小时； 独立计时精度：≤±0.01秒/天； 同步精度：≤1-5mS； 七段数码管显示，每段亮度均匀、全静态、无闪烁； 环境要求：工作温度：-10～＋50℃； 电源电压：220V±20％； 电源频率：50Hz±5% ； 子钟平均无故障时间（MTBF）：≥80000小时 寿命：＞20年。 | 持久、东亚、中正 |
| 单面指针钟（护士站） | 指针子钟技术参数 （1）指针式子钟自动接收中心母钟所发出的时间信号，进行时间信息显示。指针子钟脱离母钟时能够单独运行。 （2）指针式子钟的接口方式：RS422/485接口或NTP接口 （3）指针子钟在接到母钟的追时命令后，自动判断在最短的时间内优先采用追时或者进行等待，子钟追到正确时间时自动停止追时。 (4)指针式子钟采用圆型子钟，外形尺寸：Φ360-400mm可选，外观颜色根据联络设计时装修风格或业主要求确定； （5）指针钟壳全部采用冷轧钢板制成，表面喷塑亚光处理，显示钟面作防眩光处理，置于日光灯下应无反光现象，应采用半密封防潮防雨结构。其电路部分应按亚热带气候的要求进行处理，所有元器件均应采用高可靠、长寿命元器件，原则上应按免维护方式进行设计和制造，一旦出现问题，应能很方便地进行更 （6）技术参数： 工作电压：交流电220V~20％，50Hz±10％ 环境要求：工作温度：0～＋50℃； 时、分、秒或时、分显示 独立计时精度：≤±0.01秒/天； 同步精度：≤1-5mS； 力矩800克·厘米 MTBF：≥8万小时 | 持久、东亚、中正 |
| 单面日历数字子钟（护士站） | 单面日历数字子钟 （1）具有自动刷新功能，可设置显示模式，支持网管系统的直接控制。通讯故障检测功能。 （2）单面日历数字式子钟的接口方式：RS422/485接口或NTP以太网接口 ü （3）子钟应有年、月、日、星期及时、分、秒、显示，显示应清晰，子钟安装位置应便于观看。安装件及颜色，由投标方结合现场建筑特点进行设计。 （4）单面日历数字子钟 ,显示部分,字高3英寸，特制宽型红色数码管 。 （5）外壳采用专用模具加工铝合金型材加工制作，表面喷涂金属亚光漆，显示钟面作防眩光处理，置于日光灯下应无反光现象。 （7）数字子钟技术参数 LED显示单元发光强度：≥200cd/m2 对比度≥10：1； LED显示屏可视视角≥±65º； LED显示屏MTBF≥100,000小时； 独立计时精度：≤±0.01秒/天； 同步精度：≤1-5mS； 七段数码管显示，每段亮度均匀、全静态、无闪烁； 环境要求：工作温度：-10～＋50℃； 电源电压：220V±20％； 电源频率：50Hz±5% ； 子钟平均无故障时间（MTBF）：≥80000小时 寿命：＞20年。 | 持久、东亚、中正 |
| 九、建筑设备管理系统 |  |  |
| 1、通讯接口及中央控制中心 |  |  |
| 楼宇自动化监控软件 | 1、支持WEB浏览器，无用户数量限制，系统规模可达到100000点。 2、采用TCP/IP直接与控制器进行通讯。 3、软件通讯和网络节点可支持GPRS、CDMA等移动通讯功能，手机短信报警功能，方便管理报警信息。 4、支持工程加密。 5、支持权限分级管理功能。 6、▲具有国家版权局软件著作权登记证书，省级单位软件产品登记证书、评测报告，CMMI5认证证书，提供设备原厂公章授权函原件和原厂3年质保原件 | 保瑞自控、浙江越芬、中控 |
| 电源模块 | 支持BACnet/Modbus协议的直接数字控制器，支持BACnetMSTP/ModbusRTU通讯，32位高性能处理器，可编程、可下挂IO模块，可下挂通讯模块转成IP控制器，可独立操作；提供厂家盖章的售后服务承诺函，提供具有国家版权局软件著作权登记证书，省级单位软件产品登记证书、评测报告，CMMI5认证证书，直流输出电压：24VDC；输出额定电流：0.8A。 | 保瑞自控、浙江越芬、中控 |
| CPU模块 | IO控制器，需配合DDC使用，提供厂家盖章的售后服务承诺函，最多扩展32个I/O模块 ，最多512点，提供ISO认证、CE认证、省级评测报告。 | 保瑞自控、浙江越芬、中控 |
| 数字量输入模块 | IO控制器，需配合DDC使用，提供厂家盖章的售后服务承诺函，提供ISO认证、CE认证、省级评测报告。 点位：4通道无源数字量信号输入 | 保瑞自控、浙江越芬、中控 |
| 模拟量输入模块 | IO控制器，需配合DDC使用，提供厂家盖章的售后服务承诺函，提供ISO认证、CE认证、省级评测报告。 点位：8通道模拟量信号输入 | 保瑞自控、浙江越芬、中控 |
| 空气压差开关 | 压力范围50~500Pa，用于监测气体、非腐蚀性介质，压力连接：2个塑料管连接片，最大工作压力：10 Kpa，开关寿命100万次，防护等级IP54，触点容量1A，250V。工作温度：-20～85°C。 | 保瑞自控、浙江越芬、中控 |
| 液位开关 | 使用温度：0至80℃，线缆长度3米，触点容量：250V,8A机械寿命500000次，防护等级： IP67。 | 保瑞自控、浙江越芬、中控 |
| 16Nm开关型风门执行器(2~3平方) | 电源：24VAC/VDC，扭矩：20NM，浮点控制，功率6W。旋转范围：95°±3°。 | 保瑞自控、浙江越芬、中控 |
| 16Nm连续调节型风门执行器 (2~3平方) | 电源：24VAC/VDC，扭矩：20NM，模拟控制，有电压反馈信号，功率6W。旋转范围：95°±3°。 | 保瑞自控、浙江越芬、中控 |
| 风道温度传感器 | 风管温度传感器;热敏电阻NTC-10K-2型，±0.2℃@25℃,探头长度125mm | 保瑞自控、浙江越芬、中控 |
| 室内温度传感器 | 电源：24VAC，温湿度输出：4-20mA或0-10VDC，,湿度±4-5%RH,温度±0.5°C | 保瑞自控、浙江越芬、中控 |
| 室外温湿度传感器 | 湿度测量范围：0~100%RH,3%精度，温度测量范围：-40~60℃（输出信号：双4-20mA） | 保瑞自控、浙江越芬、中控 |
| 空间CO2 传感器 | 室内墙装，NDIR传感器，带ABC校验功能。电源：24VAC，输出：4-20mA或0-10VDC，防护等级：IP20。 | 保瑞自控、浙江越芬、中控 |
| GV 系列二通水阀 螺纹连接（DN32) | 口径：DN32，BSPP连接的铸铜阀体，PN16的压力等级。额定旋转角度：90°（可调）。介质：冷热水，工作温度：-5℃—120℃ | 保瑞自控、浙江越芬、中控 |
| 调节阀执行器 | 供电电压:24VAC，保护等级:IP54,输出信号：4-20mA | 保瑞自控、浙江越芬、中控 |
| 温控器专用通讯模块 | 联网型风机盘管温控器，可以远程调节设定温度，控制风速，改变模式，能够改变设定温度上下限，远程锁定本地按键，两管制。 | 保瑞自控、浙江越芬、中控 |
| 十、建筑能效监管系统 |  |  |
| 系统软件 | 基于HTML5技术对能耗数据进行多样化展示，为客户提供有效的能耗管理UI界面和系统引导。对采集通讯设备异常、建筑能耗超标等情况进行可视化报警。能耗管理软件，提供数据采集、汇总、分析等 通过一个标准浏览器，即可访问能耗数据，支持无限用户数，只受主机资源的限制。 数据库操作的“日志跟踪”、数据库存储和备份、全局时间功能、时间计划、集中时间计划、控制以及能量管理等 功能。 复杂的报警处理和路由分发功能，可以分发到电子邮件、网页、打印机等。 可以通过一个标准的网络浏览器访问报警、日志、图形、时间计划以及系统配置。 采用标准Java身份验证和加密技术，提供密码保护和安全防范功能； 支持Windows最新操作系统；全中文操作界面。支持统计数据点位:100个 | 保瑞自控、浙江越芬、中控 |
| 系统服务器 | 1.1U机架服务器，非OEM产品，自主研发，国产知名品牌； 2.处理器：配置≥2颗CPU，每颗CPU核心数≥16核，每颗CPU主频≥2.0GHz，每颗CPU三级缓存≥32MB； 3. 内存：配置16GB DDR4 内存,内存插槽数≥24个插槽； 4.硬盘：支持热插拔2.5英寸SAS/SATA/SSD硬盘，本次配置8盘位机箱，配置3块≥600GB SAS 10K硬盘； 5. 网卡：本次配置2个GE网口，2个万兆光口（含光模块）； 6.支持BIOS中英文配置界面 7.电源：配置550W白金冗余热插拔电源 8.风扇：配置7个热拔插对旋风扇，支持N+1冗余； 9.I/O扩展:最大支持5个PCI-E 3.0插槽 10.其他：机架安装导轨； 11.工作温度：可以在5ºC - 40ºC 正常的工作 12.投标产品支持带外故障检测功能，不依赖于OS，对硬件故障如CPU故障、I2C和 IPMB总线故障、内存故障、PCIe设备故障、硬盘故障进行检测和预告警。 | 新华三、华为、联想 |
| 数据采集器 | 嵌入式物联网（Internet of Things）控制引擎及能耗管理控制器，提供了集成、监控、数据记录、报警、时间表和网络管理的功能，可以通过以太网或无线局域网远程传输数据和在标准Web浏览器进行图形显示。最大支持2个总线模块拓展，和4个IO模块拓展,内置Modbus、M-Bus、BACnet等标准的驱动,支持无线功能。支持250个数据点位 | 保瑞自控、浙江越芬、中控 |
| 远传计量水表（冷水供水表） | DN65,RS485通信，CJ/T188协议 | 柏诚、古鸽、泽岛 |
| 远传计量水表（冷水供水表） | DN50,RS485通信，CJ/T188协议 | 柏诚、古鸽、泽岛 |
| 远传计量水表（冷水供水表） | DN40,RS485通信，CJ/T188协议 | 柏诚、古鸽、泽岛 |
| 远传计量水表（热水供水表） | DN50,RS485通信，CJ/T188协议 | 柏诚、古鸽、泽岛 |
| 远传计量水表（热水供水表） | DN40,RS485通信，CJ/T188协议 | 柏诚、古鸽、泽岛 |
| 远传计量水表（热水供水表） | DN32,RS485通信，CJ/T188协议 | 柏诚、古鸽、泽岛 |
| 计量空调能量表 | DN350电磁流量计、能量积分仪、温度传感器 | 柏诚、古鸽、泽岛 |
| 十一、机房 |  |  |
| 电源间UPS |  |  |
| 模块化UPS主机 | 主机框可扩容至200KVA 模块化UPS，单功率模块的额定输出功率：50kVA； 所有电路板均需要采用三防工艺，确保在低恶劣环境下的使用寿命。（提供图片证明）。 3、要求整机采用集中旁路设计，静态旁路模块采用大功率SCR集成模块，杜绝采用小功率单管SCR+继电器方案，避免旁路造成环流问题而引发故障。； 4、输入频率范围：40Hz-70Hz； 5、输入功率因数：>0.99（满载）； 6、输出功率因数必须为1，以便与负载完美匹配，以第三方权威机构检测报告为准。 7、工作温度：0-40℃，40℃不降额； ▲8、具备自主老化模式即可进行系统满载测试，省去租用超大负载箱、负载箱工程施工等工作量（需提供测试方法说明文件）。 9、UPS必须提供远程EPO接口及可编程干接点不少于7路：3路输入、4路输出干接点接口。 10、电池节数：32-44节双数可调； 11、过载能力：系统须满足下述过载能力： 125%额定阻性负载＞10分钟后转旁路输出 12、系统显示采用7寸LCD大屏幕触摸屏+LED+按键方式（6模块以下主机），可提供简体中文、英文、繁体中文及法文四种语言显示。 提供相关认证证书并加盖公章。 UPS、精密空调、微模块统一品牌，以投标清单品牌为证明依据 | 英维克、英威腾、华为 |
| 功率模块 | 1、单功率模块的额定输出功率：50kVA ▲2、提供泰尔依据YD 5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》及YD/T 5096-2016《通信用电源 设备抗地震性能检测规范》测试的UPS设备抗震报告 | 英维克、英威腾、华为 |
| 塔式UPS主机 | UPS主机容量不小于40KW 输入方式 3P+N+PE 输入电压 380/400/415VAC（线电压） 输入频率 50/60Hz 功率因数 >0.99 电流畸变率 THDi<3%（100%线性负载） 电压范围 304~478VAC (线电压),满载；304~228VAC (线电压),负载从100%到75%之间线性降额 频率范围 40-70Hz 电池电压 ±240VDC（32-44节可设置） 充电功率 20%*有功功率 | 英维克、英威腾、华为 |
| 塔式UPS主机 | 容量：20Kva，塔式安装 输入方式 3P+N+PE 输入电压 380/400/415VAC（线电压） 输入频率 50/60Hz 功率因数 >0.99 电流畸变率 THDi<3%（100%线性负载） 电压范围 304~478VAC (线电压),满载；304~228VAC (线电压),负载从100%到75%之间线性降额 频率范围 40-70Hz 电池电压 ±240VDC（32-44节可设置） 充电功率 20%*有功功率 | 英维克，英威腾，华为 |
| 塔式UPS主机 | 1容量：30Kva，输入方式 3P+N+PE 输入电压 380/400/415VAC（线电压） 输入频率 50/60Hz 功率因数 >0.99 电流畸变率 THDi<3%（100%线性负载） 电压范围 304~478VAC (线电压),满载；304~228VAC (线电压),负载从100%到75%之间线性降额 频率范围 40-70Hz 电池电压 ±240VDC（32-44节可设置） 充电功率 20%*有功功率 | 英维克，英威腾，华为 |
| 蓄电池 | 免维护铅酸蓄电池（12V/150AH） 长使用寿命设计，浮充设计使用寿命≥10年； 中标后提供原厂商针对本项目的授权书及质保承诺函。 | 英维克，英威腾，华为 |
| 五、机房精密空调控系统 |  |  |
| 列间精密空调 | 列间空调-风冷-25kW-恒温恒湿-R410A制冷剂-水平送风300×1200×2000mm冷却方式：风冷；制冷量：≥25kw；风量：≥5000m³/h；再热量：≥3kw；加湿量：≥3kg/h 1、空调机组性能应稳定可靠，维护方便，投标空调机组应采取压缩机外置机型，提供权威第三方出具的产品检测报告复印件并加盖公章，且检测报告上产品型号与投标空调机组型号一致，且检测报告内要体现压缩机外置空调机组室内机与室外机照片，检测报告原件备查 2、机房专用空调应采用环保R410A制冷剂，且列间空调选用采用高效EC风机送风，风机满足N+1备份，不少于5个风机，以保证在增大机外余压的情况下送风风量不减少。电机和扇叶直联一体驱动，无级调速，风机通过空调机组自带的控制器控制，现场和远程控制系统可通过控制器调节风量而无需更换部件。 ▲3、 投标空调同系列产品具有轻载除湿功能，在95%以上的高湿度情况下，精密空调不高于10%负载率运行，仍能实现稳定除湿功能，降低高湿环境下数据中心低载运行的IT设备结露风险，并能提供第三方检测机构检测报告。 4、要求检测报告生产厂家与委托方为同一厂家，不接受OEM。 5、生产厂家具有生产许可证，具备焓差实验室认证 6、投标空调机组应具备空调门板通风率测试报告，300宽空调机组前门板通风率应大于70%，后门 板通风率应大于75%；提供 投标空调机组的权威第三方机构依据YD/T 2319-2011附录A要求测试的空调门板通孔率报告复印 件并加盖公章。 7、室内机噪声值不得高于65dB（A），室外机噪声值不得高于64dB（A），提供投标空调同冷量机组的噪声检测报告 UPS、精密空调、微模块统一品牌，以投标清单品牌为证明依据 | 英维克，英威腾，华为 |
| 设备网数据中心精密空调 | 风冷型恒温恒湿精密空调，下送风、上回风，制冷量35.9kw，显冷量32.6kw，送风量10000m³/h，送风余压20-300Pa可调，加湿量6kg/h，加热量9kw，配置RS485通信接口 | 英维克，英威腾，华为 |
| 电源间精密空调 | 风冷型恒温恒湿精密空调，上送风、前回风，制冷量26.8kw，显冷量24.2kw，满负荷配置EC风机，送风量8000m³/h，送风余压20-300Pa现场可调，加湿量6kg/h，加热量6kw，配置RS485通信接口 | 英维克，英威腾，华为 |
| 微模块 |  |  |
| 服务器机柜 | 1、机柜采用鞍钢、首钢等特大型企业的高强度A级优质碳素冷轧钢板和镀锌板。 2、机柜表面喷涂喷粉厚度不小于60μm ,采用黑色砂纹工艺，满足防腐、防锈、光洁、色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂纹、金属件无毛刺锈蚀要求。 3、按照标准YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，带载500kg测试连续通过8、9级烈度结构抗地震考核，并提供第三方权威机构测试报告。 ▲4、机柜承重≥1300kg以上；投标产品承重静态负载可达到1600kg，应提供第三方权威测试机构出具的承载检验报告。 5、机柜尺寸：600*1200*2000mm（宽深高），包含机架1个；底板1块；方孔条6个；前门单开平板网孔门，后门双开平板网孔门；机柜前部增加左右上下封板；扎线板1对；含螺丝螺母；无侧板设计 6、为便于设备上架及卸除，助于运维人员后期运维管理，投标提供的机柜设备开门角度应不低于138°，提供相关认证 UPS、精密空调、微模块统一品牌，以投标清单品牌为证明依据 | 英维克、英威腾、华为 |
| 布线机柜 | 1、机柜采用鞍钢、首钢等特大型企业的高强度A级优质碳素冷轧钢板和镀锌板。 2、机柜表面喷涂喷粉厚度不小于60μm ,采用黑色砂纹工艺，满足防腐、防锈、光洁、色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂纹、金属件无毛刺锈蚀要求。 3、按照标准YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，带载500kg测试连续通过8、9级烈度结构抗地震考核，并提供第三方权威机构测试报告。 4、机柜在长期承重情况下各部件不变形弯曲，整体静载重量2000KG，提供第三方权威机构测试报告。 5、机柜采用四个万向滚轮，搬运方便，支持过坡角度≤10°。 6、机柜尺寸：600*1200*2000mm（宽深高），每个机柜包含6个束线圈、10U假面板，2个固定托盘，1块全密封机柜底板，4块侧板。 | 英维克、英威腾、华为 |
| 密封冷通道组件 | 1、通道设计要求：密封冷通道采用天窗、电动平移端门与机柜连接组合而成，实现通道的封闭，使冷气不外泄到其他区域，避免与热气流交换后的空气混合，提高模块制冷效率，内含固定天窗，控制天窗，翻转天窗，双开推拉门组件，下封板，走线槽等。 投标提供的微模块封闭框架所有天窗可实现与消防告警信号联动。当消防系统启动时，天窗开启时间不超过1s，提供泰尔检验报告 | 英维克、英威腾、华为 |
| 精密配电柜 | 1、断路器采用施耐德、ABB、西门子产品系列，并提供元器件厂家出具的原厂直供证明。 2、实时监测主路电压、电流、功率、功率因数、电量和开关状态；支路电压、电流、功率、电量、负载率、开关状态、接线端子温度。 3、采用7寸液晶彩色触摸屏，单屏管理所有供配电部件、一个触摸屏可显示配电模拟图。 4、提供CCC证书和抗震性能检测报告。 5、2*160A/3P输入+2*24*40A/1P输出。 | 英维克、英威腾、华为 |
| 微模块智能控制单元 | 1、微模块智能控制单元提供整体的环境和动力监控接口，实现对微模块内配电、制冷、环境等设备的不间断监控，所有监控信息提供标准的接口给管理平台集成接入。 2、微模块智能控制单元采用Linux操作系统，具备LCD液晶屏本地显示和web远程管理两种模式，具备三级权限管理能力。 3、微模块智能控制单元具有本地解析功能，自身具备数据处理和存储能力，远程可以直接登录监控模块对整个微模块进行远程运维管理。 4、微模块支持近端移动运维，采用PAD展示和手机APP监控。 5、微模块内部智能节点信号传输和传感器供电全部采用Ethernet环形总线组网，无单点故障。 | 英维克、英威腾、华为 |
| 微模块门禁 | 密码/刷卡二合一门禁机、门禁控制器、电磁锁、出门按钮 | 英维克、英威腾、华为 |
| 微模块配套件 | 漏水检测、环境温度传感器、烟感、天窗电磁锁、消防联动装置、盲板、通道照明、微模块内部弱电线等。 | 英维克、英威腾、华为 |
| 网络机柜底座 | 5#角钢现场制作，尺寸与机柜配套，高度统一 | 国产 |
| 八、机房KVM系统 |  |  |
| 数字KVM主机 | 单台KVM交换机可管控32台受控设备，1本地2个远程IP并发用户，受控设备与控制操作台之间不受地域限制，采用KVM Over IP技术，无需安装软件，使用浏览器即可访问KVM交换机。 单台KVM装置具备双电源，且电源支持交直流160-240V输入；单台设备具备双10/100/1000M自适应网络接口,双网络接口支持冗余。 服务器与装置之间采用超5类或6类双绞线进行传输，最长支持45m的距离； | 瑞声、力登、海硕 |

医院信息化软件：

急诊管理信息系统

| 主要设备 | 主要技术参数要求 | 参照或相当于 |
| --- | --- | --- |
| 急诊管理信息系统 | （1）系统架构 系统基于.NET的Browser/Server结构，MVC三层框架，支持Oracle数据库。 （2）预检分诊 包括新建预检分诊、预检列表、留观未分诊列表等功能； 支持记录病人生命体征、GCS意识评分、疼痛评估、TTAS评估、MEWS分级、用药情况、辅助物、管路、流行病学史、创伤评分、皮肤、皮肤/压疮情况等。 （3）留观工作站 包括预留观病人列表、留观病人列表、出观病人列表等功能。 ▲（4）留观SOAP 提供显示分诊诊断及主诉； 提供自动调入生命体征数据； 提供记录病人的主观资料； 提供按诊疗次记录客观资料、诊断评价、治疗方案、药物冶疗； 提供记录生命体征、GCS意识评分； 提供读生命体征仪数据； 提供导入上次诊疗数据； 提供导入上次诊疗到当前诊疗期间的检验阳性结果； 提供诊断评价、记录症状学诊断、入抢诊断/修正诊断/出观诊断、修订TTAS分级； 自动导入入抢诊断； 提供治疗方案、常规护理、常规检验、特殊检验、必要辅检、有创操作，勾选项自动产生相应医嘱包括跟费医嘱； 提供输血申请：自动产生输血申请单； 提供药物治疗、开文字、药物、费用医嘱；调入HIS医嘱组套； 提供记录出院情况、诊疗经过、出院情况、注意事项。 （5）提供显示、开列医嘱、检验、检查、输血申请单等功能。 （6）支持系统的报表统计功能，包括：预检人数统计(包括可按TTAS分级)、提供病人去向统计等。 （7）系统设置功能：提供TTAS设置、群体事件设置、急诊科室设置等功能。 | 佑医科技、满雨科技、迅为科技 |

护士站智能交互信息平台

| 主要设备 | 主要技术参数要求 | 参照或相当于 |
| --- | --- | --- |
| 系统登录 |  | 护士通过用户名和密码登录系统，用户名和密码与HIS同步。 | 佑医科技、满雨科技、迅为科技 |
| 病人一览表 |  | 显示病区内所有床位（在用床位、空床位），显示在院患者床位号、姓名、性别、年龄、主诊医生、入院时间、入院诊断等信息。 |  |
|  |  | 护士自主设置患者姓名隐码或全部显示。 |  |
|  |  | 床位号左上角颜色块标示患者护理级别。 |  |
|  |  | 病危、病重患者标识,患者所属科室标识。 |  |
|  |  | 发热病人姓名显示为红色字体，同时自动显示最后一次体温值。 |  |
|  |  | 欠费病人费用余额显示为红色负值。 |  |
|  |  | 支持快速过滤筛选各类病人，如护理级别、发热、术后、欠费等。系统还支持对当前病区病人按多个条件进行组合查询、显示。 护士自定义筛选选项。 |  |
|  |  | 数据从HIS系统自动获取及同步更新，不需要护士人工填写。 |  |
| 数据统计 |  | 包括病人总数、新入院、出院、转入、转出、病危、病重、手术、分娩、死亡等统计模块。 |  |
|  |  | 各统计模块包含数量显示及床位号显示。 |  |
|  |  | ▲护士自定义各统计模块是否显示，自主设置显示模块的形状、大小及摆放位置。 |  |
|  |  | 数据从HIS系统自动获取及同步更新，不需要护士人工填写。 |  |
| 医护排班 |  | PC端医护排班表 |  |
|  |  | 显示病区当天医生、护士相应班次的值班人员姓名，点击显示该值班人员的联系方式。 |  |
|  |  | 点击显示护士当月完整排班表。 |  |
|  |  | 查看护士往期排班表。 |  |
|  |  | 可与医院现有排班系统对接。 |  |
| 护士分组 |  | 护士自主配置分组信息及分管床位。 |  |
|  |  | 点击显示护士分组及分管床位信息。 |  |
| 通讯录 |  | 护士可通过PC端自主添加、删除、修改通讯录信息。 |  |
|  |  | 显示完整通讯录，并可搜索查询某人联系方式。 |  |
| 电子白板 |  | 包括常规、监测、治疗、计量、测血压、测血糖、胰岛素、测体温、过敏、引流、基础护理、体位、疼痛、输液工具、高危等动态信息模块。 |  |
|  |  | ▲护士自定义各动态信息模块是否显示，自主设置显示模块的形状、大小及摆放位置。 |  |
|  |  | 护士可自定义动态信息模块的分类及分类标题。 |  |
|  |  | 数据从HIS系统自动获取及同步更新，不需要护士人工填写。 |  |
| 新医嘱提醒 | 临时医嘱 | ▲当医生下达新的临时医嘱后，自动显示新的临时医嘱的患者床位号，护士点击床位号可进行新医嘱预览，新的临时医嘱护士审核后床位号自动消失。 |  |
|  | 长期医嘱 | ▲当医生下达新的长期医嘱后，自动显示新的长期医嘱的患者床位号，护士点击床位号可进行新医嘱预览，新的长期医嘱护士审核后床位号自动消失。 |  |
| 备注 |  | 护士可直接在屏幕区域或电脑端界面录入文字信息，并可对录入的文字信息进行编辑、修改、保存或清除。 |  |
| 手术信息 | 今日手术 | 显示今日手术病人的床号、姓名、手术名称、术前准备执行情况、手术动态等信息。 |  |
|  | 明日手术 | 显示明日手术病人的床号、姓名、手术名称、术前准备执行情况、手术安排等信息。 |  |
| 特项检查 |  | 显示病人床号、姓名、检查项目的预约时间。 |  |
|  |  | 显示病人检查执行情况，过期未执行显示为红色“未执行” |  |
| 护理学习 |  | 在PC端上传文件后可在大屏查看，支持常见word、PDF、excel、视频等格式的文件。 |  |
|  |  | 点击文件格式图标即可下载对应的文件，若文件已下载则直接打开查看或观看。 |  |
|  |  | 刷新上传的文件列表。 |  |
|  |  | 搜索文件名称定位文件。 |  |
| 通知信息 |  | 通过PC端向全院所有病区或选择病区发送信息，可即时发送、定时发送、取消发送，可存草稿箱。 |  |
|  |  | PC端信息发送后大屏显示新信息提示，并显示信息数量。 |  |
|  |  | 点击信息图标查看信息内容及发送时间、发送人。 |  |
| 皮试 |  | ▲显示皮试病人姓名、床号、皮试时间、看皮试结果时间及提醒。 |  |
| 手写板 |  | 护士可用手写笔或手指直接在屏幕自由书写，并可以直接用手对书写的内容进行修改、擦除、保存或清屏。 |  |
| 设置 | 账户信息 |  |  |
|  | 床位信息 | 姓名隐码设置，体温、费用是否显示设置。 |  |
|  | 数据刷新 | 大屏页面刷新时间设置。 |  |
|  | 页面配置 | 显示页面或不显示页面配置。 |  |
|  | 版本信息 | 版本信息。 |  |
|  | 帮助文档 |  |  |
|  | 关于我们 |  |  |
| 医用信息板（含智能笔） |  | 65寸智能会议平板产品，采用新一代红外触控技术,采用65寸 4K DLED显示屏，防眩钢化玻璃材质,表面硬度达莫氏七级,采用直下式超薄涉及，支持20点触控,集扬声器、触控屏于一体，支持白板书写、会议内容扫码带走、无线传屏、4K高清显示等功能，支持指纹识别。含壁挂架、书写笔，不含移动支架、PC模块、无线传屏器。支持CCC、节能环保等认证；智能笔：配套智能会议平板旗舰版、精英版系列使用，采用RF 2.4GHz遥控技术，4个物理按键，支持翻页 | 佑医科技、满雨科技、迅为科技 |

## 第二章　供货范围及要求

4　一般要求

4.1　中标人须保证提供货物为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的，且货物的技术经济性能符合本部分第一章规定的要求。

4.2　中标人应提供详细供货清单，清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。

4.3　除有特别注明外，所列数量均为一套（台）所需。对于属于整套货物运行和施工所必需的部件，即使在本部分第一章中未列出或数目不足，中标人仍须在执行合同时补足。

4.4　中标人应提供所有安装和检修所需专用工具和消耗材料等，并提供详细供货清单。

4.5　提供随机备品备件和2年运行所需的备品备件，并在投标文件中给出具体清单。

4.6　提供所供货物中的进口件清单。

4.7　中标人提供的技术资料清单见本部分第三章。

5　供货范围

5.1　货物范围（详见下表）：

| 序号 | 设备材料名称 | 主要技术参数 | 参照或相当于 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 弱电智能化系统 |  |  |  |  |
|  | 一、综合布线系统(内网、外网、语音) |  |  |  |  |
| 1 | 门诊 1、工作区 |  |  |  |  |
| 2 | 二维码双口面板 | 1、规格：86墙上二维码管理双口面板； 2、特点：面板上带二维码图标，结合软件APP使用。手机客户端软件扫描二维码后，显示点位的相关信息以及整个链路上的配线架和交换机的相关信息，快速查询链路，提升维护效率； 4、材料：所有塑料材料应采用ABS材质耐腐塑料，配有电话和网络标签； 5、颜色：乳白色，抗老化，永不变色； 提供相关认证证书并加盖公章。 | 劳兰、岳创、德特威勒 | 块 | 673 |
| 3 | 二维码单口面板 | 1、规格：86墙上二维码管理单口面板； 2、特点：面板上带二维码图标，结合软件APP使用。手机客户端软件扫描二维码后，显示点位的相关信息以及整个链路上的配线架和交换机的相关信息，快速查询链路，提升维护效率； 4、材料：所有塑料材料应采用ABS材质耐腐塑料，配有电话和网络标签； 5、颜色：乳白色，抗老化，永不变色； 提供相关认证证书并加盖公章。 | 劳兰、岳创、德特威勒 | 块 | 561 |
| 4 | 6类非屏蔽模块 | 1、规格：180度六类非屏蔽LED智能导航模块； ▲2、特点：模块带LED指示功能，可以根据LED不同的颜色判定面板内模块、配线架模块和交换机的链接状况；后期维护时也可以直接根据LED不同颜色判定故障所在位置；提供相关认证、检测报告并加盖公章。 3、标准；传输标准超过ISO/IEC 11801 E级 、AS/NZS 3080：2003 E级； 4、性能：传输速率≥250MHz条件下的传输要求，最少可插拔1000次以上，可卡接22到23AWG线规的导体； 5、材料：接触针为磷青铜50um镀金层，打线柱100um； | 劳兰、岳创、德特威勒 | 只 | 1899 |
| 5 | 光纤信息面板(2位双工LC) | 1、规格：86型LC双口面板 2、标准：系列面板与英式标准尺寸兼容 3、材料：聚碳酸酯 4、性能：阻燃聚碳酸酯材料采用精抛光的饰面，具有更加出色的可靠性、安全性和更加优美的外观 | 劳兰、岳创、德特威勒 | 块 | 18 |
| 6 | 光纤信息模块(LC双工耦合器) | 1、规格：LC双工适配器； 2、标准：ANSI/TIA-568-C.3：lSO／IEC 1 1 801：2002 Ed2.0；GR-326-CORE； 3、性能：超过ANSI／TIA-568-C.3中关于光纤连接硬件的规范要求用于光纤终端连接，插入损耗0.2dB支持10G光纤传输； 4、材料：采用优质工程树脂，二氧化锆陶瓷套管精密性高； | 劳兰、岳创、德特威勒 | 只 | 72 |
| 7 | LC单芯单模光纤尾纤 | 1、规格：9/125单模单芯光纤尾纤； 2、结构：由紧护套8字型9/125单模光纤加LC光纤接头压接头组成，采用工厂化压制，光纤头经电脑控制研磨，所有尾纤在出厂前都是端接好的并经过严格检测； 3、产品要求：符合TIA/EIA 568-B，ISO/IEC 11801标准； 4、物理要求：光纤尾纤最小弯曲半径为3.8cm，工作温度范围-20~70℃，接头材料为陶瓷； 5、光学要求：平均连接损耗为0.2db，每500次重复插拔损耗＜0.2db，最小反射损耗为20db，最大回损为-50db； 6、材料：护套低烟无卤护套（LSZH），连接光导柱采用优质氧化锆陶瓷材质精密性高损耗小，壳体优质工程树脂； 提供相关检测报告并加盖公章。 | 劳兰、岳创、德特威勒 | 根 | 72 |
| 8 | 3米LC型双芯单模光纤跳线 | 1、规格：9/125单模双芯光纤跳线； 2、结构：由紧护套8字型9/125单模光纤加LC/LC光纤接头压接头组成，采用工厂化压制，光纤头经电脑控制研磨，所有跳线在出厂前都是端接好的并经过严格检测； 3、产品要求：符合TIA/EIA 568-B，ISO/IEC 11801标准；多种长度可选； 4、物理要求：光纤跳线最小弯曲半径为3.8cm，工作温度范围-20~70℃，接头材料为陶瓷； 5、光学要求：平均连接损耗为0.2db，每500次重复插拔损耗＜0.2db，最小反射损耗为20db，最大回损为-50db； 6、材料：护套低烟无卤护套（LSZH），内置多股杜邦抗拉芳纶，连接光导柱采用优质氧化锆陶瓷材质精密性高损耗小，壳体优质工程树脂； 提供相关检测报告并加盖公章。 | 劳兰、岳创、德特威勒 | 根 | 18 |
| 9 | 六类非屏蔽3米跳线,红色（内网）二维码智能导航 | 1、规格：3米六类UTP智能导航RJ45至RJ45数据软跳线； 2、特点：LED智能跳线，跳线两端均自带LED指示灯，可以快速查询配线架到交换机之间的链路关系，引导跳线跳接；可以根据LED颜色判断不同节点连接状况；跳线上带二维码图标，结合软件APP使用。手机客户端软件扫描二维码，能快速查询整个链路节点关系，提升维护效率； 3、护套：PVC护套，符合UL防火标准； 4、标准：符合ANSI/TIA/EIA 568B.2-1、ISO/IEC 11801第二版、EN50173-1第二版标准，跳线性能指标完全优于现行六类250MHZ标准； 5、结构：跳线内部7*0.2多芯软线结构；跳线尾部采用模具注塑的尾套，RJ45头、护套、线缆一体化，确保多次插拔，以保证产品可靠性； 6、要求：多种颜色可供选择，充分满足综合布线系统色彩管理思想；多种长度可供选择，充分满足综合布线系统灵活应用要求；跳线100%原装出厂测试； 认证：提供信息产业数据通信产品质量监督检验中心、威尔克通信实验室的单体检测报告，提供检测报告复印件加盖原厂公章；出具厂家LED智能导航产品的产权证明或产权者授权证明； | 劳兰、岳创、德特威勒 | 根 | 1819 |
| 10 | 六类非屏蔽3米跳线，蓝色（外网）二维码智能导航 | 1、规格：3米六类UTP智能导航RJ45至RJ45数据软跳线； 2、特点：LED智能跳线，跳线两端均自带LED指示灯，可以快速查询配线架到交换机之间的链路关系，引导跳线跳接；可以根据LED颜色判断不同节点连接状况；跳线上带二维码图标，结合软件APP使用。手机客户端软件扫描二维码，能快速查询整个链路节点关系，提升维护效率； 3、护套：PVC护套，符合UL防火标准； 4、标准：符合ANSI/TIA/EIA 568B.2-1、ISO/IEC 11801第二版、EN50173-1第二版标准，跳线性能指标完全优于现行六类250MHZ标准； 5、结构：跳线内部7*0.2多芯软线结构；跳线尾部采用模具注塑的尾套，RJ45头、护套、线缆一体化，确保多次插拔，以保证产品可靠性； 6、要求：多种颜色可供选择，充分满足综合布线系统色彩管理思想；多种长度可供选择，充分满足综合布线系统灵活应用要求；跳线100%原装出厂测试； 提供相关检测报告并加盖公章。 | 劳兰、岳创、德特威勒 | 根 | 80 |
| 11 | 2、水平子系统 |  |  |  |  |
| 12 | 6类非屏蔽双绞线(带十字芯),低烟无卤-桥架内 | 1、规格：23AWG六类非屏蔽低烟无卤双绞线； 2、标准：UL 444, EIA/TIA 568-B.2和ISO/IEC 11801, IEC61156-5； 3、传输：100米范围内≥250MHz条件下的传输要求； 4、材料：填充物聚乙烯提供出色的十字隔离防串扰隔离技术从而保障良好的传输性能,外护套阻燃低烟无卤（LSZH）符合IEC60754第2部分无卤测试IEC61034第2部分排烟测试IEC60332第1部分阻燃性测试NES713毒性指数测试； 5、电气特性：1-250MHZ输入阻抗100±6Ω，1-250MHZ时延偏离≦45ns/100M,20℃条件下的导线最大直流电阻73.2Ω/KM不平衡直流电阻≦5%； 6、结构：导线直径0.565，外直径6.5±0.2mm，绝缘层聚乙烯平均厚度0.28，护套PVC平均厚度0.5±0.05mm； 7、性能：最大张力为10KG，工作温度为-20~60℃； 提供相关认证、检测报告并加盖公章。 | 劳兰、岳创、德特威勒 | 100米 | 1037 |
| 13 | 6类非屏蔽双绞线(带十字芯),低烟无卤-管内 | 1、规格：23AWG六类非屏蔽低烟无卤双绞线； 2、标准：UL 444, EIA/TIA 568-B.2和ISO/IEC 11801, IEC61156-5； 3、传输：100米范围内≥250MHz条件下的传输要求； 4、材料：填充物聚乙烯提供出色的十字隔离防串扰隔离技术从而保障良好的传输性能,外护套阻燃低烟无卤（LSZH）符合IEC60754第2部分无卤测试IEC61034第2部分排烟测试IEC60332第1部分阻燃性测试NES713毒性指数测试； 5、电气特性：1-250MHZ输入阻抗100±6Ω，1-250MHZ时延偏离≦45ns/100M,20℃条件下的导线最大直流电阻73.2Ω/KM不平衡直流电阻≦5%； 6、结构：导线直径0.565，外直径6.5±0.2mm，绝缘层聚乙烯平均厚度0.28，护套PVC平均厚度0.5±0.05mm； 7、性能：最大张力为10KG，工作温度为-20~60℃； 提供相关认证、检测报告并加盖公章。 | 劳兰、岳创、德特威勒 | 100米 | 172 |
| 14 | 4芯室内单模光纤,低烟无卤 | 1、规格：室内低烟无卤单模光缆； 2、标准：光缆符合TIA/EIA-568B标准，满足ITU G.651、IEC793技术要求； 3、材料：外皮与紧套光纤之间有多股纺纶丝，增加光纤强度，外皮为低烟无卤材料，符合IEC防火标准； 4、结构：具有4芯，6芯，8芯，12芯，24芯，36芯，48芯，72芯，144芯，288芯类型，工作温度为-20~60℃；芯核直径： 9.3±0.4；包层直径：125±2； 5、衰减：1310nm≤0.36db/km，1550nm≤0.22db/km； 6、色散系数：1285~1324nm -3.5~3.5ps/（nm.km） 1550nm≤18ps/(nm.km)； | 劳兰、岳创、德特威勒 | 100米 | 15 |
| 15 | 3、干线子系统 |  |  |  |  |
| 16 | 室外24芯单模铠装 | 1、规格：室外9/125单模层绞式轻铠装光缆； 2、标准：光缆符合TIA/EIA-568B标准，满足ITU G.651、IEC793技术要求； 3、结构：紧套光纤外有高强度中心松套管，管内充有阻水油膏；轻铠装结构，中心有一根的钢丝用于增强硬度，外面一层为高强度中心松套管围绕着中心加强钢丝，松套管外面为双面涂塑钢带（PSP）加强了光缆的允许压力，抗冲击力及防潮性能；特别设计的紧凑结构，直径小、重量轻、安装简便，适用于建筑群子系统的应用；敷设方式：架空、管道、直埋；具有4芯，6芯，8芯，12芯，24芯，36芯，48芯，72芯，144芯，288芯类型，工作温度为-20~60℃；芯核直径： 9.3±0.4；包层直径：125±2； 4、衰减：1310nm≤0.36db/km，1550nm≤0.22db/km； 5、色散系数：1285~1324nm -3.5~3.5ps/（nm.km） 1550nm≤18ps/(nm.km)； 6、材料聚乙烯护套材料，供室外场合使用，外皮为阻燃PVC材料，符合UL防火标准； | 劳兰、岳创、德特威勒 | 100米 | 62 |
| 17 | 室外12芯单模铠装 | 1、规格：室外单模中心束管式轻铠装光缆； 2、标准：光缆符合TIA/EIA-568B标准，满足ITU G.651、IEC793技术要求； 3、结构：外皮与紧套光纤之间有高强度中心松套管，管内充有阻水油膏；轻铠装结构，两根平行的钢丝用于增强硬度，双面涂塑钢带（PSP）加强了光缆的允许压力，抗冲击力及防潮性能；特别设计的紧凑结构，直径小、重量轻、安装简便，适用于建筑群子系统的应用；敷设方式：架空、管道、直埋；具有4芯，6芯，8芯，12芯、24芯、48芯类型，工作温度为-20~60℃；芯核直径： 9.3±0.4；包层直径：125±2； 4、衰减：1310nm≤0.36db/km，1550nm≤0.22db/km； 5、色散系数：1285~1324nm -3.5~3.5ps/（nm.km） 1550nm≤18ps/(nm.km)； 6、供室外场合使用，外皮为阻燃PVC材料，符合UL防火标准； | 劳兰、岳创、德特威勒 | 100米 | 31 |
| 18 | 3类25对大对数电缆，低烟无卤 | 1、规格：室内3类25对非屏蔽低烟无卤大对数线缆 2、标准：UL 444, EIA/TIA 568-B.2和ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0 3、性能：采用高密度聚乙烯绝缘材料，绝缘导线为紧密的对绞线具有出色的高速传输性能，工作温度为-20-60℃ 4、传输：100米范围内≥10MHz条件下的传输要求 5、电气特性：额定传输速率为0.69NVP，在20度条件下的导线最大电阻9.38ohms/100M,电阻不平衡≦5%，线对与地之间的电容不平衡≦330pF/100M 6、材料：填充物透明聚乙烯防水层，中心多股抗拉纤维每芯带有彩色护套，护套阻燃低烟无卤（LSZH）符合IEC60754第2部分无卤测试IEC61034第2部分排烟测试 | 劳兰、岳创、德特威勒 | 100米 | 8 |
| 19 | 3类50对大对数电缆，低烟无卤 | 1、规格：室内3类50对非屏蔽低烟无卤大对数线缆 2、标准：UL 444, EIA/TIA 568-B.2和ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0 3、性能：采用高密度聚乙烯绝缘材料，绝缘导线为紧密的对绞线具有出色的高速传输性能，工作温度为-20-60℃ 4、传输：100米范围内≥10MHz条件下的传输要求 5、电气特性：额定传输速率为0.69NVP，在20度条件下的导线最大电阻9.38ohms/100M,电阻不平衡≦5%，线对与地之间的电容不平衡≦330pF/100M 6、材料：填充物透明聚乙烯防水层，中心多股抗拉纤维每芯带有彩色护套，护套阻燃低烟无卤（LSZH）符合IEC60754第2部分无卤测试IEC61034第2部分排烟测试 | 劳兰、岳创、德特威勒 | 100米 | 28 |
| 20 | 室外4芯单模铠装 | 1、规格：室外单模中心束管式轻铠装光缆； 2、标准：光缆符合TIA/EIA-568B标准，满足ITU G.651、IEC793技术要求； 3、结构：外皮与紧套光纤之间有高强度中心松套管，管内充有阻水油膏；轻铠装结构，两根平行的钢丝用于增强硬度，双面涂塑钢带（PSP）加强了光缆的允许压力，抗冲击力及防潮性能；特别设计的紧凑结构，直径小、重量轻、安装简便，适用于建筑群子系统的应用；敷设方式：架空、管道、直埋；具有4芯，6芯，8芯，12芯、24芯、48芯类型，工作温度为-20~60℃；芯核直径： 9.3±0.4；包层直径：125±2； 4、衰减：1310nm≤0.36db/km，1550nm≤0.22db/km； 5、色散系数：1285~1324nm -3.5~3.5ps/（nm.km） 1550nm≤18ps/(nm.km)； 6、供室外场合使用，外皮为阻燃PVC材料，符合UL防火标准； | 劳兰、岳创、德特威勒 | 100米 | 39 |
| 21 | 4、管理区子系统(电信间) |  |  |  |  |
| 22 | 6类24口非屏蔽配线架（含模块）二维码LED智能导航 | 1、规格：24口六类非屏蔽智能扫码管理配线架； ▲2、特点：模块金针厚金区镀金50U；模块带LED指示功能，可以根据LED不同的颜色判定面板内模块、配线架模块和交换机的链接状况；后期维护时也可以直接根据LED不同颜色判定故障所在位置；配线架中间带二维码图标，结合软件APP使用。手机客户端软件扫描二维码，能快速查询整个链路节点关系，提升维护效率；提供相关检测报告并加盖公章。 3、标准：ISO/IEC 11801:2002 ，TIA/EIA-568-B.2 ； 5、性能：可插拔1500次以上和大于30次的重复端接，传输速率≥150MHz条件下的传输要求； 6、材料：材料采用ST-12中碳钢，表面厚度为1.6mm。金属粉末涂层框架结实耐用，保护配线架免受腐蚀和刮伤； | 劳兰、岳创、德特威勒 | 只 | 120 |
| 23 | 理线架 | 1、规格：1U封闭式网络理线架； 2、结构：单面槽理线架按19英寸机架标准设计，适用于配线架及设备跳线的水平和垂直方向的线缆管理；设计简洁、对于各种线缆提供灵活、有效和安全的管理，使布线系统整洁美观，提供24个管理环；采用滑槽式封闭结构； 3、材料：全金属材质； 4、性能：管理跳线数≥50，满足跳线或交叉线弯曲半径的合理性； | 劳兰、岳创、德特威勒 | 只 | 120 |
| 24 | 19"100对110型配线架 | 规格：100对机架式110跳线架； 性能：满足T-568A CAT.5传输标准，适用于设备间的水平布线或集中点的互配端接，适用于语音和5类布线的高速数据传输； 110连接端子有4对及5对两种规格，IDC打线柱夹子为磷青铜材料，耐用性为250次端接，可承接22~26AWG规格的芯数线缆； 配线架可与背板组装在一起，便于19寸机柜或机架安装； 采用阻燃PVC材质，符合UL94V-0阻燃性标准。 | 劳兰、岳创、德特威勒 | 只 | 14 |
| 25 | 理线架 | 1、规格：1U封闭式网络理线架； 2、结构：单面槽理线架按19英寸机架标准设计，适用于配线架及设备跳线的水平和垂直方向的线缆管理；设计简洁、对于各种线缆提供灵活、有效和安全的管理，使布线系统整洁美观，提供24个管理环；采用滑槽式封闭结构； 3、材料：全金属材质； 4、性能：管理跳线数≥50，满足跳线或交叉线弯曲半径的合理性； | 劳兰、岳创、德特威勒 | 只 | 14 |
| 26 | 通用型光纤机架式配线架 | 1、规格：1U96芯LC接口光纤配线架； 2、标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0； 3、材料：材料采用厚度1.2低碳钢表面磨砂金属粉末涂层不易划伤，整套配备完善丰富的安装熔接安装配件； 4、性能：抽拉式设计优化操作便于安装检查和测试，配线架中自带的尼龙自粘扎带光纤盘绕环可支持多余光纤并保持光纤的弯曲半径，带有4个直径为25MM引入孔便于将光缆引入配线架； 5、结构：为19英寸机箱高度为2U适合于通用标准机柜，室内外光缆通用。配线架耦合器挡板为金属挡板，可支持FC、 SC、ST、MU、LC、MTRJ类部件，宽大可叠加的熔接盘表面为树脂透明玻璃面可直观的查看熔接盘内部使用情况，便于维护和维修。配备完善的安装和熔接配件使安装更加容易美观； | 劳兰、岳创、德特威勒 | 只 | 28 |
| 27 | 理线架 | 1、规格：1U封闭式网络理线架； 2、结构：单面槽理线架按19英寸机架标准设计，适用于配线架及设备跳线的水平和垂直方向的线缆管理；设计简洁、对于各种线缆提供灵活、有效和安全的管理，使布线系统整洁美观，提供24个管理环；采用滑槽式封闭结构； 3、材料：全金属材质； 4、性能：管理跳线数≥50，满足跳线或交叉线弯曲半径的合理性； | 劳兰、岳创、德特威勒 | 只 | 28 |
| 28 | 单模双工LC光纤适配器 | 1、规格：LC双工适配器； 2、标准：ANSI/TIA-568-C.3：lSO／IEC 1 1 801：2002 Ed2.0；GR-326-CORE； 3、性能：超过ANSI／TIA-568-C.3中关于光纤连接硬件的规范要求用于光纤终端连接，插入损耗0.2dB支持10G光纤传输； 4、材料：采用优质工程树脂，二氧化锆陶瓷套管精密性高； | 劳兰、岳创、德特威勒 | 只 | 984 |
| 29 | 1米单工单模光纤尾纤(LC) | 规格：9/125单模单芯光纤尾纤 由紧护套8字型9/125单模光纤加LC光纤接头压接头组成，采用工厂化压制，光纤头经电脑控制研磨，所有尾纤在出厂前都是端接好的并经过严格检测； 产品要求：符合TIA/EIA 568-B，ISO/IEC 11801标准； 物理要求：光纤尾纤最小弯曲半径为3.8cm，工作温度范围-20~70℃，接头材料为陶瓷； 光学要求：平均连接损耗为0.2db，每500次重复插拔损耗＜0.2db，最小反射损耗为20db，最大回损为-50db。 提供相关认证、检测报告并加盖公章。 | 劳兰、岳创、德特威勒 | 根 | 984 |
| 30 | 六类非屏蔽3米跳线,红色（内网）二维码智能导航 | 1、规格：3米六类UTP智能导航RJ45至RJ45数据软跳线； 2、特点：LED智能跳线，跳线两端均自带LED指示灯，可以快速查询配线架到交换机之间的链路关系，引导跳线跳接；可以根据LED颜色判断不同节点连接状况；跳线上带二维码图标，结合软件APP使用。手机客户端软件扫描二维码，能快速查询整个链路节点关系，提升维护效率； 3、护套：PVC护套，符合UL防火标准； 4、标准：符合ANSI/TIA/EIA 568B.2-1、ISO/IEC 11801第二版、EN50173-1第二版标准，跳线性能指标完全优于现行六类250MHZ标准； 5、结构：跳线内部7*0.2多芯软线结构；跳线尾部采用模具注塑的尾套，RJ45头、护套、线缆一体化，确保多次插拔，以保证产品可靠性； 6、要求：多种颜色可供选择，充分满足综合布线系统色彩管理思想；多种长度可供选择，充分满足综合布线系统灵活应用要求；跳线100%原装出厂测试； 提供相关检测报告并加盖公章。 | 劳兰、岳创、德特威勒 | 根 | 2017 |
| 31 | 六类非屏蔽3米跳线，蓝色（外网）二维码智能导航 | 1、规格：3米六类UTP智能导航RJ45至RJ45数据软跳线； 2、特点：LED智能跳线，跳线两端均自带LED指示灯，可以快速查询配线架到交换机之间的链路关系，引导跳线跳接；可以根据LED颜色判断不同节点连接状况；跳线上带二维码图标，结合软件APP使用。手机客户端软件扫描二维码，能快速查询整个链路节点关系，提升维护效率； 3、护套：PVC护套，符合UL防火标准； 4、标准：符合ANSI/TIA/EIA 568B.2-1、ISO/IEC 11801第二版、EN50173-1第二版标准，跳线性能指标完全优于现行六类250MHZ标准； 5、结构：跳线内部7*0.2多芯软线结构；跳线尾部采用模具注塑的尾套，RJ45头、护套、线缆一体化，确保多次插拔，以保证产品可靠性； 6、要求：多种颜色可供选择，充分满足综合布线系统色彩管理思想；多种长度可供选择，充分满足综合布线系统灵活应用要求；跳线100%原装出厂测试； 提供相关检测报告并加盖公章。 | 劳兰、岳创、德特威勒 | 根 | 80 |
| 32 | 2米语音跳线(110-RJ15) | 1、规格：2米1对标准RJ45至110鸭嘴跳线，由插头和软线组成，PVC护套，符合UL防火标准； 2、标准：符合TIA/EIA-568A性能要求； 3、特点：110型插头无需专用工具即可制做成型跳线；110型插头所制成的成型跳线适合于语音系统的使用，也可用于语音与数据转换； 4、要求：多种颜色可供选择，充分满足综合布线系统色彩管理思想；多种长度可供选择，充分满足综合布线系统灵活应用要求； | 劳兰、岳创、德特威勒 | 根 | 376 |
| 33 | 3米LC型双芯单模光纤跳线 | 1、规格：9/125单模双芯光纤跳线； 2、结构：由紧护套8字型9/125单模光纤加LC/LC光纤接头压接头组成，采用工厂化压制，光纤头经电脑控制研磨，所有跳线在出厂前都是端接好的并经过严格检测； 3、产品要求：符合TIA/EIA 568-B，ISO/IEC 11801标准；多种长度可选； 4、物理要求：光纤跳线最小弯曲半径为3.8cm，工作温度范围-20~70℃，接头材料为陶瓷； 5、光学要求：平均连接损耗为0.2db，每500次重复插拔损耗＜0.2db，最小反射损耗为20db，最大回损为-50db； 6、材料：护套低烟无卤护套（LSZH），内置多股进口杜邦抗拉芳纶，连接光导柱采用优质氧化锆陶瓷材质精密性高损耗小，壳体优质工程树脂； 提供相关检测报告并加盖公章。 | 劳兰、岳创、德特威勒 | 根 | 44 |
| 34 | 5、机柜机箱 |  |  |  |  |
| 35 | 电信间标准机柜(42U) | 1、规格：宽600mm*深600mm*高2000mm42U网络机柜； 2、标准：符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC60297-2、DIN41494：PART1和DIN41494：PART1标准；4 3、结构：前门为带条形通风孔边框，5mm厚无色透明钢化玻璃门，后门为高密度六角通风孔钢板门,快开式侧板,预留对地安装孔和接地柱,装≥2个风扇； 4、材料：优质冷轧钢板； 5、颜色：黑色； 6、机柜表面处理：机柜的脱脂、防锈磷化、静电喷涂处理； | 劳兰、岳创、德特威勒 | 只 | 14 |
| 36 | 病房 1、工作区 |  |  |  |  |
| 37 | 二维码双口面板 | 1、规格：86墙上二维码管理双口面板； 2、特点：面板上带二维码图标，结合软件APP使用。手机客户端软件扫描二维码后，显示点位的相关信息以及整个链路上的配线架和交换机的相关信息，快速查询链路，提升维护效率； 4、材料：所有塑料材料应采用ABS材质耐腐塑料，配有电话和网络标签； 5、颜色：乳白色，抗老化，永不变色； 提供相关认证证书并加盖公章。 | 劳兰、岳创、德特威勒 | 块 | 816 |
| 38 | 二维码单口面板 | 1、规格：86墙上二维码管理单口面板； 2、特点：面板上带二维码图标，结合软件APP使用。手机客户端软件扫描二维码后，显示点位的相关信息以及整个链路上的配线架和交换机的相关信息，快速查询链路，提升维护效率； 4、材料：所有塑料材料应采用ABS材质耐腐塑料，配有电话和网络标签； 5、颜色：乳白色，抗老化，永不变色； 提供相关认证证书并加盖公章。 | 劳兰、岳创、德特威勒 | 块 | 2118 |
| 39 | 6类非屏蔽模块 | 1、规格：180度六类非屏蔽LED智能导航模块； 2、特点：模块带LED指示功能，可以根据LED不同的颜色判定面板内模块、配线架模块和交换机的链接状况；后期维护时也可以直接根据LED不同颜色判定故障所在位置； 3、标准；传输标准超过ISO/IEC 11801 E级 、AS/NZS 3080：2003 E级； 4、性能：传输速率≥250MHz条件下的传输要求，最少可插拔1000次以上，可卡接22到23AWG线规的导体； 5、材料：接触针为磷青铜50um镀金层，打线柱100um； 提供相关认证证书、检测报告并加盖公章。 | 劳兰、岳创、德特威勒 | 只 | 3751 |
| 40 | 光纤信息面板(2位双工LC) | 1、规格：86型LC双口面板 2、标准：系列面板与英式标准尺寸兼容 3、材料：聚碳酸酯 4、性能：阻燃聚碳酸酯材料采用精抛光的饰面，具有更加出色的可靠性、安全性和更加优美的外观 5、结构：螺钉内置方式,面板带标准的白色边框、透明标签夹。 | 劳兰、岳创、德特威勒 | 块 | 3 |
| 41 | 光纤信息模块(LC双工耦合器) | 1、规格：LC双工适配器； 2、标准：ANSI/TIA-568-C.3：lSO／IEC 1 1 801：2002 Ed2.0；GR-326-CORE； 3、性能：超过ANSI／TIA-568-C.3中关于光纤连接硬件的规范要求用于光纤终端连接，插入损耗0.2dB支持10G光纤传输； 4、材料：采用优质工程树脂，二氧化锆陶瓷套管精密性高； | 劳兰、岳创、德特威勒 | 只 | 12 |
| 42 | LC单芯单模光纤尾纤 | 1、规格：9/125单模单芯光纤尾纤； 2、结构：由紧护套8字型9/125单模光纤加LC光纤接头压接头组成，采用工厂化压制，光纤头经电脑控制研磨，所有尾纤在出厂前都是端接好的并经过严格检测； 3、产品要求：符合TIA/EIA 568-B，ISO/IEC 11801标准； 4、物理要求：光纤尾纤最小弯曲半径为3.8cm，工作温度范围-20~70℃，接头材料为陶瓷； 5、光学要求：平均连接损耗为0.2db，每500次重复插拔损耗＜0.2db，最小反射损耗为20db，最大回损为-50db； 6、材料：护套低烟无卤护套（LSZH），连接光导柱采用优质氧化锆陶瓷材质精密性高损耗小，壳体优质工程树脂； 提供相关检测报告并加盖公章。 | 劳兰、岳创、德特威勒 | 根 | 12 |
| 43 | 3米LC型双芯单模光纤跳线 | 1、规格：9/125单模双芯光纤跳线； 2、结构：由紧护套8字型9/125单模光纤加LC/LC光纤接头压接头组成，采用工厂化压制，光纤头经电脑控制研磨，所有跳线在出厂前都是端接好的并经过严格检测； 3、产品要求：符合TIA/EIA 568-B，ISO/IEC 11801标准；多种长度可选； 4、物理要求：光纤跳线最小弯曲半径为3.8cm，工作温度范围-20~70℃，接头材料为陶瓷； 5、光学要求：平均连接损耗为0.2db，每500次重复插拔损耗＜0.2db，最小反射损耗为20db，最大回损为-50db； 6、材料：护套低烟无卤护套（LSZH），内置多股进口杜邦抗拉芳纶，连接光导柱采用优质氧化锆陶瓷材质精密性高损耗小，壳体优质工程树脂； 提供相关检测报告并加盖公章。 | 劳兰、岳创、德特威勒 | 根 | 3 |
| 44 | 六类非屏蔽3米跳线,红色（内网）二维码智能导航 | 1、规格：3米六类UTP智能导航RJ45至RJ45数据软跳线； 2、特点：LED智能跳线，跳线两端均自带LED指示灯，可以快速查询配线架到交换机之间的链路关系，引导跳线跳接；可以根据LED颜色判断不同节点连接状况；跳线上带二维码图标，结合软件APP使用。手机客户端软件扫描二维码，能快速查询整个链路节点关系，提升维护效率； 3、护套：PVC护套，符合UL防火标准； 4、标准：符合ANSI/TIA/EIA 568B.2-1、ISO/IEC 11801第二版、EN50173-1第二版标准，跳线性能指标完全优于现行六类250MHZ标准； 5、结构：跳线内部7*0.2多芯软线结构；跳线尾部采用模具注塑的尾套，RJ45头、护套、线缆一体化，确保多次插拔，以保证产品可靠性； 6、要求：多种颜色可供选择，充分满足综合布线系统色彩管理思想；多种长度可供选择，充分满足综合布线系统灵活应用要求；跳线100%原装出厂测试； 提供相关检测报告并加盖公章。 | 劳兰、岳创、德特威勒 | 根 | 3525 |
| 45 | 六类非屏蔽3米跳线，蓝色（外网）二维码智能导航 | 1、规格：3米六类UTP智能导航RJ45至RJ45数据软跳线； 2、特点：LED智能跳线，跳线两端均自带LED指示灯，可以快速查询配线架到交换机之间的链路关系，引导跳线跳接；可以根据LED颜色判断不同节点连接状况；跳线上带二维码图标，结合软件APP使用。手机客户端软件扫描二维码，能快速查询整个链路节点关系，提升维护效率； 3、护套：PVC护套，符合UL防火标准； 4、标准：符合ANSI/TIA/EIA 568B.2-1、ISO/IEC 11801第二版、EN50173-1第二版标准，跳线性能指标完全优于现行六类250MHZ标准； 5、结构：跳线内部7*0.2多芯软线结构；跳线尾部采用模具注塑的尾套，RJ45头、护套、线缆一体化，确保多次插拔，以保证产品可靠性； 6、要求：多种颜色可供选择，充分满足综合布线系统色彩管理思想；多种长度可供选择，充分满足综合布线系统灵活应用要求；跳线100%原装出厂测试； 提供相关检测报告并加盖公章。 | 劳兰、岳创、德特威勒 | 根 | 226 |
| 46 | 2、水平子系统 |  |  |  |  |
| 47 | 6类非屏蔽双绞线(带十字芯),低烟无卤-桥架内 | 1、规格：23AWG六类非屏蔽低烟无卤双绞线； 2、标准：UL 444, EIA/TIA 568-B.2和ISO/IEC 11801, IEC61156-5； 3、传输：100米范围内≥250MHz条件下的传输要求； 4、材料：填充物聚乙烯提供出色的十字隔离防串扰隔离技术从而保障良好的传输性能,外护套阻燃低烟无卤（LSZH）符合IEC60754第2部分无卤测试IEC61034第2部分排烟测试IEC60332第1部分阻燃性测试NES713毒性指数测试； 5、电气特性：1-250MHZ输入阻抗100±6Ω，1-250MHZ时延偏离≦45ns/100M,20℃条件下的导线最大直流电阻73.2Ω/KM不平衡直流电阻≦5%； 6、结构：导线直径0.565，外直径6.5±0.2mm，绝缘层聚乙烯平均厚度0.28，护套PVC平均厚度0.5±0.05mm； 7、性能：最大张力为10KG，工作温度为-20~60℃； 提供相关认证证书、检测报告并加盖公章。 | 劳兰、岳创、德特威勒 | 100米 | 1615 |
| 48 | 6类非屏蔽双绞线(带十字芯),低烟无卤-管内 | 1、规格：23AWG六类非屏蔽低烟无卤双绞线； 2、标准：UL 444, EIA/TIA 568-B.2和ISO/IEC 11801, IEC61156-5； 3、传输：100米范围内≥250MHz条件下的传输要求； 4、材料：填充物聚乙烯提供出色的十字隔离防串扰隔离技术从而保障良好的传输性能,外护套阻燃低烟无卤（LSZH）符合IEC60754第2部分无卤测试IEC61034第2部分排烟测试IEC60332第1部分阻燃性测试NES713毒性指数测试； 5、电气特性：1-250MHZ输入阻抗100±6Ω，1-250MHZ时延偏离≦45ns/100M,20℃条件下的导线最大直流电阻73.2Ω/KM不平衡直流电阻≦5%； 6、结构：导线直径0.565，外直径6.5±0.2mm，绝缘层聚乙烯平均厚度0.28，护套PVC平均厚度0.5±0.05mm； 7、性能：最大张力为10KG，工作温度为-20~60℃； 提供相关认证证书、检测报告并加盖公章。 | 劳兰、岳创、德特威勒 | 100米 | 453 |
| 49 | 4芯室内单模光纤,低烟无卤 | 1、规格：室内低烟无卤单模光缆； 2、标准：光缆符合TIA/EIA-568B标准，满足ITU G.651、IEC793技术要求； 3、材料：外皮与紧套光纤之间有多股纺纶丝，增加光纤强度，外皮为低烟无卤材料，符合IEC防火标准； 4、结构：具有4芯，6芯，8芯，12芯，24芯，36芯，48芯，72芯，144芯，288芯类型，工作温度为-20~60℃；芯核直径： 9.3±0.4；包层直径：125±2； 5、衰减：1310nm≤0.36db/km，1550nm≤0.22db/km； 6、色散系数：1285~1324nm -3.5~3.5ps/（nm.km） 1550nm≤18ps/(nm.km)； | 劳兰、岳创、德特威勒 | 100米 | 1 |
| 50 | 3、干线子系统 |  |  |  |  |
| 51 | 室外24芯单模铠装 | 1、规格：室外9/125单模层绞式轻铠装光缆； 2、标准：光缆符合TIA/EIA-568B标准，满足ITU G.651、IEC793技术要求； 3、结构：紧套光纤外有高强度中心松套管，管内充有阻水油膏；轻铠装结构，中心有一根的钢丝用于增强硬度，外面一层为高强度中心松套管围绕着中心加强钢丝，松套管外面为双面涂塑钢带（PSP）加强了光缆的允许压力，抗冲击力及防潮性能；特别设计的紧凑结构，直径小、重量轻、安装简便，适用于建筑群子系统的应用；敷设方式：架空、管道、直埋；具有4芯，6芯，8芯，12芯，24芯，36芯，48芯，72芯，144芯，288芯类型，工作温度为-20~60℃；芯核直径： 9.3±0.4；包层直径：125±2； 4、衰减：1310nm≤0.36db/km，1550nm≤0.22db/km； 5、色散系数：1285~1324nm -3.5~3.5ps/（nm.km） 1550nm≤18ps/(nm.km)； 6、材料聚乙烯护套材料，供室外场合使用，外皮为阻燃PVC材料，符合UL防火标准； | 劳兰、岳创、德特威勒 | 100米 | 42 |
| 52 | 室外12芯单模铠装 | 1、规格：室外单模中心束管式轻铠装光缆； 2、标准：光缆符合TIA/EIA-568B标准，满足ITU G.651、IEC793技术要求； 3、结构：外皮与紧套光纤之间有高强度中心松套管，管内充有阻水油膏；轻铠装结构，两根平行的钢丝用于增强硬度，双面涂塑钢带（PSP）加强了光缆的允许压力，抗冲击力及防潮性能；特别设计的紧凑结构，直径小、重量轻、安装简便，适用于建筑群子系统的应用；敷设方式：架空、管道、直埋；具有4芯，6芯，8芯，12芯、24芯、48芯类型，工作温度为-20~60℃；芯核直径： 9.3±0.4；包层直径：125±2； 4、衰减：1310nm≤0.36db/km，1550nm≤0.22db/km； 5、色散系数：1285~1324nm -3.5~3.5ps/（nm.km） 1550nm≤18ps/(nm.km)； 6、供室外场合使用，外皮为阻燃PVC材料，符合UL防火标准； | 劳兰、岳创、德特威勒 | 100米 | 21 |
| 53 | 3类25对大对数电缆，低烟无卤 | 1、规格：室内3类25对非屏蔽低烟无卤大对数线缆 2、标准：UL 444, EIA/TIA 568-B.2和ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0 3、性能：采用高密度聚乙烯绝缘材料，绝缘导线为紧密的对绞线具有出色的高速传输性能，工作温度为-20-60℃ 4、传输：100米范围内≥10MHz条件下的传输要求 5、电气特性：额定传输速率为0.69NVP，在20度条件下的导线最大电阻9.38ohms/100M,电阻不平衡≦5%，线对与地之间的电容不平衡≦330pF/100M 6、材料：填充物透明聚乙烯防水层，中心多股抗拉纤维每芯带有彩色护套，护套阻燃低烟无卤（LSZH）符合IEC60754第2部分无卤测试IEC61034第2部分排烟测试 | 劳兰、岳创、德特威勒 | 100米 | 18 |
| 54 | 3类50对大对数电缆，低烟无卤 | 1、规格：室内3类50对非屏蔽低烟无卤大对数线缆 2、标准：UL 444, EIA/TIA 568-B.2和ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0 3、性能：采用高密度聚乙烯绝缘材料，绝缘导线为紧密的对绞线具有出色的高速传输性能，工作温度为-20-60℃ 4、传输：100米范围内≥10MHz条件下的传输要求 5、电气特性：额定传输速率为0.69NVP，在20度条件下的导线最大电阻9.38ohms/100M,电阻不平衡≦5%，线对与地之间的电容不平衡≦330pF/100M 6、材料：填充物透明聚乙烯防水层，中心多股抗拉纤维每芯带有彩色护套，护套阻燃低烟无卤（LSZH）符合IEC60754第2部分无卤测试IEC61034第2部分排烟测试 | 劳兰、岳创、德特威勒 | 100米 | 4 |
| 55 | 室外4芯单模铠装 | 1、规格：室外单模中心束管式轻铠装光缆； 2、标准：光缆符合TIA/EIA-568B标准，满足ITU G.651、IEC793技术要求； 3、结构：外皮与紧套光纤之间有高强度中心松套管，管内充有阻水油膏；轻铠装结构，两根平行的钢丝用于增强硬度，双面涂塑钢带（PSP）加强了光缆的允许压力，抗冲击力及防潮性能；特别设计的紧凑结构，直径小、重量轻、安装简便，适用于建筑群子系统的应用；敷设方式：架空、管道、直埋；具有4芯，6芯，8芯，12芯、24芯、48芯类型，工作温度为-20~60℃；芯核直径： 9.3±0.4；包层直径：125±2； 4、衰减：1310nm≤0.36db/km，1550nm≤0.22db/km； 5、色散系数：1285~1324nm -3.5~3.5ps/（nm.km） 1550nm≤18ps/(nm.km)； 6、供室外场合使用，外皮为阻燃PVC材料，符合UL防火标准； | 劳兰、岳创、德特威勒 | 100米 | 2 |
| 56 | 4、管理区子系统(电信间) |  |  |  |  |
| 57 | 6类24口非屏蔽配线架（含模块）二维码LED智能导航 | 1、规格：24口六类非屏蔽智能扫码管理配线架； 2、特点：模块金针厚金区镀金50U；模块带LED指示功能，可以根据LED不同的颜色判定面板内模块、配线架模块和交换机的链接状况；后期维护时也可以直接根据LED不同颜色判定故障所在位置；配线架中间带二维码图标，结合软件APP使用。手机客户端软件扫描二维码，能快速查询整个链路节点关系，提升维护效率；提供相关检测报告并加盖公章。 3、标准：ISO/IEC 11801:2002 ，TIA/EIA-568-B.2 ； 5、性能：可插拔1500次以上和大于30次的重复端接，传输速率≥150MHz条件下的传输要求； 6、材料：材料采用ST-12中碳钢，表面厚度为1.6mm。金属粉末涂层框架结实耐用，保护配线架免受腐蚀和刮伤； | 劳兰、岳创、德特威勒 | 只 | 209 |
| 58 | 理线架 | 1、规格：1U封闭式网络理线架； 2、结构：单面槽理线架按19英寸机架标准设计，适用于配线架及设备跳线的水平和垂直方向的线缆管理；设计简洁、对于各种线缆提供灵活、有效和安全的管理，使布线系统整洁美观，提供24个管理环；采用滑槽式封闭结构； 3、材料：全金属材质； 4、性能：管理跳线数≥50，满足跳线或交叉线弯曲半径的合理性； | 劳兰、岳创、德特威勒 | 只 | 209 |
| 59 | 19"100对110型配线架 | 规格：100对机架式110跳线架； 性能：满足T-568A CAT.5传输标准，适用于设备间的水平布线或集中点的互配端接，适用于语音和5类布线的高速数据传输； 110连接端子有4对及5对两种规格，IDC打线柱夹子为磷青铜材料，耐用性为250次端接，可承接22~26AWG规格的芯数线缆； 配线架可与背板组装在一起，便于19寸机柜或机架安装； 采用阻燃PVC材质，符合UL94V-0阻燃性标准。 | 劳兰、岳创、德特威勒 | 只 | 24 |
| 60 | 理线架 | 1、规格：1U封闭式网络理线架； 2、结构：单面槽理线架按19英寸机架标准设计，适用于配线架及设备跳线的水平和垂直方向的线缆管理；设计简洁、对于各种线缆提供灵活、有效和安全的管理，使布线系统整洁美观，提供24个管理环；采用滑槽式封闭结构； 3、材料：全金属材质； 4、性能：管理跳线数≥50，满足跳线或交叉线弯曲半径的合理性； | 劳兰、岳创、德特威勒 | 只 | 24 |
| 61 | 通用型光纤机架式配线架 | 1、规格：1U96芯LC接口光纤配线架； 2、标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0； 3、材料：材料采用厚度1.2低碳钢表面磨砂金属粉末涂层不易划伤，整套配备完善丰富的安装熔接安装配件； 4、性能：抽拉式设计优化操作便于安装检查和测试，配线架中自带的尼龙自粘扎带光纤盘绕环可支持多余光纤并保持光纤的弯曲半径，带有4个直径为25MM引入孔便于将光缆引入配线架； 5、结构：为19英寸机箱高度为2U适合于通用标准机柜，室内外光缆通用。配线架耦合器挡板为金属挡板，可支持FC、 SC、ST、MU、LC、MTRJ类部件，宽大可叠加的熔接盘表面为树脂透明玻璃面可直观的查看熔接盘内部使用情况，便于维护和维修。配备完善的安装和熔接配件使安装更加容易美观； | 劳兰、岳创、德特威勒 | 只 | 47 |
| 62 | 理线架 | 1、规格：1U封闭式网络理线架； 2、结构：单面槽理线架按19英寸机架标准设计，适用于配线架及设备跳线的水平和垂直方向的线缆管理；设计简洁、对于各种线缆提供灵活、有效和安全的管理，使布线系统整洁美观，提供24个管理环；采用滑槽式封闭结构； 3、材料：全金属材质； 4、性能：管理跳线数≥50，满足跳线或交叉线弯曲半径的合理性； | 劳兰、岳创、德特威勒 | 只 | 47 |
| 63 | 单模双工LC光纤适配器 | 1、规格：LC双工适配器； 2、标准：ANSI/TIA-568-C.3：lSO／IEC 1 1 801：2002 Ed2.0；GR-326-CORE； 3、性能：超过ANSI／TIA-568-C.3中关于光纤连接硬件的规范要求用于光纤终端连接，插入损耗0.2dB支持10G光纤传输； 4、材料：采用优质工程树脂，二氧化锆陶瓷套管精密性高； | 劳兰、岳创、德特威勒 | 只 | 1464 |
| 64 | 1米单工单模光纤尾纤(LC) | 规格：9/125单模单芯光纤尾纤 由紧护套8字型9/125单模光纤加LC光纤接头压接头组成，采用工厂化压制，光纤头经电脑控制研磨，所有尾纤在出厂前都是端接好的并经过严格检测； 产品要求：符合TIA/EIA 568-B，ISO/IEC 11801标准； 物理要求：光纤尾纤最小弯曲半径为3.8cm，工作温度范围-20~70℃，接头材料为陶瓷； 光学要求：平均连接损耗为0.2db，每500次重复插拔损耗＜0.2db，最小反射损耗为20db，最大回损为-50db。 提供相关认证证书、检测报告并加盖公章。 | 劳兰、岳创、德特威勒 | 根 | 1464 |
| 65 | 六类非屏蔽3米跳线,红色（内网）二维码智能导航 | 1、规格：3米六类UTP智能导航RJ45至RJ45数据软跳线； 2、特点：LED智能跳线，跳线两端均自带LED指示灯，可以快速查询配线架到交换机之间的链路关系，引导跳线跳接；可以根据LED颜色判断不同节点连接状况；跳线上带二维码图标，结合软件APP使用。手机客户端软件扫描二维码，能快速查询整个链路节点关系，提升维护效率；提供相关检测报告并加盖公章。 3、护套：PVC护套，符合UL防火标准； 4、标准：符合ANSI/TIA/EIA 568B.2-1、ISO/IEC 11801第二版、EN50173-1第二版标准，跳线性能指标完全优于现行六类250MHZ标准； 5、结构：跳线内部7*0.2多芯软线结构；跳线尾部采用模具注塑的尾套，RJ45头、护套、线缆一体化，确保多次插拔，以保证产品可靠性； 6、要求：多种颜色可供选择，充分满足综合布线系统色彩管理思想；多种长度可供选择，充分满足综合布线系统灵活应用要求；跳线100%原装出厂测试； | 劳兰、岳创、德特威勒 | 根 | 3396 |
| 66 | 六类非屏蔽3米跳线，蓝色（外网）二维码智能导航 | 1、规格：3米六类UTP智能导航RJ45至RJ45数据软跳线； 2、特点：LED智能跳线，跳线两端均自带LED指示灯，可以快速查询配线架到交换机之间的链路关系，引导跳线跳接；可以根据LED颜色判断不同节点连接状况；跳线上带二维码图标，结合软件APP使用。手机客户端软件扫描二维码，能快速查询整个链路节点关系，提升维护效率； 3、护套：PVC护套，符合UL防火标准； 4、标准：符合ANSI/TIA/EIA 568B.2-1、ISO/IEC 11801第二版、EN50173-1第二版标准，跳线性能指标完全优于现行六类250MHZ标准； 5、结构：跳线内部7*0.2多芯软线结构；跳线尾部采用模具注塑的尾套，RJ45头、护套、线缆一体化，确保多次插拔，以保证产品可靠性； 6、要求：多种颜色可供选择，充分满足综合布线系统色彩管理思想；多种长度可供选择，充分满足综合布线系统灵活应用要求；跳线100%原装出厂测试； 提供相关检测报告并加盖公章。 | 劳兰、岳创、德特威勒 | 根 | 226 |
| 67 | 2米语音跳线(110-RJ15) | 1、规格：2米1对标准RJ45至110鸭嘴跳线，由插头和软线组成，PVC护套，符合UL防火标准； 2、标准：符合TIA/EIA-568A性能要求； 3、特点：110型插头无需专用工具即可制做成型跳线；110型插头所制成的成型跳线适合于语音系统的使用，也可用于语音与数据转换； 4、要求：多种颜色可供选择，充分满足综合布线系统色彩管理思想；多种长度可供选择，充分满足综合布线系统灵活应用要求； | 劳兰、岳创、德特威勒 | 根 | 400 |
| 68 | 3米LC型双芯单模光纤跳线 | 1、规格：9/125单模双芯光纤跳线； 2、结构：由紧护套8字型9/125单模光纤加LC/LC光纤接头压接头组成，采用工厂化压制，光纤头经电脑控制研磨，所有跳线在出厂前都是端接好的并经过严格检测； 3、产品要求：符合TIA/EIA 568-B，ISO/IEC 11801标准；多种长度可选； 4、物理要求：光纤跳线最小弯曲半径为3.8cm，工作温度范围-20~70℃，接头材料为陶瓷； 5、光学要求：平均连接损耗为0.2db，每500次重复插拔损耗＜0.2db，最小反射损耗为20db，最大回损为-50db； 6、材料：护套低烟无卤护套（LSZH），内置多股进口杜邦抗拉芳纶，连接光导柱采用优质氧化锆陶瓷材质精密性高损耗小，壳体优质工程树脂； 提供相关检测报告并加盖公章。 | 劳兰、岳创、德特威勒 | 根 | 106 |
| 69 | 5、机柜机箱 |  |  |  |  |
| 70 | 电信间标准机柜(42U) | 1、规格：宽600mm*深600mm*高2000mm42U网络机柜； 2、标准：符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC60297-2、DIN41494：PART1和DIN41494：PART1标准；4 3、结构：前门为带条形通风孔边框，5mm厚无色透明钢化玻璃门，后门为高密度六角通风孔钢板门,快开式侧板,预留对地安装孔和接地柱,装≥2个风扇； 4、材料：优质冷轧钢板； 5、颜色：黑色； 6、机柜表面处理：机柜的脱脂、防锈磷化、静电喷涂处理； | 劳兰、岳创、德特威勒 | 只 | 23 |
| 71 | 6、数据中心系统 |  |  |  |  |
| 72 | 19"100对110型配线架 | 规格：100对机架式110跳线架； 性能：满足T-568A CAT.5传输标准，适用于设备间的水平布线或集中点的互配端接，适用于语音和5类布线的高速数据传输； 110连接端子有4对及5对两种规格，IDC打线柱夹子为磷青铜材料，耐用性为250次端接，可承接22~26AWG规格的芯数线缆； 配线架可与背板组装在一起，便于19寸机柜或机架安装； 采用阻燃PVC材质，符合UL94V-0阻燃性标准。 | 劳兰、岳创、德特威勒 | 只 | 15 |
| 73 | 理线架 | 1、规格：1U封闭式网络理线架； 2、结构：单面槽理线架按19英寸机架标准设计，适用于配线架及设备跳线的水平和垂直方向的线缆管理；设计简洁、对于各种线缆提供灵活、有效和安全的管理，使布线系统整洁美观，提供24个管理环；采用滑槽式封闭结构； 3、材料：全金属材质； 4、性能：管理跳线数≥50，满足跳线或交叉线弯曲半径的合理性； | 劳兰、岳创、德特威勒 | 只 | 15 |
| 74 | 通用型光纤机架式配线架 | 1、规格：1U96芯LC接口光纤配线架； 2、标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0； 3、材料：材料采用厚度1.2低碳钢表面磨砂金属粉末涂层不易划伤，整套配备完善丰富的安装熔接安装配件； 4、性能：抽拉式设计优化操作便于安装检查和测试，配线架中自带的尼龙自粘扎带光纤盘绕环可支持多余光纤并保持光纤的弯曲半径，带有4个直径为25MM引入孔便于将光缆引入配线架； 5、结构：为19英寸机箱高度为2U适合于通用标准机柜，室内外光缆通用。配线架耦合器挡板为金属挡板，可支持FC、 SC、ST、MU、LC、MTRJ类部件，宽大可叠加的熔接盘表面为树脂透明玻璃面可直观的查看熔接盘内部使用情况，便于维护和维修。配备完善的安装和熔接配件使安装更加容易美观； | 劳兰、岳创、德特威勒 | 只 | 50 |
| 75 | 理线架 | 1、规格：1U封闭式网络理线架； 2、结构：单面槽理线架按19英寸机架标准设计，适用于配线架及设备跳线的水平和垂直方向的线缆管理；设计简洁、对于各种线缆提供灵活、有效和安全的管理，使布线系统整洁美观，提供24个管理环；采用滑槽式封闭结构； 3、材料：全金属材质； 4、性能：管理跳线数≥50，满足跳线或交叉线弯曲半径的合理性； | 劳兰、岳创、德特威勒 | 只 | 50 |
| 76 | 单模双工LC光纤适配器 | 1、规格：LC双工适配器； 2、标准：ANSI/TIA-568-C.3：lSO／IEC 1 1 801：2002 Ed2.0；GR-326-CORE； 3、性能：超过ANSI／TIA-568-C.3中关于光纤连接硬件的规范要求用于光纤终端连接，插入损耗0.2dB支持10G光纤传输； 4、材料：采用优质工程树脂，二氧化锆陶瓷套管精密性高； | 劳兰、岳创、德特威勒 | 只 | 2364 |
| 77 | 1米单工单模光纤尾纤(LC) | 规格：9/125单模单芯光纤尾纤 由紧护套8字型9/125单模光纤加LC光纤接头压接头组成，采用工厂化压制，光纤头经电脑控制研磨，所有尾纤在出厂前都是端接好的并经过严格检测； 产品要求：符合TIA/EIA 568-B，ISO/IEC 11801标准； 物理要求：光纤尾纤最小弯曲半径为3.8cm，工作温度范围-20~70℃，接头材料为陶瓷； 光学要求：平均连接损耗为0.2db，每500次重复插拔损耗＜0.2db，最小反射损耗为20db，最大回损为-50db。 提供相关认证证书、检测报告并加盖公章。 | 劳兰、岳创、德特威勒 | 只 | 2364 |
| 78 | 3米LC型双芯单模光纤跳线 | 1、规格：9/125单模双芯光纤跳线； 2、结构：由紧护套8字型9/125单模光纤加LC/LC光纤接头压接头组成，采用工厂化压制，光纤头经电脑控制研磨，所有跳线在出厂前都是端接好的并经过严格检测； 3、产品要求：符合TIA/EIA 568-B，ISO/IEC 11801标准；多种长度可选； 4、物理要求：光纤跳线最小弯曲半径为3.8cm，工作温度范围-20~70℃，接头材料为陶瓷； 5、光学要求：平均连接损耗为0.2db，每500次重复插拔损耗＜0.2db，最小反射损耗为20db，最大回损为-50db； 6、材料：护套低烟无卤护套（LSZH），内置多股进口杜邦抗拉芳纶，连接光导柱采用优质氧化锆陶瓷材质精密性高损耗小，壳体优质工程树脂； 提供相关检测报告并加盖公章。 | 劳兰、岳创、德特威勒 | 根 | 138 |
| 79 | 7、其他 |  |  |  |  |
| 80 | 智能导航、布线检测设备 | 1、规格：智能导航、布线检测设备 ； 2、特点：端口关系查找、引导跳线跳接、端口故障排查；配合LED智能导航模块及LED智能导航配线架使用；方便施工和后期维护，提高工作效率； 3、功能：将需要测试的CABLE一端连接主机的RJ45端口，仪器能自动完成导通测试； | 劳兰、岳创、德特威勒 | 台 | 1 |
| 81 | 二维码布线系统管理软件 | 1、综合布线二维码管理软件； 2、该软件拥有：至少有工程模式、工作模式、数据统计分析模式和手机APP查询扫码模式，至少4个模式的功能管理； 2、该软件可采用树状分支结构完全且系统得观察到整个系统的结构，包括楼层、房间布局、信息端口、机柜等详细信息。并可在该树状结构中点击任何一项，采用图形化方式直观观察机柜等设备的安装状态； 3、图形图像化方式建立工作任务单，任何任务单的下达都通过简单的图像化方式实现，并予以确认。图形图像化直观观看配线架状态，通过颜色方便区分配线架每个端口的状态，如绿色代表端口已接通并连交换机，灰色代表未接通等； 4、能够提供完善的日志管理功能，能调用历史记录，能查询线路、设备的调整。针对智能布线系统产生的所有日志和记录可以定期实施备份， 保证历史数据可以通过布线系统进行恢复和真实再现； 提供相关软件著作权证书并加盖公章。 | 劳兰、岳创、德特威勒 | 套 | 1 |
| 82 | 语音信号浪涌保护器 | 语音信号浪涌保护器 | 国产定制 | 只 | 37 |
| 83 | 语音主干信号浪涌保护器 | 语音主干信号浪涌保护器 | 国产定制 | 只 | 37 |
|  | 二、综合布线系统(设备网) |  |  |  |  |
| 1 | 门诊 1、工作区 |  |  |  |  |
| 2 | 二维码单口面板 | 1、规格：86墙上二维码管理单口面板； 2、特点：面板上带二维码图标，结合软件APP使用。手机客户端软件扫描二维码后，显示点位的相关信息以及整个链路上的配线架和交换机的相关信息，快速查询链路，提升维护效率； 4、材料：所有塑料材料应采用ABS材质耐腐塑料，配有电话和网络标签； 5、颜色：乳白色，抗老化，永不变色； 提供相关认证证书并加盖公章。 | 劳兰、岳创、德特威勒 | 块 | 1 |
| 3 | 二维码双口面板 | 1、规格：86墙上二维码管理双口面板； 2、特点：面板上带二维码图标，结合软件APP使用。手机客户端软件扫描二维码后，显示点位的相关信息以及整个链路上的配线架和交换机的相关信息，快速查询链路，提升维护效率； 4、材料：所有塑料材料应采用ABS材质耐腐塑料，配有电话和网络标签； 5、颜色：乳白色，抗老化，永不变色； 提供相关认证证书并加盖公章。 | 劳兰、岳创、德特威勒 | 块 | 1 |
| 4 | 6类非屏蔽模块 | 1、规格：180度六类非屏蔽LED智能导航模块； 2、特点：模块带LED指示功能，可以根据LED不同的颜色判定面板内模块、配线架模块和交换机的链接状况；后期维护时也可以直接根据LED不同颜色判定故障所在位置； 3、标准；传输标准超过ISO/IEC 11801 E级 、AS/NZS 3080：2003 E级； 4、性能：传输速率≥250MHz条件下的传输要求，最少可插拔1000次以上，可卡接22到23AWG线规的导体； 5、材料：接触针为磷青铜50um镀金层，打线柱100um； 提供相关认证证书、检测报告并加盖公章。 | 劳兰、岳创、德特威勒 | 只 | 3 |
| 5 | 6类非屏蔽数据跳线,低烟无卤(3米)二维码智能导航 | 1、规格：3米六类UTP智能导航RJ45至RJ45数据跳线； 2、特点：LED智能跳线，跳线两端均自带LED指示灯，可以快速查询配线架到交换机之间的链路关系，引导跳线跳接；可以根据LED颜色判断不同节点连接状况；跳线上带二维码图标，结合软件APP使用。手机客户端软件扫描二维码，能快速查询整个链路节点关系，提升维护效率； 3、护套：低烟无卤护套，符合IEC防火标准； 4、标准：符合ANSI/TIA/EIA 568B.2-1、ISO/IEC 11801第二版、EN50173-1第二版标准，跳线性能指标完全优于现行六类250MHZ标准； 5、结构：跳线内部7*0.2多芯软线结构；跳线尾部采用模具注塑的尾套，RJ45头、护套、线缆一体化，确保多次插拔，以保证产品可靠性； 6、要求：多种颜色可供选择，充分满足综合布线系统色彩管理思想；多种长度可供选择，充分满足综合布线系统灵活应用要求；跳线100%原装出厂测试； | 劳兰、岳创、德特威勒 | 根 | 3 |
| 6 | 2、水平子系统 |  |  |  |  |
| 7 | 6类非屏蔽双绞线(带十字芯),低烟无卤-桥架内 | 1、规格：23AWG六类非屏蔽低烟无卤双绞线； 2、标准：UL 444, EIA/TIA 568-B.2和ISO/IEC 11801, IEC61156-5； 3、传输：100米范围内≥250MHz条件下的传输要求； 4、材料：填充物聚乙烯提供出色的十字隔离防串扰隔离技术从而保障良好的传输性能,外护套阻燃低烟无卤（LSZH）符合IEC60754第2部分无卤测试IEC61034第2部分排烟测试IEC60332第1部分阻燃性测试NES713毒性指数测试； 5、电气特性：1-250MHZ输入阻抗100±6Ω，1-250MHZ时延偏离≦45ns/100M,20℃条件下的导线最大直流电阻73.2Ω/KM不平衡直流电阻≦5%； 6、结构：导线直径0.565，外直径6.5±0.2mm，绝缘层聚乙烯平均厚度0.28，护套PVC平均厚度0.5±0.05mm； 7、性能：最大张力为10KG，工作温度为-20~60℃； 提供相关认证证书、检测报告并加盖公章。 | 劳兰、岳创、德特威勒 | 100米 | 161 |
| 8 | 6类非屏蔽双绞线(带十字芯),低烟无卤-管内 | 1、规格：23AWG六类非屏蔽低烟无卤双绞线； 2、标准：UL 444, EIA/TIA 568-B.2和ISO/IEC 11801, IEC61156-5； 3、传输：100米范围内≥250MHz条件下的传输要求； 4、材料：填充物聚乙烯提供出色的十字隔离防串扰隔离技术从而保障良好的传输性能,外护套阻燃低烟无卤（LSZH）符合IEC60754第2部分无卤测试IEC61034第2部分排烟测试IEC60332第1部分阻燃性测试NES713毒性指数测试； 5、电气特性：1-250MHZ输入阻抗100±6Ω，1-250MHZ时延偏离≦45ns/100M,20℃条件下的导线最大直流电阻73.2Ω/KM不平衡直流电阻≦5%； 6、结构：导线直径0.565，外直径6.5±0.2mm，绝缘层聚乙烯平均厚度0.28，护套PVC平均厚度0.5±0.05mm； 7、性能：最大张力为10KG，工作温度为-20~60℃； 提供相关认证证书、检测报告并加盖公章。 | 劳兰、岳创、德特威勒 | 100米 | 47 |
| 9 | 3、干线子系统 |  |  |  |  |
| 10 | 室外12芯单模铠装 | 1、规格：室外单模中心束管式轻铠装光缆； 2、标准：光缆符合TIA/EIA-568B标准，满足ITU G.651、IEC793技术要求； 3、结构：外皮与紧套光纤之间有高强度中心松套管，管内充有阻水油膏；轻铠装结构，两根平行的钢丝用于增强硬度，双面涂塑钢带（PSP）加强了光缆的允许压力，抗冲击力及防潮性能；特别设计的紧凑结构，直径小、重量轻、安装简便，适用于建筑群子系统的应用；敷设方式：架空、管道、直埋；具有4芯，6芯，8芯，12芯、24芯、48芯类型，工作温度为-20~60℃；芯核直径： 9.3±0.4；包层直径：125±2； 4、衰减：1310nm≤0.36db/km，1550nm≤0.22db/km； 5、色散系数：1285~1324nm -3.5~3.5ps/（nm.km） 1550nm≤18ps/(nm.km)； 6、供室外场合使用，外皮为阻燃PVC材料，符合UL防火标准； | 劳兰、岳创、德特威勒 | 100米 | 41 |
| 11 | 4、管理区子系统(弱电间+弱电进线间+室外) |  |  |  |  |
| 12 | 6类24口非屏蔽配线架（含模块）二维码LED智能导航 | 1、规格：24口六类非屏蔽智能扫码管理配线架； 2、特点：模块金针厚金区镀金50U；模块带LED指示功能，可以根据LED不同的颜色判定面板内模块、配线架模块和交换机的链接状况；后期维护时也可以直接根据LED不同颜色判定故障所在位置；配线架中间带二维码图标，结合软件APP使用。手机客户端软件扫描二维码，能快速查询整个链路节点关系，提升维护效率； 3、标准：ISO/IEC 11801:2002 ，TIA/EIA-568-B.2 ； 5、性能：可插拔1500次以上和大于30次的重复端接，传输速率≥150MHz条件下的传输要求； 6、材料：材料采用ST-12中碳钢，表面厚度为1.6mm。金属粉末涂层框架结实耐用，保护配线架免受腐蚀和刮伤； 提供相关检测报告并加盖公章。 | 劳兰、岳创、德特威勒 | 只 | 24 |
| 13 | 理线架 | 1、规格：1U封闭式网络理线架； 2、结构：单面槽理线架按19英寸机架标准设计，适用于配线架及设备跳线的水平和垂直方向的线缆管理；设计简洁、对于各种线缆提供灵活、有效和安全的管理，使布线系统整洁美观，提供24个管理环；采用滑槽式封闭结构； 3、材料：全金属材质； 4、性能：管理跳线数≥50，满足跳线或交叉线弯曲半径的合理性； | 劳兰、岳创、德特威勒 | 只 | 24 |
| 14 | 通用型光纤机架式配线架 | 1、规格：1U96芯LC接口光纤配线架； 2、标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0； 3、材料：材料采用厚度1.2低碳钢表面磨砂金属粉末涂层不易划伤，整套配备完善丰富的安装熔接安装配件； 4、性能：抽拉式设计优化操作便于安装检查和测试，配线架中自带的尼龙自粘扎带光纤盘绕环可支持多余光纤并保持光纤的弯曲半径，带有4个直径为25MM引入孔便于将光缆引入配线架； 5、结构：为19英寸机箱高度为2U适合于通用标准机柜，室内外光缆通用。配线架耦合器挡板为金属挡板，可支持FC、 SC、ST、MU、LC、MTRJ类部件，宽大可叠加的熔接盘表面为树脂透明玻璃面可直观的查看熔接盘内部使用情况，便于维护和维修。配备完善的安装和熔接配件使安装更加容易美观； | 劳兰、岳创、德特威勒 | 只 | 16 |
| 15 | 理线架 | 1、规格：1U封闭式网络理线架； 2、结构：单面槽理线架按19英寸机架标准设计，适用于配线架及设备跳线的水平和垂直方向的线缆管理；设计简洁、对于各种线缆提供灵活、有效和安全的管理，使布线系统整洁美观，提供24个管理环；采用滑槽式封闭结构； 3、材料：全金属材质； 4、性能：管理跳线数≥50，满足跳线或交叉线弯曲半径的合理性； | 劳兰、岳创、德特威勒 | 只 | 16 |
| 16 | 单模双工LC光纤适配器 | 1、规格：LC双工适配器； 2、标准：ANSI/TIA-568-C.3：lSO／IEC 1 1 801：2002 Ed2.0；GR-326-CORE； 3、性能：超过ANSI／TIA-568-C.3中关于光纤连接硬件的规范要求用于光纤终端连接，插入损耗0.2dB支持10G光纤传输； 4、材料：采用优质工程树脂，二氧化锆陶瓷套管精密性高； | 劳兰、岳创、德特威勒 | 只 | 192 |
| 17 | 1米单工单模光纤尾纤(LC) | 规格：9/125单模单芯光纤尾纤 由紧护套8字型9/125单模光纤加LC光纤接头压接头组成，采用工厂化压制，光纤头经电脑控制研磨，所有尾纤在出厂前都是端接好的并经过严格检测； 产品要求：符合TIA/EIA 568-B，ISO/IEC 11801标准； 物理要求：光纤尾纤最小弯曲半径为3.8cm，工作温度范围-20~70℃，接头材料为陶瓷； 光学要求：平均连接损耗为0.2db，每500次重复插拔损耗＜0.2db，最小反射损耗为20db，最大回损为-50db。 提供相关认证证书、检测报告并加盖公章。 | 劳兰、岳创、德特威勒 | 根 | 192 |
| 18 | 3米LC型双芯单模光纤跳线 | 1、规格：9/125单模双芯光纤跳线； 2、结构：由紧护套8字型9/125单模光纤加LC/LC光纤接头压接头组成，采用工厂化压制，光纤头经电脑控制研磨，所有跳线在出厂前都是端接好的并经过严格检测； 3、产品要求：符合TIA/EIA 568-B，ISO/IEC 11801标准；多种长度可选； 4、物理要求：光纤跳线最小弯曲半径为3.8cm，工作温度范围-20~70℃，接头材料为陶瓷； 5、光学要求：平均连接损耗为0.2db，每500次重复插拔损耗＜0.2db，最小反射损耗为20db，最大回损为-50db； 6、材料：护套低烟无卤护套（LSZH），内置多股进口杜邦抗拉芳纶，连接光导柱采用优质氧化锆陶瓷材质精密性高损耗小，壳体优质工程树脂； 提供相关检测报告并加盖公章。 | 劳兰、岳创、德特威勒 | 根 | 16 |
| 19 | 6类非屏蔽数据跳线,低烟无卤(3米)二维码智能导航 | 1、规格：3米六类UTP智能导航RJ45至RJ45数据跳线； 2、特点：LED智能跳线，跳线两端均自带LED指示灯，可以快速查询配线架到交换机之间的链路关系，引导跳线跳接；可以根据LED颜色判断不同节点连接状况；跳线上带二维码图标，结合软件APP使用。手机客户端软件扫描二维码，能快速查询整个链路节点关系，提升维护效率； 3、护套：低烟无卤护套，符合IEC防火标准； 4、标准：符合ANSI/TIA/EIA 568B.2-1、ISO/IEC 11801第二版、EN50173-1第二版标准，跳线性能指标完全优于现行六类250MHZ标准； 5、结构：跳线内部7*0.2多芯软线结构；跳线尾部采用模具注塑的尾套，RJ45头、护套、线缆一体化，确保多次插拔，以保证产品可靠性； 6、要求：多种颜色可供选择，充分满足综合布线系统色彩管理思想；多种长度可供选择，充分满足综合布线系统灵活应用要求；跳线100%原装出厂测试； | 劳兰、岳创、德特威勒 | 根 | 407 |
| 20 | 6、机柜机箱 |  |  |  |  |
| 21 | 弱电间标准机柜(32U) | 1、规格：宽600mm*深600mm*高1600mm32U网络机柜； 2、标准：符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC60297-2、DIN41494：PART1和DIN41494：PART1标准； 3、结构：前门为带条形通风孔边框，5mm厚无色透明钢化玻璃门，后门为高密度六角通风孔钢板门,快开式侧板,预留对地安装孔和接地柱,装≥2个风扇； 4、材料：优质冷轧钢板； 5、颜色：黑色； 6、机柜表面处理：机柜的脱脂、防锈磷化、静电喷涂处理； | 劳兰、岳创、德特威勒 | 只 | 16 |
| 22 | 病房 1、工作区 |  |  |  |  |
| 23 | 二维码单口面板 | 1、规格：86墙上二维码管理单口面板； 2、特点：面板上带二维码图标，结合软件APP使用。手机客户端软件扫描二维码后，显示点位的相关信息以及整个链路上的配线架和交换机的相关信息，快速查询链路，提升维护效率； 4、材料：所有塑料材料应采用ABS材质耐腐塑料，配有电话和网络标签； 5、颜色：乳白色，抗老化，永不变色； 提供相关认证证书并加盖公章。 | 劳兰、岳创、德特威勒 | 块 | 3 |
| 24 | 二维码双口面板 | 1、规格：86墙上二维码管理双口面板； 2、特点：面板上带二维码图标，结合软件APP使用。手机客户端软件扫描二维码后，显示点位的相关信息以及整个链路上的配线架和交换机的相关信息，快速查询链路，提升维护效率； 4、材料：所有塑料材料应采用ABS材质耐腐塑料，配有电话和网络标签； 5、颜色：乳白色，抗老化，永不变色； 提供相关认证证书并加盖公章。 | 劳兰、岳创、德特威勒 | 块 | 17 |
| 25 | 6类非屏蔽模块 | 1、规格：180度六类非屏蔽LED智能导航模块； 2、特点：模块带LED指示功能，可以根据LED不同的颜色判定面板内模块、配线架模块和交换机的链接状况；后期维护时也可以直接根据LED不同颜色判定故障所在位置； 3、标准；传输标准超过ISO/IEC 11801 E级 、AS/NZS 3080：2003 E级； 4、性能：传输速率≥250MHz条件下的传输要求，最少可插拔1000次以上，可卡接22到23AWG线规的导体； 5、材料：接触针为磷青铜50um镀金层，打线柱100um； 提供相关认证证书、检测报告并加盖公章。 | 劳兰、岳创、德特威勒 | 只 | 37 |
| 26 | 6类非屏蔽数据跳线,低烟无卤(3米)二维码智能导航 | 1、规格：3米六类UTP智能导航RJ45至RJ45数据跳线； 2、特点：LED智能跳线，跳线两端均自带LED指示灯，可以快速查询配线架到交换机之间的链路关系，引导跳线跳接；可以根据LED颜色判断不同节点连接状况；跳线上带二维码图标，结合软件APP使用。手机客户端软件扫描二维码，能快速查询整个链路节点关系，提升维护效率； 3、护套：低烟无卤护套，符合IEC防火标准； 4、标准：符合ANSI/TIA/EIA 568B.2-1、ISO/IEC 11801第二版、EN50173-1第二版标准，跳线性能指标完全优于现行六类250MHZ标准； 5、结构：跳线内部7*0.2多芯软线结构；跳线尾部采用模具注塑的尾套，RJ45头、护套、线缆一体化，确保多次插拔，以保证产品可靠性； 6、要求：多种颜色可供选择，充分满足综合布线系统色彩管理思想；多种长度可供选择，充分满足综合布线系统灵活应用要求；跳线100%原装出厂测试； | 劳兰、岳创、德特威勒 | 根 | 37 |
| 27 | 2、水平子系统 |  |  |  |  |
| 28 | 6类非屏蔽双绞线(带十字芯),低烟无卤-桥架内 | 1、规格：23AWG六类非屏蔽低烟无卤双绞线； 2、标准：UL 444, EIA/TIA 568-B.2和ISO/IEC 11801, IEC61156-5； 3、传输：100米范围内≥250MHz条件下的传输要求； 4、材料：填充物聚乙烯提供出色的十字隔离防串扰隔离技术从而保障良好的传输性能,外护套阻燃低烟无卤（LSZH）符合IEC60754第2部分无卤测试IEC61034第2部分排烟测试IEC60332第1部分阻燃性测试NES713毒性指数测试； 5、电气特性：1-250MHZ输入阻抗100±6Ω，1-250MHZ时延偏离≦45ns/100M,20℃条件下的导线最大直流电阻73.2Ω/KM不平衡直流电阻≦5%； 6、结构：导线直径0.565，外直径6.5±0.2mm，绝缘层聚乙烯平均厚度0.28，护套PVC平均厚度0.5±0.05mm； 7、性能：最大张力为10KG，工作温度为-20~60℃； 提供相关认证证书、检测报告并加盖公章。 | 劳兰、岳创、德特威勒 | 100米 | 299 |
| 29 | 6类非屏蔽双绞线(带十字芯),低烟无卤-管内 | 1、规格：23AWG六类非屏蔽低烟无卤双绞线； 2、标准：UL 444, EIA/TIA 568-B.2和ISO/IEC 11801, IEC61156-5； 3、传输：100米范围内≥250MHz条件下的传输要求； 4、材料：填充物聚乙烯提供出色的十字隔离防串扰隔离技术从而保障良好的传输性能,外护套阻燃低烟无卤（LSZH）符合IEC60754第2部分无卤测试IEC61034第2部分排烟测试IEC60332第1部分阻燃性测试NES713毒性指数测试； 5、电气特性：1-250MHZ输入阻抗100±6Ω，1-250MHZ时延偏离≦45ns/100M,20℃条件下的导线最大直流电阻73.2Ω/KM不平衡直流电阻≦5%； 6、结构：导线直径0.565，外直径6.5±0.2mm，绝缘层聚乙烯平均厚度0.28，护套PVC平均厚度0.5±0.05mm； 7、性能：最大张力为10KG，工作温度为-20~60℃； 提供相关认证证书、检测报告并加盖公章。 | 劳兰、岳创、德特威勒 | 100米 | 33 |
| 30 | 3、干线子系统 |  |  |  |  |
| 31 | 室外12芯单模铠装 | 1、规格：室外单模中心束管式轻铠装光缆； 2、标准：光缆符合TIA/EIA-568B标准，满足ITU G.651、IEC793技术要求； 3、结构：外皮与紧套光纤之间有高强度中心松套管，管内充有阻水油膏；轻铠装结构，两根平行的钢丝用于增强硬度，双面涂塑钢带（PSP）加强了光缆的允许压力，抗冲击力及防潮性能；特别设计的紧凑结构，直径小、重量轻、安装简便，适用于建筑群子系统的应用；敷设方式：架空、管道、直埋；具有4芯，6芯，8芯，12芯、24芯、48芯类型，工作温度为-20~60℃；芯核直径： 9.3±0.4；包层直径：125±2； 4、衰减：1310nm≤0.36db/km，1550nm≤0.22db/km； 5、色散系数：1285~1324nm -3.5~3.5ps/（nm.km） 1550nm≤18ps/(nm.km)； 6、供室外场合使用，外皮为阻燃PVC材料，符合UL防火标准； | 劳兰、岳创、德特威勒 | 100米 | 15 |
| 32 | 4、管理区子系统(弱电间+弱电进线间+室外) |  |  |  |  |
| 33 | 6类24口非屏蔽配线架（含模块）二维码LED智能导航 | 1、规格：24口六类非屏蔽智能扫码管理配线架； 2、特点：模块金针厚金区镀金50U；模块带LED指示功能，可以根据LED不同的颜色判定面板内模块、配线架模块和交换机的链接状况；后期维护时也可以直接根据LED不同颜色判定故障所在位置；配线架中间带二维码图标，结合软件APP使用。手机客户端软件扫描二维码，能快速查询整个链路节点关系，提升维护效率； 3、标准：ISO/IEC 11801:2002 ，TIA/EIA-568-B.2 ； 5、性能：可插拔1500次以上和大于30次的重复端接，传输速率≥150MHz条件下的传输要求； 6、材料：材料采用ST-12中碳钢，表面厚度为1.6mm。金属粉末涂层框架结实耐用，保护配线架免受腐蚀和刮伤； 提供相关检测报告并加盖公章。 | 劳兰、岳创、德特威勒 | 只 | 27 |
| 34 | 理线架 | 1、规格：1U封闭式网络理线架； 2、结构：单面槽理线架按19英寸机架标准设计，适用于配线架及设备跳线的水平和垂直方向的线缆管理；设计简洁、对于各种线缆提供灵活、有效和安全的管理，使布线系统整洁美观，提供24个管理环；采用滑槽式封闭结构； 3、材料：全金属材质； 4、性能：管理跳线数≥50，满足跳线或交叉线弯曲半径的合理性； | 劳兰、岳创、德特威勒 | 只 | 27 |
| 35 | 通用型光纤机架式配线架 | 1、规格：1U96芯LC接口光纤配线架； 2、标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0； 3、材料：材料采用厚度1.2低碳钢表面磨砂金属粉末涂层不易划伤，整套配备完善丰富的安装熔接安装配件； 4、性能：抽拉式设计优化操作便于安装检查和测试，配线架中自带的尼龙自粘扎带光纤盘绕环可支持多余光纤并保持光纤的弯曲半径，带有4个直径为25MM引入孔便于将光缆引入配线架； 5、结构：为19英寸机箱高度为2U适合于通用标准机柜，室内外光缆通用。配线架耦合器挡板为金属挡板，可支持FC、 SC、ST、MU、LC、MTRJ类部件，宽大可叠加的熔接盘表面为树脂透明玻璃面可直观的查看熔接盘内部使用情况，便于维护和维修。配备完善的安装和熔接配件使安装更加容易美观； | 劳兰、岳创、德特威勒 | 只 | 13 |
| 36 | 理线架 | 1、规格：1U封闭式网络理线架； 2、结构：单面槽理线架按19英寸机架标准设计，适用于配线架及设备跳线的水平和垂直方向的线缆管理；设计简洁、对于各种线缆提供灵活、有效和安全的管理，使布线系统整洁美观，提供24个管理环；采用滑槽式封闭结构； 3、材料：全金属材质； 4、性能：管理跳线数≥50，满足跳线或交叉线弯曲半径的合理性； | 劳兰、岳创、德特威勒 | 只 | 13 |
| 37 | 单模双工LC光纤适配器 | 1、规格：LC双工适配器； 2、标准：ANSI/TIA-568-C.3：lSO／IEC 1 1 801：2002 Ed2.0；GR-326-CORE； 3、性能：超过ANSI／TIA-568-C.3中关于光纤连接硬件的规范要求用于光纤终端连接，插入损耗0.2dB支持10G光纤传输； 4、材料：采用优质工程树脂，二氧化锆陶瓷套管精密性高； | 劳兰、岳创、德特威勒 | 只 | 204 |
| 38 | 1米单工单模光纤尾纤(LC) | 规格：9/125单模单芯光纤尾纤 由紧护套8字型9/125单模光纤加LC光纤接头压接头组成，采用工厂化压制，光纤头经电脑控制研磨，所有尾纤在出厂前都是端接好的并经过严格检测； 产品要求：符合TIA/EIA 568-B，ISO/IEC 11801标准； 物理要求：光纤尾纤最小弯曲半径为3.8cm，工作温度范围-20~70℃，接头材料为陶瓷； 光学要求：平均连接损耗为0.2db，每500次重复插拔损耗＜0.2db，最小反射损耗为20db，最大回损为-50db。 提供相关认证证书、检测报告并加盖公章。 | 劳兰、岳创、德特威勒 | 根 | 204 |
| 39 | 3米LC型双芯单模光纤跳线 | 1、规格：9/125单模双芯光纤跳线； 2、结构：由紧护套8字型9/125单模光纤加LC/LC光纤接头压接头组成，采用工厂化压制，光纤头经电脑控制研磨，所有跳线在出厂前都是端接好的并经过严格检测； 3、产品要求：符合TIA/EIA 568-B，ISO/IEC 11801标准；多种长度可选； 4、物理要求：光纤跳线最小弯曲半径为3.8cm，工作温度范围-20~70℃，接头材料为陶瓷； 5、光学要求：平均连接损耗为0.2db，每500次重复插拔损耗＜0.2db，最小反射损耗为20db，最大回损为-50db； 6、材料：护套低烟无卤护套（LSZH），内置多股进口杜邦抗拉芳纶，连接光导柱采用优质氧化锆陶瓷材质精密性高损耗小，壳体优质工程树脂； 提供相关检测报告并加盖公章。 | 劳兰、岳创、德特威勒 | 根 | 11 |
| 40 | 6类非屏蔽数据跳线,低烟无卤(3米)二维码智能导航 | 1、规格：3米六类UTP智能导航RJ45至RJ45数据跳线； 2、特点：LED智能跳线，跳线两端均自带LED指示灯，可以快速查询配线架到交换机之间的链路关系，引导跳线跳接；可以根据LED颜色判断不同节点连接状况；跳线上带二维码图标，结合软件APP使用。手机客户端软件扫描二维码，能快速查询整个链路节点关系，提升维护效率； 3、护套：低烟无卤护套，符合IEC防火标准； 4、标准：符合ANSI/TIA/EIA 568B.2-1、ISO/IEC 11801第二版、EN50173-1第二版标准，跳线性能指标完全优于现行六类250MHZ标准； 5、结构：跳线内部7*0.2多芯软线结构；跳线尾部采用模具注塑的尾套，RJ45头、护套、线缆一体化，确保多次插拔，以保证产品可靠性； 6、要求：多种颜色可供选择，充分满足综合布线系统色彩管理思想；多种长度可供选择，充分满足综合布线系统灵活应用要求；跳线100%原装出厂测试； | 劳兰、岳创、德特威勒 | 根 | 556 |
| 41 | 5、设备网数据中心 |  |  |  |  |
| 42 | 通用型光纤机架式配线架 | 1、规格：1U96芯LC接口光纤配线架； 2、标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0； 3、材料：材料采用厚度1.2低碳钢表面磨砂金属粉末涂层不易划伤，整套配备完善丰富的安装熔接安装配件； 4、性能：抽拉式设计优化操作便于安装检查和测试，配线架中自带的尼龙自粘扎带光纤盘绕环可支持多余光纤并保持光纤的弯曲半径，带有4个直径为25MM引入孔便于将光缆引入配线架； 5、结构：为19英寸机箱高度为2U适合于通用标准机柜，室内外光缆通用。配线架耦合器挡板为金属挡板，可支持FC、 SC、ST、MU、LC、MTRJ类部件，宽大可叠加的熔接盘表面为树脂透明玻璃面可直观的查看熔接盘内部使用情况，便于维护和维修。配备完善的安装和熔接配件使安装更加容易美观； | 劳兰、岳创、德特威勒 | 只 | 11 |
| 43 | 理线架 | 1、规格：1U封闭式网络理线架； 2、结构：单面槽理线架按19英寸机架标准设计，适用于配线架及设备跳线的水平和垂直方向的线缆管理；设计简洁、对于各种线缆提供灵活、有效和安全的管理，使布线系统整洁美观，提供24个管理环；采用滑槽式封闭结构； 3、材料：全金属材质； 4、性能：管理跳线数≥50，满足跳线或交叉线弯曲半径的合理性； | 劳兰、岳创、德特威勒 | 只 | 11 |
| 44 | 单模双工LC光纤适配器 | 1、规格：LC双工适配器； 2、标准：ANSI/TIA-568-C.3：lSO／IEC 1 1 801：2002 Ed2.0；GR-326-CORE； 3、性能：超过ANSI／TIA-568-C.3中关于光纤连接硬件的规范要求用于光纤终端连接，插入损耗0.2dB支持10G光纤传输； 4、材料：采用优质工程树脂，二氧化锆陶瓷套管精密性高； | 劳兰、岳创、德特威勒 | 只 | 420 |
| 45 | 1米单工单模光纤尾纤(LC) | 规格：9/125单模单芯光纤尾纤 由紧护套8字型9/125单模光纤加LC光纤接头压接头组成，采用工厂化压制，光纤头经电脑控制研磨，所有尾纤在出厂前都是端接好的并经过严格检测； 产品要求：符合TIA/EIA 568-B，ISO/IEC 11801标准； 物理要求：光纤尾纤最小弯曲半径为3.8cm，工作温度范围-20~70℃，接头材料为陶瓷； 光学要求：平均连接损耗为0.2db，每500次重复插拔损耗＜0.2db，最小反射损耗为20db，最大回损为-50db。 提供相关认证证书、检测报告并加盖公章。 | 劳兰、岳创、德特威勒 | 根 | 420 |
| 46 | 3米LC型双芯单模光纤跳线 | 1、规格：9/125单模双芯光纤跳线； 2、结构：由紧护套8字型9/125单模光纤加LC/LC光纤接头压接头组成，采用工厂化压制，光纤头经电脑控制研磨，所有跳线在出厂前都是端接好的并经过严格检测； 3、产品要求：符合TIA/EIA 568-B，ISO/IEC 11801标准；多种长度可选； 4、物理要求：光纤跳线最小弯曲半径为3.8cm，工作温度范围-20~70℃，接头材料为陶瓷； 5、光学要求：平均连接损耗为0.2db，每500次重复插拔损耗＜0.2db，最小反射损耗为20db，最大回损为-50db； 6、材料：护套低烟无卤护套（LSZH），内置多股进口杜邦抗拉芳纶，连接光导柱采用优质氧化锆陶瓷材质精密性高损耗小，壳体优质工程树脂； 提供相关检测报告并加盖公章。 | 劳兰、岳创、德特威勒 | 根 | 33 |
| 47 | 6、机柜机箱 |  |  |  |  |
| 48 | 弱电间标准机柜(32U) | 1、规格：宽600mm*深600mm*高1600mm32U网络机柜； 2、标准：符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC60297-2、DIN41494：PART1和DIN41494：PART1标准； 3、结构：前门为带条形通风孔边框，5mm厚无色透明钢化玻璃门，后门为高密度六角通风孔钢板门,快开式侧板,预留对地安装孔和接地柱,装≥2个风扇； 4、材料：优质冷轧钢板； 5、颜色：黑色； 6、机柜表面处理：机柜的脱脂、防锈磷化、静电喷涂处理； | 劳兰、岳创、德特威勒 | 只 | 10 |
| 49 | 其他 |  |  |  |  |
| 50 | 智能导航、布线检测设备 | 1、规格：智能导航、布线检测设备 ； 2、特点：端口关系查找、引导跳线跳接、端口故障排查；配合LED智能导航模块及LED智能导航配线架使用；方便施工和后期维护，提高工作效率； 3、功能：将需要测试的CABLE一端连接主机的RJ45端口，此时仪器能完成导通测试； | 劳兰、岳创、德特威勒 | 台 | 1 |
| 51 | 二维码布线系统管理软件 | 1、综合布线二维码管理软件； 2、该软件拥有：至少工程模式、工作模式、数据统计分析模式和手机APP查询扫码模式， 至少4个模式的功能管理； 2、该软件可采用树状分支结构完全且系统得观察到整个系统的结构，包括楼层、房间布局、信息端口、机柜等详细信息。并可在该树状结构中点击任何一项，采用图形化方式直观观察机柜等设备的安装状态； 3、图形图像化方式建立工作任务单，任何任务单的下达都通过简单的图像化方式实现，并予以确认。图形图像化直观观看配线架状态，通过颜色方便区分配线架每个端口的状态，如绿色代表端口已接通并连交换机，灰色代表未接通等； 4、能够提供完善的日志管理功能，能调用历史记录，能查询线路、设备的调整。针对智能布线系统产生的所有日志和记录可以定期实施备份， 保证历史数据可以通过布线系统进行恢复和真实再现； 提供相关软件著作权证书并加盖公章。 | 劳兰、岳创、德特威勒 | 套 | 1 |
|  | 三、信息网络系统 |  |  |  |  |
| 1 | 门诊 |  |  |  |  |
| 2 | 1、内网部分 |  |  |  |  |
| 3 | 1-1、接入层交换机 |  |  |  |  |
| 4 | 24口以太网交换机主机 | 交换容量3.36Tbps，转发性能≥126Mpps；24个GE端口，4个万兆SFP口；支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng；最大堆叠台数>=9台，支持远程堆叠；支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由支持并配置IEEE 802.1ad（QinQ），灵活QinQ功能 | 新华三、华为、锐捷 | 台 | 2 |
| 5 | 48口以太网交换机主机 | 交换容量3.36Tbps，转发性能≥166Mpps；48个GE端口，4个万兆SFP口；支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng；最大堆叠台数>=9台，支持远程堆叠； | 新华三、华为、锐捷 | 台 | 26 |
| 6 | 2、外网部分 |  |  |  |  |
| 7 | 2-1、接入层交换机 |  |  |  |  |
| 8 | 24口以太网交换机主机 | 交换容量336Gbps，转发性能≥51Mpps，24个GE端口，4个千兆SFP口；支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng；最大堆叠台数>=9台，支持远程堆叠；支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由支持并配置IEEE 802.1ad（QinQ），灵活QinQ功能， | 新华三、华为、锐捷 | 台 | 14 |
| 9 | 3、设备网部分 |  |  |  |  |
| 10 | 3-1、接入交换机 |  |  |  |  |
| 11 | 24口以太网交换机主机 | 交换容量：≥3.36Tbps，转发性能：≥96Mpps 24个千兆以太网端口，4个万兆SFP口 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng 实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms；最大堆叠台数≥9台，支持远程堆叠；支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换支持10KV业务端口防雷能力。 | 新华三、华为、锐捷 | 台 | 8 |
| 12 | 48口以太网交换机主机 | 交换容量：≥3.36Tbps，转发性能：≥132Mpps 48个千兆以太网端口，4个万兆SFP口 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng 实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms 最大堆叠台数≥9台，支持远程堆叠 最大堆叠带宽≥40G（万兆上行主机）；可要求堆叠带宽≥40G（万兆上行主机），并要求实配接口的基础上额外满配堆叠带宽所需的接口和互联模块；支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换；支持10KV业务端口防雷能力。 | 新华三、华为、锐捷 | 个 | 8 |
| 13 | 4、数字电视网部分 |  |  |  |  |
| 14 | 4-1、接入交换机 |  |  |  |  |
| 15 | 24口以太网交换机主机 | 交换容量336Gbps，转发性能≥87Mpps，24个GE端口，4个千兆SFP口；支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng；最大堆叠台数>=9台，支持远程堆叠；支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由支持并配置IEEE 802.1ad（QinQ），灵活QinQ功能， | 新华三、华为、锐捷 | 台 | 5 |
| 16 | 病房 |  |  |  |  |
| 17 | 1、内网部分 |  |  |  |  |
| 18 | 1-1、核心交换机 |  |  |  |  |
| 19 | 交换机主机 | 支持最大交换容量≥60Tbps；整机包转发能力≥5000Mpps。 业务插槽位数量≥6，主控槽位≥2，交换网板≥2；支持冗余电源模块≥2；支持主控板1+1冗余；采用正交CLOS架构，支持独立的交换网板，业务线卡槽位与交换网板槽位互相垂直，指明槽位物理位置关系。采用紧凑型机框设计以达到更高的机房空间利用率，节约空间成本。为节省机柜空间，机箱高度≤8RU。 以太网支持千兆电口，千兆光口，10GE端口、40G端口、100G端口，提高槽位利用率和业务可靠性。单槽位能够同时提供千兆光口、千兆电口、万兆光口，且实际可用端口总数≥48，提高槽位利用率和业务可靠性。 ★实际配置双电源，配置双主控；配置交换网板≥2；万兆光接口密度≥136个 | 新华三、华为、锐捷 | 台 | 2 |
| 20 | 交流电源模块 |  | 新华三、华为、锐捷 | 台 | 6 |
| 21 | 主控板 |  | 新华三、华为、锐捷 | 块 | 4 |
| 22 | 交换网板 |  | 新华三、华为、锐捷 | 块 | 4 |
| 23 | 48端口万兆以太网光接口模块 |  | 新华三、华为、锐捷 | 块 | 4 |
| 24 | 24端口万兆以太网光接口模块 |  | 新华三、华为、锐捷 | 块 | 2 |
| 25 | 16端口万兆以太网光接口模块 |  | 新华三、华为、锐捷 | 块 | 2 |
| 26 | 1-2、接入层交换机 |  |  |  |  |
| 27 | 24口以太网交换机主机 | 交换容量3.36Tbps，转发性能≥126Mpps；24个GE端口，4个万兆SFP口；支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng；最大堆叠台数>=9台，支持远程堆叠；支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由支持并配置IEEE 802.1ad（QinQ），灵活QinQ功能 | 新华三、华为、锐捷 | 台 | 17 |
| 28 | 48口以太网交换机主机 | 交换容量3.36Tbps，转发性能≥166Mpps；48个GE端口，4个万兆SFP口；支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng；最大堆叠台数>=9台，支持远程堆叠； | 新华三、华为、锐捷 | 台 | 41 |
| 29 | 1-4、网络安全部分 |  |  |  |  |
| 30 | 路由器 | CPU核数≥16核，支持交换容量≥320G，转发性能≥120Mpps，配置可插拔主控，双电源，业务插槽≥8个（主控和扣卡槽位不计），配置内存≥8G，flash≥2GB； 配置：WAN万兆光口数≥14个，WAN千兆电口数≥10个，满配主控和电源（若具备交换网板需满配）；实际配置MPLS、IPSEC VPN等功能； | 新华三、华为、锐捷 | 套 | 1 |
| 31 | 防火墙 | 设备性能要求：防火墙吞吐量≥10Gbps，最大并发连接数≥400万，新建连接数≥8万； 18、 配置千兆光电复用口≥8个，万兆光口≥2个，2个WAN口,配置SSLVPN并发数≥100个； | 新华三、华为、深信服 | 套 | 1 |
| 32 | 上网行为管理 | 配置12个千兆光口+12个千兆电口，含1对Bypass,1T硬盘,包含集中管理中心软件，3年特征库升级许可；满足1万人以上场景使用。 | 新华三、华为、深信服 | 台 | 1 |
| 33 | 入侵防御 | 标准机架的专业IPS设备，不能提供防火墙或UTM的IPS功能，设备性能要求：IPS检测吞吐量≥20Gbps，每秒新建连接数≥50万，最 大并发连接数≥1200万； 2、 配置≥2个40G光口，≥12个万兆光口，≥16个千兆电口 | 新华三、华为、深信服 | 套 | 1 |
| 34 | 内网核心服务器 | 本次实配 4颗Intel至强CPU,每颗CPU主频≥2.3GHz，≥16核； 2、内存类型：ECC DDR4 RDIMM /LRDIMM内存插槽，配置48个内存槽位，本次配置内存容量：≥256GB DDR4； 3、配置：1块2口GE电口，2块2口10GE（含光模块）+2*16GB FC HBA（含模块），内置硬盘配置数目：≥2块SSD硬盘，单块要求≥480GB；冗余风扇和电源； 4、可选主机安全加固软件，可提供内核级文件、注册表、进程强制访问控制，应用授权控制，网络级访问控制，操作系统环境设置监控，可控制外接的USB设备及控制设备的端口。实现内核封装和内核隐藏，保护系统自身进程不被异常终止、伪造、信息注入。 提供相关计算机软件著作权登记证书并加盖公章。 5、支持离线光诊断功能，可断电环境下诊断主板关键信息故障； 6、支持黑匣子功能 、支持中文BIOS界面 7、产品须通过3C认证和环境标志产品认证并提供证书复印件并加盖厂家公章； 8、3年原厂整机质保，3年原厂免费上门服务，中标后提供原厂项目授权函，中标后提供服务承诺函 | 新华三、华为、曙光 | 套 | 1 |
| 35 | 2、外网部分 |  |  |  |  |
| 36 | 1-1、核心交换机 |  |  |  |  |
| 37 | 以太网交换机主机 | 支持最大交换容量≥28Tbps；整机包转发能力≥3600Mpps 业务插槽位数量≥4，主控槽位≥2，交换网板≥2；支持冗余电源模块≥2；支持主控板1+1冗余；采用正交CLOS架构，支持独立的交换网板，业务线卡槽位与交换网板槽位互相垂直，指明槽位物理位置关系。采用紧凑型机框设计以达到更高的机房空间利用率，节约空间成本；为节省机柜空间，机箱高度≤8RU。 以太网支持千兆电口，千兆光口，10GE端口、40G端口、100G端口，提高槽位利用率和业务可靠性。单槽位能够同时提供千兆光口、千兆电口、万兆光口，且实际可用端口总数≥48 ★实际配置双电源，配置双主控；配置交换网板≥2；千兆光接口密度≥44个，万兆光接口密度≥4个 | 新华三、华为、锐捷 | 台 | 1 |
| 38 | 交流电源模块 |  | 新华三、华为、锐捷 | 块 | 3 |
| 39 | 主控制引擎模块 |  | 新华三、华为、锐捷 | 块 | 2 |
| 40 | 交换网板 |  | 新华三、华为、锐捷 | 块 | 2 |
| 41 | 44端口千兆以太网光接口(SFP,LC)+4端口万兆以太网光接口模块 |  | 新华三、华为、锐捷 | 块 | 1 |
| 42 | 2-2、接入层交换机 |  |  |  |  |
| 43 | 24口以太网交换机主机 | 交换容量336Gbps，转发性能≥96Mpps，24个GE端口，4个千兆SFP口；支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng；最大堆叠台数>=9台，支持远程堆叠；支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由支持并配置IEEE 802.1ad（QinQ），灵活QinQ功能 | 新华三、华为、锐捷 | 台 | 20 |
| 44 | 48口以太网交换机主机 | 交换容量336Gbps，转发性能≥132Mpps；48个GE端口，4个千兆SFP口；支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng；最大堆叠台数>=9台，支持远程堆叠；支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由支持并配置IEEE 802.1ad（QinQ），灵活QinQ功能 | 新华三、华为、锐捷 | 台 | 2 |
| 45 | 1-3、网络安全部分 |  |  |  |  |
| 46 | 路由器 | CPU核数≥16核，支持交换容量≥320G，转发性能≥120Mpps，配置可插拔主控，双电源，业务插槽≥8个（主控和扣卡槽位不计），配置内存≥8G，flash≥2GB； 配置：WAN万兆光口数≥14个，WAN千兆电口数≥10个，满配主控和电源（若具备交换网板需满配）；实际配置MPLS、IPSEC VPN等功能； | 新华三、华为、锐捷 | 套 | 1 |
| 47 | 防火墙 | 设备性能要求：防火墙吞吐量≥6Gbps，最大并发连接数≥300万，新建连接数≥6万； 17、 可识别应用层协议数量≥5000种，可支持基于应用层协议设置流控策略，包括设置最大带宽、保证带宽、协议流量优先级等； 18、 配置千兆光电复用口≥8个，万兆光口≥2个，2个WAN口,配置SSLVPN并发数≥100个； | 新华三、华为、深信服 | 套 | 1 |
| 48 | 上网行为管理 | 配置12个千兆光口+12个千兆电口，含1对Bypass,1T硬盘,包含集中管理中心软件，3年特征库升级许可；满足1万人以上场景使用。 | 新华三、华为、深信服 | 台 | 1 |
| 49 | 入侵防御 | 标准机架的专业IPS设备，不能提供防火墙或UTM的IPS功能，设备性能要求：IPS检测吞吐量≥20Gbps，每秒新建连接数≥50万，最 大并发连接数≥1200万； 2、 配置≥2个40G光口，≥12个万兆光口，≥16个千兆电口 | 新华三、华为、深信服 | 套 | 1 |
| 50 | 3、设备网部分 |  |  |  |  |
| 51 | 3-1、核心交换机 |  |  |  |  |
| 52 | 以太网交换机主机 | 支持最大交换容量≥28Tbps；整机包转发能力≥3600Mpps 业务插槽位数量≥4，主控槽位≥2，交换网板≥2；支持冗余电源模块≥2；支持主控板1+1冗余；采用正交CLOS架构，支持独立的交换网板，业务线卡槽位与交换网板槽位互相垂直，指明槽位物理位置关系。采用紧凑型机框设计以达到更高的机房空间利用率，节约空间成本；为节省机柜空间，机箱高度≤8RU。 以太网支持千兆电口，千兆光口，10GE端口、40G端口、100G端口，提高槽位利用率和业务可靠性。单槽位能够同时提供千兆光口、千兆电口、万兆光口，且实际可用端口总数≥48 实际配置双电源，配置双主控；配置交换网板≥2；万兆光接口密度≥48个。 | 新华三、华为、锐捷 | 台 | 1 |
| 53 | 交流电源模块 |  | 新华三、华为、锐捷 | 台 | 3 |
| 54 | 主控制引擎模块 |  | 新华三、华为、锐捷 | 块 | 2 |
| 55 | 交换网板 |  | 新华三、华为、锐捷 | 块 | 2 |
| 56 | 48端口万兆以太网光接口模块(SFP+,LC)(SG) |  | 新华三、华为、锐捷 | 块 | 1 |
| 57 | 3-2、接入交换机 |  |  |  |  |
| 58 | 24口以太网交换机主机 | 交换容量：≥3.36Tbps，转发性能：≥96Mpps 24个千兆以太网端口，4个万兆SFP口 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng 实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms；最大堆叠台数≥9台，支持远程堆叠；支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换支持10KV业务端口防雷能力。 | 新华三、华为、锐捷 | 台 | 5 |
| 59 | 48口以太网交换机主机 | 交换容量：≥3.36Tbps，转发性能：≥132Mpps 48个千兆以太网端口，4个万兆SFP口 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng 实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms 最大堆叠台数≥9台，支持远程堆叠 最大堆叠带宽≥40G（万兆上行主机）；可要求堆叠带宽≥40G（万兆上行主机），并要求实配接口的基础上额外满配堆叠带宽所需的接口和互联模块；支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换；支持10KV业务端口防雷能力。 | 新华三、华为、锐捷 | 个 | 12 |
| 60 | 堆叠电缆 | SFP+电缆0.65m | 新华三、华为、锐捷 | 个 | 6 |
| 61 | 16口接入层交换机（场外） | 16个千兆电接口和4千兆SFP光接口 交换容量≥3.36Tbps，转发性能≥30Mpps | 新华三、华为、锐捷 | 台 | 4 |
| 62 | 24口接入层交换机（场外） | 24个千兆电接口和4千兆SFP光接口 交换容量≥3.36Tbps，转发性能≥51Mpps | 新华三、华为、锐捷 | 台 | 2 |
| 63 | 4、无线AP部分 |  |  |  |  |
| 64 | 内网无线控制器 | 单台提供不低于40Gbps网络大数据包吞吐量 ，接入AP的能力 ：单台AC支持AP数≥1024，本次需提供满足本次招标要求的AP许可 ；支持的终端数 ：单台支持2000000个以上的并发终端 ；BSSID支持能力 ：支持超过16000条系统BSSID。详见主要设备技术参数要求。 | Juniper、阿尔卡特、Aruba | 套 | 2 |
| 65 | 外网无线控制器 | 单台提供不低于8Gbps网络大数据包吞吐量 ；接入AP的能力 ：单台AC支持AP数≥64 ；支持的终端数：单台支持4096个以上的并发终端 ；BSSID支持能力 ：支持超过2048条系统BSSID 。详见主要设备技术参数要求。 | Juniper、阿尔卡特、Aruba | 套 | 1 |
| 66 | 室内AP | 支持IEEE 802.11a/b/g/n/ac；内置BLE蓝牙模块，支持室内导航应用； 业务区分 要求支持多SSID，最少16个SSID；支持为不同SSID按需分配AP带宽资源； SSID可以按需配置服务时间或周期。详见主要设备技术参数要求。 | Juniper、阿尔卡特、Aruba | 台 | 554 |
| 67 | 手术室AP | 支持为不同SSID按需分配AP带宽资源， 无线AP不能对医院使用的重症监护无线设备（如麻醉机，呼吸机）等特殊医疗设备造成干扰，并能兼容医院的特殊医疗设备所要求的传输协议，保证医疗数据传输稳定性，所投品牌产品具有DRAGER（德尔格）颁发的证明文件（或证书）；工作频段为2.400GHz～2.4835GHz以及5.150-5.350GHz、5.470-5.850GHz 。详见主要设备技术参数要求。 | Juniper、阿尔卡特、Aruba | 台 | 19 |
| 68 | AP许可 | Access Point License (1个AP许可) | Juniper、阿尔卡特、Aruba | 套 | 573 |
| 69 | 防火墙许可 | 具20G以上转发性能，并行会话数大于2000000条，并行IPSec会话大于24000条，VLAN大于4000。 。详见主要设备技术参数要求 | Juniper、阿尔卡特、Aruba | 套 | 573 |
| 70 | 24口POE交换机 | 品牌 与控制器同品牌 端口数量 24个以太网10/100/1000M PoE端口和4个SFP上行端口 POE功能 整机不低于370W对外输出功率，所有端口POE+供电 电源能力 集成电源 分配方式：动态节能、基于类别、静态 PoE budget：370W IEEE 802.3af：PoE（15.4W） IEEE 802.3at：PoE Plus（30W） IEEE 802.az：支持高能效以太网 支持 Time-based PoE 包转发能力 ≥70Mpps 产品授权及服务 合同签订前提供针对本项目的原厂授权函及三年售后服务承诺。 | Juniper、阿尔卡特、Aruba | 台 | 37 |
| 71 | 终端安全系统 | 管理对象 院内移动医疗所使用的移动智能终端 终端操作系统 支持WINXP、WIN7以上版本、Android4.0以上版本； 应用架构 服务器端+智能终端APP架构 非法终端接入管控 支持对院内无线网络实时监控，当发现有非法终端尝试内连，报警并实时阻断其连接行为。详见主要设备技术参数要求 | Juniper、阿尔卡特、Aruba | 套 | 1 |
| 72 | 无线认证系统 | 品牌与无线控制器同品牌 MPSK ：支持与控制器联动，实现MPSK功能，即：每一台终端有唯一的密码认证登录。 系统架构 基于Linux操作系统，能够通过物理服务器或VMware虚拟机进行快速部署。并且在物理服务器和VMWare虚拟机环境下所有系统功能完全一致。 系统容量：配置1K 个用户许可，并允许用户数量突发超过License许可。 功能特性 支持Web Portal认证，支持微信认证、并提供Portal页面灵活定制功能，可以定制插入广告，信息采集等各功能。详见主要设备技术参数要求 | Juniper、阿尔卡特、Aruba | 套 | 1 |
| 73 | 5、数字电视网部分 |  |  |  |  |
| 74 | 5-1、核心交换机 |  |  |  |  |
| 75 | 核心交换机 | 交换容量≥590Tbps；整机包转发能力≥250Mpps，固化48个千兆光口、固化4个SFP+万兆光端口，1个Micro USB，支持一个扩展插槽，能扩展12端口万兆光口板卡 | 新华三、华为、锐捷 | 台 | 1 |
| 76 | 5-2、接入交换机 |  |  |  |  |
| 77 | 24口以太网交换机主机 | 交换容量336Gbps，转发性能≥96Mpps，24个GE端口，4个千兆SFP口；支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng；最大堆叠台数>=9台，支持远程堆叠；支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由支持并配置IEEE 802.1ad（QinQ），灵活QinQ功能 | 新华三、华为、锐捷 | 台 | 14 |
| 78 | 48口以太网交换机主机 | 交换容量336Gbps，转发性能≥132Mpps；48个GE端口，4个千兆SFP口；支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng；最大堆叠台数>=9台，支持远程堆叠；支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由支持并配置IEEE 802.1ad（QinQ），灵活QinQ功能 | 新华三、华为、锐捷 | 台 | 2 |
| 79 | 6、光模块部分 |  |  |  |  |
| 80 | 千兆单模模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 新华三、华为、锐捷 | 台 | 142 |
| 81 | 万兆单模模块 | SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC) | 新华三、华为、锐捷 | 台 | 644 |
|  | 四、有线电视系统 |  |  |  |  |
| 1 | 门诊 |  |  |  |  |
| 2 | 1、主要设备 |  |  |  |  |
| 3 | 光接收机 | 1000MHz光接收机波长1310nm,19”标准机架 | 杰和兴、迈威、贝特 | 套 | 5 |
| 4 | 光发射机 | 光发射机 | 杰和兴、迈威、贝特 | 台 | 1 |
| 5 | 二分配器 | 高屏蔽，全锡封压铸外壳；屏蔽度RFI≥100dB；频宽：5-1000MHz；公/英制F头可 | 杰和兴、迈威、贝特 | 台 | 1 |
| 6 | 三分支器 | 高屏蔽，全锡封压铸外壳；屏蔽度RFI≥100dB；频宽：5-1000MHz；公/英制F头可 | 杰和兴、迈威、贝特 | 台 | 3 |
| 7 | 四分支器 | 高屏蔽，全锡封压铸外壳；屏蔽度RFI≥100dB；频宽：5-1000MHz；公/英制F头可选 | 杰和兴、迈威、贝特 | 台 | 9 |
| 8 | 六分支器 | 高屏蔽，全锡封压铸外壳；屏蔽度RFI≥100dB；频宽：5-1000MHz；公/英制F头可选 | 杰和兴、迈威、贝特 | 只 | 4 |
| 9 | 终端电阻 | 75欧姆 | 杰和兴、迈威、贝特 | 只 | 6 |
| 10 | 2、传输线缆及附材 |  |  |  |  |
| 11 | 2-1、数字传输部分 |  |  |  |  |
| 12 | 6类非屏蔽双绞线(带十字芯),低烟无卤-桥架内 | 1、规格：23AWG六类非屏蔽低烟无卤双绞线； 2、标准：UL 444, EIA/TIA 568-B.2和ISO/IEC 11801, IEC61156-5； 3、传输：100米范围内≥250MHz条件下的传输要求； 4、材料：填充物聚乙烯提供出色的十字隔离防串扰隔离技术从而保障良好的传输性能,外护套阻燃低烟无卤（LSZH）符合IEC60754第2部分无卤测试IEC61034第2部分排烟测试IEC60332第1部分阻燃性测试NES713毒性指数测试； 5、电气特性：1-250MHZ输入阻抗100±6Ω，1-250MHZ时延偏离≦45ns/100M,20℃条件下的导线最大直流电阻73.2Ω/KM不平衡直流电阻≦5%； 6、结构：导线直径0.565，外直径6.5±0.2mm，绝缘层聚乙烯平均厚度0.28，护套PVC平均厚度0.5±0.05mm； 7、性能：最大张力为10KG，工作温度为-20~60℃； | 劳兰、岳创、德特威勒 | 100米 | 38 |
| 13 | 终端面板模块 | 面板含模块(TV75欧姆同轴端口和六类非屏蔽RJ45模块) | 杰和兴、迈威、贝特 | 只 | 67 |
| 14 | 6类24口非屏蔽配线架（含模块）二维码LED智能导航 | 1、规格：24口六类非屏蔽智能扫码管理配线架； 2、特点：模块金针厚金区镀金50U；模块带LED指示功能，可以根据LED不同的颜色判定面板内模块、配线架模块和交换机的链接状况；后期维护时也可以直接根据LED不同颜色判定故障所在位置；配线架中间带二维码图标，结合软件APP使用。手机客户端软件扫描二维码，能快速查询整个链路节点关系，提升维护效率； 3、标准：ISO/IEC 11801:2002 ，TIA/EIA-568-B.2 ； 5、性能：可插拔1500次以上和大于30次的重复端接，传输速率≥150MHz条件下的传输要求； 6、材料：材料采用ST-12中碳钢，表面厚度为1.6mm。金属粉末涂层框架结实耐用，保护配线架免受腐蚀和刮伤； | 劳兰、岳创、德特威勒 | 只 | 5 |
| 15 | 理线架 | 1、规格：1U封闭式网络理线架； 2、结构：单面槽理线架按19英寸机架标准设计，适用于配线架及设备跳线的水平和垂直方向的线缆管理；设计简洁、对于各种线缆提供灵活、有效和安全的管理，使布线系统整洁美观，提供24个管理环；采用滑槽式封闭结构； 3、材料：全金属材质； 4、性能：管理跳线数≥50，满足跳线或交叉线弯曲半径的合理性； | 劳兰、岳创、德特威勒 | 只 | 5 |
| 16 | 室外6芯单模铠装 | 1、规格：室外单模中心束管式轻铠装光缆； 2、标准：光缆符合TIA/EIA-568B标准，满足ITU G.651、IEC793技术要求； 3、结构：外皮与紧套光纤之间有高强度中心松套管，管内充有阻水油膏；轻铠装结构，两根平行的钢丝用于增强硬度，双面涂塑钢带（PSP）加强了光缆的允许压力，抗冲击力及防潮性能；特别设计的紧凑结构，直径小、重量轻、安装简便，适用于建筑群子系统的应用；敷设方式：架空、管道、直埋；具有4芯，6芯，8芯，12芯、24芯、48芯类型，工作温度为-20~60℃；芯核直径： 9.3±0.4；包层直径：125±2； 4、衰减：1310nm≤0.36db/km，1550nm≤0.22db/km； 5、色散系数：1285~1324nm -3.5~3.5ps/（nm.km） 1550nm≤18ps/(nm.km)； 6、供室外场合使用，外皮为阻燃PVC材料，符合UL防火标准； | 劳兰、岳创、德特威勒 | 100米 | 9 |
| 17 | 通用型光纤机架式配线架 | 1、规格：1U96芯LC接口光纤配线架； 2、标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0； 3、材料：材料采用厚度1.2低碳钢表面磨砂金属粉末涂层不易划伤，整套配备完善丰富的安装熔接安装配件； 4、性能：抽拉式设计优化操作便于安装检查和测试，配线架中自带的尼龙自粘扎带光纤盘绕环可支持多余光纤并保持光纤的弯曲半径，带有4个直径为25MM引入孔便于将光缆引入配线架； 5、结构：为19英寸机箱高度为2U适合于通用标准机柜，室内外光缆通用。配线架耦合器挡板为金属挡板，可支持FC、 SC、ST、MU、LC、MTRJ类部件，宽大可叠加的熔接盘表面为树脂透明玻璃面可直观的查看熔接盘内部使用情况，便于维护和维修。配备完善的安装和熔接配件使安装更加容易美观； | 劳兰、岳创、德特威勒 | 只 | 5 |
| 18 | 理线架 | 1、规格：1U封闭式网络理线架； 2、结构：单面槽理线架按19英寸机架标准设计，适用于配线架及设备跳线的水平和垂直方向的线缆管理；设计简洁、对于各种线缆提供灵活、有效和安全的管理，使布线系统整洁美观，提供24个管理环；采用滑槽式封闭结构； 3、材料：全金属材质； 4、性能：管理跳线数≥50，满足跳线或交叉线弯曲半径的合理性； | 劳兰、岳创、德特威勒 | 只 | 5 |
| 19 | 单模双工LC光纤适配器 | 1、规格：LC双工适配器； 2、标准：ANSI/TIA-568-C.3：lSO／IEC 1 1 801：2002 Ed2.0；GR-326-CORE； 3、性能：超过ANSI／TIA-568-C.3中关于光纤连接硬件的规范要求用于光纤终端连接，插入损耗0.2dB支持10G光纤传输； 4、材料：采用优质工程树脂，二氧化锆陶瓷套管精密性高； | 劳兰、岳创、德特威勒 | 只 | 30 |
| 20 | 1米单工单模光纤尾纤(LC) | 规格：9/125单模单芯光纤尾纤 由紧护套8字型9/125单模光纤加LC光纤接头压接头组成，采用工厂化压制，光纤头经电脑控制研磨，所有尾纤在出厂前都是端接好的并经过严格检测； 产品要求：符合TIA/EIA 568-B，ISO/IEC 11801标准； 物理要求：光纤尾纤最小弯曲半径为3.8cm，工作温度范围-20~70℃，接头材料为陶瓷； 光学要求：平均连接损耗为0.2db，每500次重复插拔损耗＜0.2db，最小反射损耗为20db，最大回损为-50db。 | 劳兰、岳创、德特威勒 | 根 | 30 |
| 21 | 光纤熔接 | 国产定制 | 国产 | 芯 | 30 |
| 22 | 光纤测试 | 国产定制 | 国产 | 芯 | 30 |
| 23 | 3米LC型双芯单模光纤跳线 | 1、规格：9/125单模双芯光纤跳线； 2、结构：由紧护套8字型9/125单模光纤加LC/LC光纤接头压接头组成，采用工厂化压制，光纤头经电脑控制研磨，所有跳线在出厂前都是端接好的并经过严格检测； 3、产品要求：符合TIA/EIA 568-B，ISO/IEC 11801标准；多种长度可选； 4、物理要求：光纤跳线最小弯曲半径为3.8cm，工作温度范围-20~70℃，接头材料为陶瓷； 5、光学要求：平均连接损耗为0.2db，每500次重复插拔损耗＜0.2db，最小反射损耗为20db，最大回损为-50db； 6、材料：护套低烟无卤护套（LSZH），内置多股进口杜邦抗拉芳纶，连接光导柱采用优质氧化锆陶瓷材质精密性高损耗小，壳体优质工程树脂。 | 劳兰、岳创、德特威勒 | 根 | 15 |
| 24 | 2-2、模拟传输部分 |  |  |  |  |
| 25 | 电视用户线缆 | WDZ-SYWV75-5(4P)四屏蔽物理发泡高频同轴线缆，1.0裸铜+铝箔+48P锡丝+铝箔+64P锡丝，C类阻燃 | 春天、天诚、天津609、百通 | 100米 | 38 |
| 26 | 病房 |  |  |  |  |
| 27 | 1、主要设备 |  |  |  |  |
| 28 | 光接收机 | 1000MHz光接收机波长1310nm,19”标准机架 | 杰和兴、迈威、贝特 | 套 | 16 |
| 29 | 二分配器 | 高屏蔽，全锡封压铸外壳；屏蔽度RFI≥100dB；频宽：5-1000MHz；公/英制F头可选 | 杰和兴、迈威、贝特 | 台 | 16 |
| 30 | 三分支器 | 高屏蔽，全锡封压铸外壳；屏蔽度RFI≥100dB；频宽：5-1000MHz；公/英制F头可选 | 杰和兴、迈威、贝特 | 台 | 1 |
| 31 | 四分支器 | 高屏蔽，全锡封压铸外壳；屏蔽度RFI≥100dB；频宽：5-1000MHz；公/英制F头可选 | 杰和兴、迈威、贝特 | 台 | 29 |
| 32 | 六分支器 | 高屏蔽，全锡封压铸外壳；屏蔽度RFI≥100dB；频宽：5-1000MHz；公/英制F头可选 | 杰和兴、迈威、贝特 | 只 | 36 |
| 33 | 终端电阻 | 75欧姆 | 杰和兴、迈威、贝特 | 只 | 32 |
| 34 | 2、传输线缆及附材 |  |  |  |  |
| 35 | 2-1、数字传输部分 |  |  |  |  |
| 36 | 6类非屏蔽双绞线(带十字芯),低烟无卤-桥架内 | 1、规格：23AWG六类非屏蔽低烟无卤双绞线； 2、标准：UL 444, EIA/TIA 568-B.2和ISO/IEC 11801, IEC61156-5； 3、传输：100米范围内≥250MHz条件下的传输要求； 4、材料：填充物聚乙烯提供出色的十字隔离防串扰隔离技术从而保障良好的传输性能,外护套阻燃低烟无卤（LSZH）符合IEC60754第2部分无卤测试IEC61034第2部分排烟测试IEC60332第1部分阻燃性测试NES713毒性指数测试； 5、电气特性：1-250MHZ输入阻抗100±6Ω，1-250MHZ时延偏离≦45ns/100M,20℃条件下的导线最大直流电阻73.2Ω/KM不平衡直流电阻≦5%； 6、结构：导线直径0.565，外直径6.5±0.2mm，绝缘层聚乙烯平均厚度0.28，护套PVC平均厚度0.5±0.05mm； 7、性能：最大张力为10KG，工作温度为-20~60℃； | 劳兰、岳创、德特威勒 | 100米 | 164 |
| 37 | 终端面板模块 | 面板含模块(TV75欧姆同轴端口和六类非屏蔽RJ45模块) | 杰和兴、迈威、贝特 | 只 | 335 |
| 38 | 6类24口非屏蔽配线架（含模块）二维码LED智能导航 | 1、规格：24口六类非屏蔽智能扫码管理配线架； 2、特点：模块金针厚金区镀金50U；模块带LED指示功能，可以根据LED不同的颜色判定面板内模块、配线架模块和交换机的链接状况；后期维护时也可以直接根据LED不同颜色判定故障所在位置；配线架中间带二维码图标，结合软件APP使用。手机客户端软件扫描二维码，能快速查询整个链路节点关系，提升维护效率； 3、标准：ISO/IEC 11801:2002 ，TIA/EIA-568-B.2 ； 5、性能：可插拔1500次以上和大于30次的重复端接，传输速率≥150MHz条件下的传输要求； 6、材料：材料采用ST-12中碳钢，表面厚度为1.6mm。金属粉末涂层框架结实耐用，保护配线架免受腐蚀和刮伤； | 劳兰、岳创、德特威勒 | 只 | 18 |
| 39 | 理线架 | 1、规格：1U封闭式网络理线架； 2、结构：单面槽理线架按19英寸机架标准设计，适用于配线架及设备跳线的水平和垂直方向的线缆管理；设计简洁、对于各种线缆提供灵活、有效和安全的管理，使布线系统整洁美观，提供24个管理环；采用滑槽式封闭结构； 3、材料：全金属材质； 4、性能：管理跳线数≥50，满足跳线或交叉线弯曲半径的合理性； | 劳兰、岳创、德特威勒 | 只 | 18 |
| 40 | 室外6芯单模铠装 | 1、规格：室外单模中心束管式轻铠装光缆； 2、标准：光缆符合TIA/EIA-568B标准，满足ITU G.651、IEC793技术要求； 3、结构：外皮与紧套光纤之间有高强度中心松套管，管内充有阻水油膏；轻铠装结构，两根平行的钢丝用于增强硬度，双面涂塑钢带（PSP）加强了光缆的允许压力，抗冲击力及防潮性能；特别设计的紧凑结构，直径小、重量轻、安装简便，适用于建筑群子系统的应用；敷设方式：架空、管道、直埋；具有4芯，6芯，8芯，12芯、24芯、48芯类型，工作温度为-20~60℃；芯核直径： 9.3±0.4；包层直径：125±2； 4、衰减：1310nm≤0.36db/km，1550nm≤0.22db/km； 5、色散系数：1285~1324nm -3.5~3.5ps/（nm.km） 1550nm≤18ps/(nm.km)； 6、供室外场合使用，外皮为阻燃PVC材料，符合UL防火标准； | 劳兰、岳创、德特威勒 | 100米 | 16 |
| 41 | 通用型光纤机架式配线架 | 1、规格：1U96芯LC接口光纤配线架； 2、标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0； 3、材料：材料采用厚度1.2低碳钢表面磨砂金属粉末涂层不易划伤，整套配备完善丰富的安装熔接安装配件； 4、性能：抽拉式设计优化操作便于安装检查和测试，配线架中自带的尼龙自粘扎带光纤盘绕环可支持多余光纤并保持光纤的弯曲半径，带有4个直径为25MM引入孔便于将光缆引入配线架； 5、结构：为19英寸机箱高度为2U适合于通用标准机柜，室内外光缆通用。配线架耦合器挡板为金属挡板，可支持FC、 SC、ST、MU、LC、MTRJ类部件，宽大可叠加的熔接盘表面为树脂透明玻璃面可直观的查看熔接盘内部使用情况，便于维护和维修。配备完善的安装和熔接配件使安装更加容易美观； | 劳兰、岳创、德特威勒 | 只 | 17 |
| 42 | 理线架 | 1、规格：1U封闭式网络理线架； 2、结构：单面槽理线架按19英寸机架标准设计，适用于配线架及设备跳线的水平和垂直方向的线缆管理；设计简洁、对于各种线缆提供灵活、有效和安全的管理，使布线系统整洁美观，提供24个管理环；采用滑槽式封闭结构； 3、材料：全金属材质； 4、性能：管理跳线数≥50，满足跳线或交叉线弯曲半径的合理性； | 劳兰、岳创、德特威勒 | 只 | 17 |
| 43 | 单模双工LC光纤适配器 | 1、规格：LC双工适配器； 2、标准：ANSI/TIA-568-C.3：lSO／IEC 1 1 801：2002 Ed2.0；GR-326-CORE； 3、性能：超过ANSI／TIA-568-C.3中关于光纤连接硬件的规范要求用于光纤终端连接，插入损耗0.2dB支持10G光纤传输； 4、材料：采用优质工程树脂，二氧化锆陶瓷套管精密性高； | 劳兰、岳创、德特威勒 | 只 | 114 |
| 44 | 1米单工单模光纤尾纤(LC) | 规格：9/125单模单芯光纤尾纤 由紧护套8字型9/125单模光纤加LC光纤接头压接头组成，采用工厂化压制，光纤头经电脑控制研磨，所有尾纤在出厂前都是端接好的并经过严格检测； 产品要求：符合TIA/EIA 568-B，ISO/IEC 11801标准； 物理要求：光纤尾纤最小弯曲半径为3.8cm，工作温度范围-20~70℃，接头材料为陶瓷； 光学要求：平均连接损耗为0.2db，每500次重复插拔损耗＜0.2db，最小反射损耗为20db，最大回损为-50db。 | 劳兰、岳创、德特威勒 | 根 | 114 |
| 45 | 光纤熔接 | 国产定制 | 国产 | 芯 | 114 |
| 46 | 光纤测试 | 国产定制 | 国产 | 芯 | 114 |
| 47 | 3米LC型双芯单模光纤跳线 | 1、规格：9/125单模双芯光纤跳线； 2、结构：由紧护套8字型9/125单模光纤加LC/LC光纤接头压接头组成，采用工厂化压制，光纤头经电脑控制研磨，所有跳线在出厂前都是端接好的并经过严格检测； 3、产品要求：符合TIA/EIA 568-B，ISO/IEC 11801标准；多种长度可选； 4、物理要求：光纤跳线最小弯曲半径为3.8cm，工作温度范围-20~70℃，接头材料为陶瓷； 5、光学要求：平均连接损耗为0.2db，每500次重复插拔损耗＜0.2db，最小反射损耗为20db，最大回损为-50db； 6、材料：护套低烟无卤护套（LSZH），内置多股进口杜邦抗拉芳纶，连接光导柱采用优质氧化锆陶瓷材质精密性高损耗小，壳体优质工程树脂。 | 劳兰、岳创、德特威勒 | 根 | 48 |
| 48 | 2-2、模拟传输部分 |  |  |  |  |
| 49 | 电视用户线缆 | WDZ-SYWV75-5(4P)四屏蔽物理发泡高频同轴线缆，1.0裸铜+铝箔+48P锡丝+铝箔+64P锡丝，C类阻燃 | 春天、天诚、天津609、百通 | 100米 | 164 |
| 50 | 2-3、电视机房部分 |  |  |  |  |
| 51 | 通用型光纤机架式配线架 | 1、规格：1U96芯LC接口光纤配线架； 2、标准：ISO/IEC 11801:2002 Ed2.0； 3、材料：材料采用厚度1.2低碳钢表面磨砂金属粉末涂层不易划伤，整套配备完善丰富的安装熔接安装配件； 4、性能：抽拉式设计优化操作便于安装检查和测试，配线架中自带的尼龙自粘扎带光纤盘绕环可支持多余光纤并保持光纤的弯曲半径，带有4个直径为25MM引入孔便于将光缆引入配线架； 5、结构：为19英寸机箱高度为2U适合于通用标准机柜，室内外光缆通用。配线架耦合器挡板为金属挡板，可支持FC、 SC、ST、MU、LC、MTRJ类部件，宽大可叠加的熔接盘表面为树脂透明玻璃面可直观的查看熔接盘内部使用情况，便于维护和维修。配备完善的安装和熔接配件使安装更加容易美观； | 劳兰、岳创、德特威勒 | 只 | 4 |
| 52 | 理线架 | 1、规格：1U封闭式网络理线架； 2、结构：单面槽理线架按19英寸机架标准设计，适用于配线架及设备跳线的水平和垂直方向的线缆管理；设计简洁、对于各种线缆提供灵活、有效和安全的管理，使布线系统整洁美观，提供24个管理环；采用滑槽式封闭结构； 3、材料：全金属材质； 4、性能：管理跳线数≥50，满足跳线或交叉线弯曲半径的合理性； | 劳兰、岳创、德特威勒 | 只 | 4 |
| 53 | 单模双工LC光纤适配器 | 1、规格：LC双工适配器； 2、标准：ANSI/TIA-568-C.3：lSO／IEC 1 1 801：2002 Ed2.0；GR-326-CORE； 3、性能：超过ANSI／TIA-568-C.3中关于光纤连接硬件的规范要求用于光纤终端连接，插入损耗0.2dB支持10G光纤传输； 4、材料：采用优质工程树脂，二氧化锆陶瓷套管精密性高； | 劳兰、岳创、德特威勒 | 只 | 144 |
| 54 | 1米单工单模光纤尾纤(LC) | 规格：9/125单模单芯光纤尾纤 由紧护套8字型9/125单模光纤加LC光纤接头压接头组成，采用工厂化压制，光纤头经电脑控制研磨，所有尾纤在出厂前都是端接好的并经过严格检测； 产品要求：符合TIA/EIA 568-B，ISO/IEC 11801标准； 物理要求：光纤尾纤最小弯曲半径为3.8cm，工作温度范围-20~70℃，接头材料为陶瓷； 光学要求：平均连接损耗为0.2db，每500次重复插拔损耗＜0.2db，最小反射损耗为20db，最大回损为-50db。 | 劳兰、岳创、德特威勒 | 根 | 144 |
| 55 | 光纤熔接 |  |  | 芯 | 144 |
| 56 | 3米LC型双芯单模光纤跳线 | 1、规格：9/125单模双芯光纤跳线； 2、结构：由紧护套8字型9/125单模光纤加LC/LC光纤接头压接头组成，采用工厂化压制，光纤头经电脑控制研磨，所有跳线在出厂前都是端接好的并经过严格检测； 3、产品要求：符合TIA/EIA 568-B，ISO/IEC 11801标准；多种长度可选； 4、物理要求：光纤跳线最小弯曲半径为3.8cm，工作温度范围-20~70℃，接头材料为陶瓷； 5、光学要求：平均连接损耗为0.2db，每500次重复插拔损耗＜0.2db，最小反射损耗为20db，最大回损为-50db； 6、材料：护套低烟无卤护套（LSZH），内置多股进口杜邦抗拉芳纶，连接光导柱采用优质氧化锆陶瓷材质精密性高损耗小，壳体优质工程树脂。 | 劳兰、岳创、德特威勒 | 根 | 69 |
| 57 | 媒体播放器 | DVD机安装，支持DVD/MP3/CD播放功能 | 国产 | 只 | 1 |
| 58 | 数字调制器 | 全频道高性能捷变式中频调制器，采用高可靠性残留边带滤波器，中频调制信号处理方式；四重PLL频率锁定；射频放大采用优质进口模块组件，非线性失真小;其带外寄生输出抑制度大于60dB（若外加频道滤波器，可大于70dB）；断电记忆功能，具有频率微调功能，最大微调频率范围可达±4MHz，射频输出电平高达115dBmV. | 杰和兴、迈威、贝特 | 只 | 2 |
| 59 | 混合器 | 输入频率范围45~860MHZ；相互隔离度≥30dB；插入损耗≤20dB；输入端口电平差≤3dB | 杰和兴、迈威、贝特 | 只 | 1 |
| 60 | 数字接收器 | 机顶盒 | 国产 | 只 | 1 |
| 61 | 光接收机 | 1000MHz光接收机波长1310nm,19”标准机架 | 杰和兴、迈威、贝特 | 套 | 1 |
| 62 | 电视机 | 液晶 26寸电视机 | 创维、TCL、海信 | 只 | 2 |
| 63 | 辅材 | 连接头、高清连接线等 | 国产 | 只 | 1 |
| 64 | 3、机柜机箱 |  |  |  |  |
| 65 | 电视机房加深机柜（42U） | 静载800KG(带支架),防护等级:IP20,钢化玻璃前门,SPCC优质冷扎钢板制作,厚度:方孔条2.0mm,安装梁1.5mm,其它1.2mm;黑色,机柜尺寸600*800*2055mm。 | 建云、威图、图腾 | 只 | 1 |
| 66 | 弱电间机柜（18U） | 框架结构，承重达60KG,防护等级:IP20,钢化玻璃前门,SPCC优质冷扎钢板制作,厚度:方孔条2.0mm,其它1.2mm;灰色,机柜尺寸600*450*900mm。 | 建云、威图、图腾 | 只 | 16 |
|  | 五、公共广播系统 |  |  |  |  |
| 1 | 一、机房设备 |  |  |  |  |
| 2 | 网络触屏服务器（17寸） | 1.采用工业级工控机机箱设计，具有≥15英寸LED液晶显示屏，支持触摸控制屏；服务器可运载windows server 2008等操作系统。 2.支持1路短路触发开机接口，用于实现定时驱动开机运行。 3.支持≥4×USB接口、≥6×串口接口、≥1×并口、≥1×千兆网口。 4.配置不低于双核/双线程/1.8GHz处理器，内存配置不低于2G DDR3，采用固态硬盘容量不低于128G。 5.设备支持1路VGA输出接口，可将画面输出至大屏放大显示。 6.系统音频信号标准输入电平：LINE：300mV； MIC：5mV；系统音频信号标准输出电平：0dBV。 7.支持录音存储功能，可在后台自定义设置录音文件保存路径。 | 保伦、捷声、SONBS | 台 | 1 |
| 3 | IP网络系统管理软件 | 1.统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、对讲终端、广播终端和消防接口设备，实时显示音频终端的IP地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态。 ▲2.广播系统需要为嵌入式（B/S架构），通过网页登录即可进行终端管理、用户管理、节目播放管理、媒体库管理等功能的操作。（提供配置界面截图） 3.管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。支持手机移动端WIFI点播，兼容Android和IOS系统手机APP进行操作。 4.提供全双工语音数据交换，响应各对讲终端的呼叫和通话请求，支持一键呼叫、一键对讲、一键求助、一键报警等通话模式，支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音；支持多种呼叫策略，包括呼叫等待、呼叫转移、无人接听提醒，支持时间策略和转移策略自定义设置。 5.支持设置对讲终端呼叫策略，可自定义通话时间0-180S或不受限，可选择是否自动接听，支持自定义选择来电铃声与等待铃声。（提供设置界面截图，并加盖公章） 11.支持对8路功率分区终端进行功率控制分区设置，通过web页面后台或分控客户端均可轻松设置分区。（提供设置界面截图，并加盖公章） | 保伦、捷声、SONBS | 套 | 1 |
| 4 | 网络寻呼对讲主控台 | 1.采用话筒桌面式设计，带有7英寸显示屏，带触摸控制功能；显示屏自带数字键、功能键，支持通过触摸呼叫广播，支持呼叫分区及多个分区，呼叫全区广播；可支持10个按键自定义一键呼叫广播功能。 2.内置1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 3.支持监听任意终端功能，内置2W全频高保真扬声器，实现双向通话和网络监听。 4.支持1路音频线路输入，支持采集播放功能；具有1路音频线路输出，可外接功率放大器。（提供设备线路输入与输出接口佐证图） 5.支持直接操作呼叫或对讲任意终端，支持通过话筒广播呼叫功能，广播延时低于100毫秒。 6.支持多种呼叫策略，包括呼叫等待、呼叫转移、无人接听提醒；自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音，支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。 7.具有1个3.5耳机接口、1路3.5话筒输入接口。 | 保伦、捷声、SONBS | 台 | 1 |
| 5 | 网络有源音箱 | 1.设备壁挂式设计，设备采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计,内置1路网络硬件音频解码模块,具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 2.支持1路音频线路输入接口，具有独立的音量调节功能。 3.设备集成有数字功放，功率≥2×20W，具有1个主音箱和1个副音箱。 4.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 5.频率响应范围80Hz～16KHz，信噪比＞65dB，谐波失真≤1%，AUX输入灵敏度：350mV，音频模式支持16位CD音质，支持MP3音频格式。 | 保伦、捷声、SONBS | 台 | 1 |
| 6 | 网络音频采集器 | 1.采集设备支持将模拟音频采集编码成数字音频，具有1路RJ45网络接口，支持定时采播任务、临时采播任务功能。 2.具有≥2组RCA音频输入接口，支持音量调节功能。 3.采播任务支持3种采集音质可选，支持普通、中级、高级音质选择模式。（提供设置3种采集音质界面图佐证，并加盖公章） 4.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 5.频率响应范围80Hz～14KHz，信噪比>65dB，谐波失真≤0.3%，支持MP3音频格式。 | 保伦、捷声、SONBS | 台 | 1 |
| 7 | 电源时序器 | 1.标准机柜式设计，设有十路可编辑定时控制电源，最大用电量2500W。 2.大屏幕液晶显示屏，图形化界面，操作简单。可显示10路电源状态指示、日期、星期、时间、下一步程序的信息等。（提供界面截图佐证此功能，并加盖公章） 3.具备1路钟声输出接口，1路报警短路信号输入接口。 4.具备1路触发控制短路信号输出接口，可触发报警器等设备。 5.设有短路触发输出接口，可控制十六位电源时序器开关，扩展定时电源插座。 | 保伦、捷声、SONBS | 台 | 1 |
| 8 | DVD/CD/VCD/MP3 播放器 | 1.吸入式机芯，防尘效果更好，使用寿命更长； 2.自动播放控制，全数码伺服； 3.可播放：CD/VCD/MP3/DVD碟片； 4.内置宽频高保真监听扬声器； 5.内置MP3播放器，可读USB和SD卡； 6.可通过面板按键或红外遥控器控制操作。 | 保伦、捷声、SONBS | 台 | 1 |
| 9 | 数字调谐器 | 1.调频、调幅（AM/FM）立体声二波段接收可选，电台频率记忆存储可达99个； 2.电台频率自动搜索存储功能，且有断电记忆功能； 3.采用石英锁相环路频率合成器式调谐回路技术，接收频率精确稳定； 4.两组接收天线输入：AM接收天线输入；FM接收天线75Ω输入； 5.1路音频信号左右声道（L /R）输出； 6.可通过面板按键或红外遥控器控制操作。 | 保伦、捷声、SONBS | 台 | 1 |
| 10 | 二、前端设备 |  |  |  |  |
| 11 | 网络功放80W | 1.设备采用标准19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏，支持红外遥控器点播服务器节目库任意内容，可控制播放/暂停。 2.内置1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 3.支持1路线路输入和1路话筒输入接口，可独立调节音量；具有1路EMC输入接口，具有最高优先级；支高低音调节电位器控制；具有2路音频输出接口。 4.具有1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 5.集成模拟功放，功率≥80W；支持定阻(4-16Ω)或定压（70V、100V）方式输出 6.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 7.频率响应范围80Hz～16KHz，谐波失真≤1%，信噪比＞65dB。 8.支持状态灯显示，包括电平指示灯、保护指示灯、待机指示灯等。 | 保伦、捷声、SONBS | 台 | 3 |
| 12 | 网络功放120W | 1.设备采用标准19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏，支持红外遥控器点播服务器节目库任意内容，可控制播放/暂停。 2.内置1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 3.支持1路线路输入和1路话筒输入接口，可独立调节音量；具有1路EMC输入接口，具有最高优先级；支高低音调节电位器控制；具有2路音频输出接口。 4.具有1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 5.集成模拟功放，功率≥120W；支持定阻(4-16Ω)或定压（70V、100V）方式输出 6.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 7.频率响应范围80Hz～16KHz，谐波失真≤1%，信噪比＞65dB。 8.支持状态灯显示，包括电平指示灯、保护指示灯、待机指示灯等。 | 保伦、捷声、SONBS | 台 | 22 |
| 13 | 网络功放240W | 1.设备采用标准19英寸机架设计，带有≥3.4英寸LCD显示屏，支持红外遥控器点播服务器节目库任意内容，可控制播放/暂停。 2.内置1路网络硬件音频解码模块，具有1路RJ45网络接口，100Mbps传输速率。 3.支持1路线路输入和1路话筒输入接口，可独立调节音量；具有1路EMC输入接口，具有最高优先级；支高低音调节电位器控制；具有2路音频输出接口。 4.具有1路三线制强切输出接口，无需强切电源。 5.集成模拟功放，功率≥240W；支持定阻(4-16Ω)或定压（70V、100V）方式输出 6.支持通过后台软件对终端进行远程固件升级。 7.频率响应范围80Hz～16KHz，谐波失真≤1%，信噪比＞65dB。 8.支持状态灯显示，包括电平指示灯、保护指示灯、待机指示灯等。 | 保伦、捷声、SONBS | 台 | 24 |
| 14 | 前端扬声器（室内吸顶） | 由消防提供 | 国产优质 | 只 | 0 |
| 15 | 三、辅助材料 |  |  |  |  |
| 16 | 广播机柜 | 42U | 国产优质 | 台 | 1 |
| 17 | 6U机箱 | 6U机箱 | 国产优质 | 只 | 41 |
| 18 | 箱子接地 | 广播箱接地 | 国产优质 | 只 | 41 |
| 19 | 音频跳线 | 莲花（RCA）-莲花（RCA） 1.5米 | 国产优质 | 条 | 2 |
| 20 | 3、线缆及附件 |  |  |  |  |
| 21 | 广播线缆 | WDZ-RVS-2x1.5；额定电压：300/500V，优质铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软电线，线径参照国标，C类阻燃 | 春天、天诚、天津609、百通 | 100米 | 5 |
| 22 | 6类非屏蔽双绞线(带十字芯),低烟无卤-桥架内 | 1、规格：23AWG六类非屏蔽低烟无卤双绞线； 2、标准：UL 444, EIA/TIA 568-B.2和ISO/IEC 11801, IEC61156-5； 3、传输：100米范围内≥250MHz条件下的传输要求； 4、材料：填充物聚乙烯提供出色的十字隔离防串扰隔离技术从而保障良好的传输性能,外护套阻燃低烟无卤（LSZH）符合IEC60754第2部分无卤测试IEC61034第2部分排烟测试IEC60332第1部分阻燃性测试NES713毒性指数测试； 5、电气特性：1-250MHZ输入阻抗100±6Ω，1-250MHZ时延偏离≦45ns/100M,20℃条件下的导线最大直流电阻73.2Ω/KM不平衡直流电阻≦5%； 6、结构：导线直径0.565，外直径6.5±0.2mm，绝缘层聚乙烯平均厚度0.28，护套PVC平均厚度0.5±0.05mm； 7、性能：最大张力为10KG，工作温度为-20~60℃； | 劳兰、岳创、德特威勒 | 100米 | 75 |
| 23 | 辅助材料 | 音频接插件，音频跳线等定制 | 国产优质 | 批 | 1 |
| 24 | 室外广播 |  |  |  |  |
| 25 | 30W室外草地音箱 | 1、额定功率:30W 2、最大功率:50W 3、定压输入:70/100V 4、灵敏度：95dB 5、频率响应：120-16KHz 6、扬声器：6〞+1/2〞防水同轴 | 保伦、捷声、SONBS | 只 | 30 |
| 26 | 信号浪涌保护器 | 信号浪涌保护器 | 保伦、捷声、SONBS | 只 | 3 |
| 27 | 480W带解码功率放大器 | 1、标准19寸机架式2U设计，性能嵌入工业级处理芯片，高性能网络解码功放。 2、强大的网络音频解码播放功能，支持协议TCP/IP,UDP,IGMP，FTP，ICMP,ARP,实现网络化传输16位立体声CD音质的音频信号。 3、采用嵌入式计算机和DSP音频处理技术应用，高速的工业级芯片，启动时间小于1s。 4、500W功率输出 | 保伦、捷声、SONBS | 台 | 2 |
| 28 | 600W带解码功率放大器 | 1、标准19寸机架式2U设计，性能嵌入工业级处理芯片，高性能网络解码功放。 2、强大的网络音频解码播放功能，支持协议TCP/IP,UDP,IGMP，FTP，ICMP,ARP,实现网络化传输16位立体声CD音质的音频信号。 3、采用嵌入式计算机和DSP音频处理技术应用，高速的工业级芯片，启动时间小于1s。 4、600W功率输出 | 保伦、捷声、SONBS | 台 | 1 |
| 29 | 6类非屏蔽双绞线(带十字芯),低烟无卤-桥架内 | 1、规格：23AWG六类非屏蔽低烟无卤双绞线； 2、标准：UL 444, EIA/TIA 568-B.2和ISO/IEC 11801, IEC61156-5； 3、传输：100米范围内≥250MHz条件下的传输要求； 4、材料：填充物聚乙烯提供出色的十字隔离防串扰隔离技术从而保障良好的传输性能,外护套阻燃低烟无卤（LSZH）符合IEC60754第2部分无卤测试IEC61034第2部分排烟测试IEC60332第1部分阻燃性测试NES713毒性指数测试； 5、电气特性：1-250MHZ输入阻抗100±6Ω，1-250MHZ时延偏离≦45ns/100M,20℃条件下的导线最大直流电阻73.2Ω/KM不平衡直流电阻≦5%； 6、结构：导线直径0.565，外直径6.5±0.2mm，绝缘层聚乙烯平均厚度0.28，护套PVC平均厚度0.5±0.05mm； 7、性能：最大张力为10KG，工作温度为-20~60℃； | 保伦、捷声、SONBS | 100米 | 1 |
| 30 | 广播线缆 | WDZN-RYYS-2*2.5 | 春天、天诚、天津609、百通 | 100米 | 11 |
|  | 六、信息导引及发布系统 |  |  |  |  |
| 1 | 信息发布 |  |  |  |  |
| 2 | 信息发布管理平台 | 采用B/S架构设计，支持对用户权限、发布内容、播放终端进行统一管理； 2.支持多级管理架构，可对播放终端进行分组管理，并可添加播放终端和各组的描述信息； 3.支持对音视频、图片、文字、网页、word、PPT素材进行管理和发布； 5.支持指定时间段向终端发布信息素材，减少高峰期的宽带占用，避免影响正常的网络办公； ▲6.支持获取HIS系统中的医生排班、专家介绍、号源剩余、药品价格、项目收费等信息，作为素材进行管理与发布；【须提供第三方机构检验报告 或 该功能的界面截图并加盖原厂公章】 7.可发布科室介绍、医院介绍、就医流程、地图导航等信息； 8.支持对接医院集成平台，接收和发布预警、应急指挥、消息发布、疏散处置、报警提示等信息； 9.支持在线编辑发布内容，可选择多素材进行同屏播放，并可在线预览播放效果； 10.支持发布任务审核机制，未通过审核的任务不予以发布，并将审核结果以消息通知形式回复； 11.支持紧急插播发布，可向播放终端插播紧急或临时信息，播放完毕可自动切换到原播放节目； 12.支持通知发布，具有悬浮窗显示和阅读确认两种发布模式，阅读确认模式下可对已读情况进行统计与查看； 须提供第三方机构检验报告 或 该功能的界面截图并加盖公章； 提供计算机软件著作权登记证书并加盖公章。 | 来邦、安睿、达观 | 套 | 1 |
| 3 | 中心管理服务器 | 1.2U机架服务器，非OEM产品，自主研发，国产知名品牌； 2.处理器：配置≥2颗CPU，每颗CPU核心数≥16核，每颗CPU主频≥2.0GHz，每颗CPU三级缓存≥32MB，提供国产x86处理器原厂证明函 3.内存：配置2*32GB DDR4 内存,内存插槽数≥32个插槽； 4.硬盘：支持热插拔2.5英寸SAS/SATA/SSD硬盘，本次配置8盘位机箱，配置2块≥600GB SAS 10K硬盘； 5.网卡：本次配置2个GE网口，2个万兆光口，2个8G FC端口和所需模块； 6.支持BIOS中英文配置界面，并提供截图盖章证明 7.电源：配置2个≥550W白金冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线； 8.风扇：配置4个热拔插对旋风扇，支持N+1冗余； 9.I/O扩展:PCI-E I/O扩展能力支持≥10个（提供官网截图和链接证明） 10.其他：机架安装导轨； 11.工作温度：可以在5ºC - 40ºC 正常的工作 12.投标产品支持带外故障检测功能，不依赖于OS，对硬件故障如CPU故障、I2C和 IPMB总线故障、内存故障、PCIe设备故障、硬盘故障进行检测和预告警。 13.服务器管理系统支持国产自研管理芯片，提供芯片厂家发布的产品简介。 14.通过3C认证、节能认证、环境标志产品认证证书，提供证书复印件并加盖公章。 ▲15.提供工信部研究实验室出具的MTBF(平均无故障工作时间)≥40000小时的评估报告，并加盖实验室报告专用章；。 16.3年原厂整机质保，3年原厂免费上门服务，中标后提供原厂项目授权函，中标后提供服务承诺函 | 可控、联想、华为 | 套 | 1 |
| 4 | HIS系统接口费 | 配套 | 国产 | 套 | 1 |
| 5 | 服务器型地址盒软件 | 1.含系统对接软件模块，支持与Oracle、SQLServer等大型数据库进行视图对接，支持WebService、HTTP等多种方式进行协议对接； 2.含设备管理软件模块，支持系统内网络设备的注册和管理； 3.含音视频服务软件模块，支持音视频代理服务； 4.含NTP服务软件模块，支持与NTP服务器时间同步，并提供系统内的时间同步服务； 5.含排队叫号系统管理软件模块； 6.支持本机数据库备份和还原； | 来邦、安睿、达观 | 套 | 1 |
| 6 | 22寸壁挂一体机 | 1.CPU：四核≥1.4GHZ；内存≥1GB；存储≥8GB； 2.显示屏：屏幕尺寸≥20英寸、屏幕分辨率≥1920*1080； 3.音频格式：MP3/WMA等； 4.视频格式：MP4，MKV，FLV，RMVB，MOV，MPEG，AVI等； 5.图片格式：JPEG/BMP/PNG等； 6.安装方式：壁挂式安装； 7.整机额定功率：功率≤24W； 8.供电方式：220V； 9.外部接口：音频输出、USB、HDMI接口； 10.内嵌多媒体控制盒软件，支持对发布内容下载存储，与服务器断链后仍可正常播放； 11.支持横屏、竖屏两种壁挂安装方式，播放画面可旋转设置； | 来邦、安睿、达观 | 台 | 1 |
| 7 | 43寸壁挂一体机 | 1.CPU：四核 1.4GHZ；内存≥1GB；存储≥8GB； 2.显示屏：屏幕尺寸≥43英寸、屏幕分辨率≥1920*1080； 3.音频格式：MP3/WMA等； 4.视频格式：MP4，MKV，FLV，RMVB，MOV，MPEG，AVI等； 5.图片格式：JPEG/BMP/PNG等； 6.安装方式：壁挂式安装； 7.整机额定功率：功率≤75W； 8.供电方式：220V； 9.外部接口：音频输出、USB、HDMI接口； 10.内嵌多媒体控制盒软件，支持对发布内容下载存储，与服务器断链后仍可正常播放； | 来邦、安睿、达观 | 台 | 43 |
| 8 | 55寸壁挂一体机 | 1.CPU：四核 1.4GHZ；内存≥1GB；存储≥8GB； 2.显示屏：屏幕尺寸≥55英寸、屏幕分辨率≥1920*1080； 3.音频格式：MP3/WMA等； 4.视频格式：MP4，MKV，FLV，RMVB，MOV，MPEG，AVI等； 5.图片格式：JPEG/BMP/PNG等； 6.安装方式：壁挂式安装； 7.整机额定功率：功率≤130W； 8.供电方式：220V； 9.外部接口：音频输出、USB、HDMI接口； 10.内嵌多媒体控制盒软件，支持对发布内容下载存储，与服务器断链后仍可正常播放； | 来邦、安睿、达观 | 台 | 1 |
| 9 | 多媒体控制盒 | 1.CPU：四核1.5GHZ、内存≥1GB、存储≥8GB、； 2.外部接口：音频输出、USB、HDMI接口； 3.支持接受远程开关机指令和音量调节指令； 4.提供多种显示模板，可个性化设置，满足不同科室需求； 5.内嵌多媒体控制盒软件，支持显示叫号信息和等待队列信息，可隐藏患者姓名部分字符，保护患者隐私； 6.支持自动翻页和滚动显示； 7.支持划区域或每日定时显示信息发布内容； 8.含音频输出口，可外接功放或有源音箱； 提供相关计算机软件著作权登记证书并加盖公章。 | 来邦、安睿、达观 | 台 | 2 |
| 10 | 辅材 | 电源线、控制线及信号线 | 国产 | 套 | 1 |
| 11 | LED显示系统 |  |  |  |  |
| 12 | 室内P3全彩 LED显示屏 | 显示屏尺寸为：7296mm×4032mm。点间距3mm，表贴三合一灯芯，金线铜支架封装，推荐封装；管芯品牌参照或者相当于国星、亿光、欧司朗。LED屏支持远程智能开关机、前触发式维护。 提供LED屏厂家CCC、环保认证，国家半导体发光器件应用产品质量监督检验机构出具的带CNAS标识的检测报告。 | 朗蒂科、卓飞、利亚德 | m2 | 29 |
| 13 | 室内框架 | 全彩屏专用铝框或定制框架 | 国产优质 | m2 | 29 |
| 14 | 控制系统 | 一路 DVI 视频输入；一路音频输入；双网口输出；USB 接口控制，可级联多台进行统一控制；单张发送卡支持分辨率 1280×1024、1024×1200、1600×848、1920×712、2048×668；一路光探头接口； | 朗蒂科、卓飞、利亚德 | 套 | 1 |
| 15 | 视频处理器 | 视频输入接口：1路3G-SDI，2路HDMI，1路DVI，1路CVBS，1路VGA，1路USB即插即放，最大可支持7路视频信号输入和3个独立窗口，同时支持6个千兆网口输出、1路预监输出。 支持常见的视频接口，包括1路 3G-SDI，2路HDMI1.3，1路DVI，1路CVBS，1路VGA，1路USB 播放。 支持3个窗口和1路OSD，每个窗口均可设置输入源、大小、位置、优先级和输入截取等。 支持快捷配屏和高级配屏功能。 支持HDMI、DVI输入分辨率自定义调节。 | 朗蒂科、卓飞、利亚德 | 台 | 2 |
| 16 | 无线投屏器 | 支持android,ios设备,无线投屏 | 国产优质 | 台 | 1 |
| 17 | 辅助材料 | 包括线材接头等 | 国产优质 | 批 | 1 |
|  | 七、候诊呼叫信号系统 |  |  |  |  |
| 1 | 1、IP网络门诊排队系统 |  |  |  |  |
| 2 | 门诊排队对讲主机 | 支持系统与医院的HIS系统对接，无须再单独取号，患者的挂号单就是号票； 2.支持按照签到时间、预约时间、号票大小生成排队队列，特殊患者可安排优先就诊； 3.支持二级分诊叫号模式，候诊区可呼叫多名患者到诊室门口等候，诊室门口屏再逐一呼叫就诊； 4.支持转诊操作，通过分诊台护士操作可将A医生的患者转到B医生的队列中； 5.支持对当前就诊患者队列状态显示及检索，包括：未签到、已签到、已就诊； 6.支持外接读卡器或扫码枪，可通过医院就诊卡、二维码、条形码、身份证、医保卡等报道方式报道； 7.支持外接打印机，报道成功后打印队列号票； 8.支持对患者进行优先、延时、挂起、转诊、过号、召回、急诊、绿色通道等操作，满足不同患者的实际就诊场景需求； 9.支持把患者进行暂停提前或延后的处理，当暂停呼叫时，医生不能叫号该患者，恢复后进入原候诊队列； 10.支持一个诊室内多个医生的排队叫号模式； 11.支持预约患者到预约时间后自动排队，和提前签到排队，预约患者在预约时段内优先就诊； 12.支持患者签到后再叫号，签到方式包括刷卡、扫码自助签到，和护士手动操作签到； 13.支持已分配医生的患者与未分配医生的患者混合排队叫号； 14.支持过号患者通过自助报到机刷卡或扫描自动将其排入原来医生的队列，顺延叫号，顺延位数可调； 15.支持当日回诊患者通过自助报到机刷卡或扫描自动将其排入原来医生的队列，与初诊患者交替叫号； 16.支持对预约患者在预约时间段内前来就诊的情况下优先叫号，若预约患者爽约，则按照普通患者进行排队叫号； 17.支持查看科室排队人数、过号人数、未签到人数、已诊人数的实时统计； 18.支持与诊室叫号软件相互呼叫并通话，实现诊室医生和分诊台护士在不离开各自岗位情况下的及时语音沟通； 19.支持喊话广播和定时广播，可设定广播时段和播报间隔时间；须提供相关检测报告或该功能的界面截图并加盖公章； 所投软件具有相关计算机软件著作权登记证书并加盖公章。 | 来邦、安睿、达观 | 台 | 15 |
| 3 | 打印机 | 配套门诊排队对讲主机打印号票使用。 声光一体化提示；特殊防尘、防油设计；58mm/80mm打印宽度可调。 打印方法：直接热敏行式打印。 通过门诊排队对讲主机接收排队数据。 使用指定热敏纸。 | 国产 | 台 | 15 |
| 4 | 软件叫号对讲器 | 1.支持医生账号登录和医生工作站同步登录； 2.支持医生HIS客户端调用呼叫器接口，即只需登录医生HIS客户端即可实现叫号功能； 3.支持暂停接诊，并同步暂停状态至门口屏； 4.支持多种叫号方式，包括实体按键叫号，软件悬浮窗叫号，键盘热键叫号、扫码叫号； 5.支持顺呼、重呼、跳呼、选呼、过号功能操作，可对过号后的患者进行重呼； 6.支持无候诊患者状态下，新患者签到后语音提醒； 7.支持呼叫分诊台主机软件并实现双向通话，实现诊室医生和分诊台护士在不离开各自岗位情况下及时语音沟通； 8.支持通过实体按键和键盘热键一键报警，报警后自动对现场录音，为医护人员提供便捷可靠的报警通讯方式； 须提供相关检测报告或该功能的界面截图并加盖公章； 所投软件具有相关计算机软件著作权登记证书并加盖公章。 | 来邦、安睿、达观 | 台 | 147 |
| 5 | 液晶诊室显示屏 （一体式、22寸） | 1.CPU：四核≥1.4GHZ；内存≥1GB；外存储≥8GB； 2.显示屏：屏幕尺寸≥20英寸、屏幕分辨率≥1920*1080； 3.音频格式：MP3/WMA等； 4.高清视频格式：MP4，MKV，FLV，RMVB，MOV，MPEG，AVI等； 5.图片格式：JPEG/BMP/PNG等； 6.安装方式：壁挂式安装； 7.整机额定功率：功率≤24W； 8.供电方式：220V； 9.外部接口：音频输出、USB、HDMI接口； 10.提供多种显示模板，可个性化设置，满足不同科室需求； 11.内嵌多媒体控制盒软件，支持显示叫号信息和等待队列信息，可隐藏患者姓名部分字符，保护患者隐私； 12.支持接受远程开关机指令和音量调节指令； 14.支持通过内置喇叭播报本诊室叫号信息； 15.含音频输出口，可外接功放或有源音箱； | 来邦、安睿、达观 | 台 | 147 |
| 6 | 语音控制软件 | 1.支持中文、英文和数字的语音合成，并将页面信息、文本信息直接合成为语音信息，支持定点语音播报； 2.支持远程调节语音播报的语速、音量； 3.支持接收来自主机的广播内容，进行实时的喊话广播； 提供相关计算机软件著作权登记证书并加盖公章； | 来邦、安睿、达观 | 台 | 1 |
| 7 | 多媒体控制盒 | 1.CPU：四核≥1.5GHZ、内存≥1GB、存储≥8GB、； 2.外部接口：音频输出、USB、HDMI接口； 3.支持接受远程开关机指令和音量调节指令； 4.提供多种显示模板，可个性化设置，满足不同科室需求； 5.内嵌多媒体控制盒软件，支持显示叫号信息和等待队列信息，可隐藏患者姓名部分字符，保护患者隐私； 6.支持自动翻页和滚动显示； 7.支持划区域或每日定时显示信息发布内容； 8.含音频输出口，可外接功放或有源音箱； 提供计算机软件著作权登记证书并加盖公章； | 来邦、安睿、达观 | 台 | 18 |
| 8 | 候诊显示屏(分体式） | 1.显示屏：尺寸≥50 2.分辨率不低于1920*1080 3、自带高清接口 | 创维、TCL、海信 | 台 | 18 |
| 9 | 机架式服务器 | 1.2U机架服务器，非OEM产品，自主研发，国产知名品牌； 2.处理器：配置≥2颗CPU，每颗CPU核心数≥16核，每颗CPU主频≥2.0GHz，每颗CPU三级缓存≥32MB，提供国产x86处理器原厂证明函 3.内存：配置2*32GB DDR4 内存,内存插槽数≥32个插槽； 4.硬盘：支持热插拔2.5英寸SAS/SATA/SSD硬盘，本次配置8盘位机箱，配置2块≥600GB SAS 10K硬盘； 5.网卡：本次配置2个GE网口，2个万兆光口，2个8G FC端口和所需模块； 6.支持BIOS中英文配置界面，并提供截图盖章证明 7.电源：配置2个≥550W白金冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线； 8.风扇：配置4个热拔插对旋风扇，支持N+1冗余； 9.I/O扩展:PCI-E I/O扩展能力支持≥10个（提供官网截图和链接证明） 10.其他：机架安装导轨； 11.工作温度：可以在5ºC - 40ºC 正常的工作 12.投标产品支持带外故障检测功能，不依赖于OS，对硬件故障如CPU故障、I2C和 IPMB总线故障、内存故障、PCIe设备故障、硬盘故障进行检测和预告警。 13.服务器管理系统支持国产自研管理芯片，提供芯片厂家发布的产品简介。 14.通过3C认证、节能认证、环境标志产品认证证书，提供证书复印件并加盖公章。 15.提供工信部研究实验室出具的MTBF(平均无故障工作时间)≥40000小时的评估报告，并加盖实验室报告专用章；。 16.3年原厂整机质保，3年原厂免费上门服务，中标后提供原厂项目授权函，中标后提供服务承诺函 | 可控、联想、华为 | 套 | 1 |
| 10 | 服务器型地址盒 | 1.含系统对接软件模块，支持与Oracle、SQLServer等大型数据库进行视图对接，支持WebService、HTTP等多种方式进行协议对接； 2.含设备管理软件模块，支持系统内网络设备的注册和管理； 3.含音视频服务软件模块，支持音视频代理服务； 4.含NTP服务软件模块，支持与NTP服务器时间同步，并提供系统内的时间同步服务； 5.含排队叫号系统管理软件模块； 6.支持本机数据库备份和还原； 7.支持远程在线升级软件； | 来邦、安睿、达观 | 台 | 1 |
| 11 | 自助签到机 | 1.CPU：四核 ARM，≥1.4GHZ；内存≥1GB；外存储≥8GB；系统：Android； 2.显示屏：屏幕尺寸≥20英寸、屏幕分辨率≥1920*1080； 3.触摸屏：多点式电容触摸屏； 4.音频格式：MP3/WMA等； 5.视频格式：MP4，MKV，FLV，RMVB，MOV，MPEG，AVI等； 6.图片格式：JPEG/BMP/PNG等； 7.安装方式：壁挂式安装； 8.整机额定功率：功率≤24W； 9.供电方式：220V； 10.外部接口：音频输出、RJ45、USB、HDMI接口； 11.提供多种显示模板，可个性化设置，满足不同科室需求； 12.内置刷卡模块和红外扫码模块，患者可通过刷卡、扫条码或二维码、手动输入患者就诊卡号进行签到，签到后可按照签到时间、号票大小等方式生成排队队列； 13.支持患者在签到时显示患者姓名、号票、挂号科室、挂号医生以及当前等候的总人数； | 来邦、安睿、达观 | 台 | 14 |
| 12 | 功放 | 1.功率≥70W | 国产 | 台 | 12 |
| 13 | 吸顶喇叭 | 1.功率：3-6W | 国产 | 台 | 24 |
| 14 | 2、挂号、抽血、缴费排队系统 |  |  |  |  |
| 15 | 自主签到机 | 1.CPU：四核 ARM，≥1.4GHZ；内存≥1GB；外存储≥8GB；系统：Android； 2.显示屏：屏幕尺寸≥20英寸、屏幕分辨率≥1920*1080； 3.触摸屏：多点式电容触摸屏； 4.音频格式：MP3/WMA等； 5.视频格式：MP4，MKV，FLV，RMVB，MOV，MPEG，AVI等； 6.图片格式：JPEG/BMP/PNG等； 7.安装方式：壁挂式安装； 8.整机额定功率：功率≤24W； 9.供电方式：220V； 10.外部接口：音频输出、RJ45、USB、HDMI接口； 11.提供多种显示模板，可个性化设置，满足不同科室需求； 12.内置刷卡模块和红外扫码模块，患者可通过刷卡、扫条码或二维码、手动输入患者就诊卡号进行签到，签到后可按照签到时间、号票大小等方式生成排队队列； 13.支持患者在签到时显示患者姓名、号票、挂号科室、挂号医生以及当前等候的总人数； | 来邦、安睿、达观 | 台 | 1 |
| 16 | 主控软件 | 1.含抽血排队主控软件模块，支持患者缴费后自动分配抽血窗口，包括患者票号、患者姓名、窗口号； 2.支持语音广播，可设定广播时段和播报间隔时间；（须提供相关检测报告或该功能的界面截图并加盖公章） 3.支持设置叫号次数、叫号音量、播报语速； 提供相关计算机软件著作权登记证书并加盖公章。 | 来邦、安睿、达观 | 台 | 1 |
| 17 | IP网络叫号器 | 采用RJ45接口，TCP/IP网络协议通信； 2.显示屏尺寸不小于5英寸； 3.支持通过实体按键进行呼叫、重呼、过号操作； 4.支持显示呼叫的患者姓名和票号信息，以及候诊的人数； 须提供相关检测报告或该功能的界面截图并加盖公章。 | 来邦、安睿、达观 | 台 | 6 |
| 18 | 语音控制软件 | 1.支持中文、英文和数字的语音合成，并将页面信息、文本信息直接合成为语音信息，支持定点语音播报； 2.支持远程调节语音播报的语速、音量； 3.支持接收来自主机的广播内容，进行实时的喊话广播； 提供相关计算机软件著作权登记证书并加盖公章。 | 来邦、安睿、达观 | 台 | 1 |
| 19 | 液晶窗口显示屏(一体式) | CPU：四核≥1.4GHZ；内存≥1GB；外存储≥8GB； 2.显示屏：屏幕尺寸≥20英寸、屏幕分辨率≥1920*1080； 3.音频格式：MP3/WMA等； 4.高清视频格式：MP4，MKV，FLV，RMVB，MOV，MPEG，AVI等； 5.图片格式：JPEG/BMP/PNG等； 6.安装方式：壁挂式安装； 7.整机额定功率：功率≤24W； 8.供电方式：220V； 9.外部接口：音频输出、USB、HDMI接口； 10.提供多种显示模板，可个性化设置，满足不同科室需求； 11.内嵌多媒体控制盒软件，支持显示叫号信息和等待队列信息，可隐藏患者姓名部分字符，保护患者隐私； 12.支持接受远程开关机指令和音量调节指令； 14.支持通过内置喇叭播报本诊室叫号信息； 15.含音频输出口，可外接功放或有源音箱； 须提供相关检测报告或该功能的界面截图并加盖公章。 | 来邦、安睿、达观 | 台 | 6 |
| 20 | 多媒体控制盒 | 1.CPU：四核≥1.5GHZ、内存≥1GB、存储≥8GB、； 2.外部接口：音频输出、USB、HDMI接口； 3.支持接受远程开关机指令和音量调节指令； 4.提供多种显示模板，可个性化设置，满足不同科室需求； 5.内嵌多媒体控制盒软件，支持显示叫号信息和等待队列信息，可隐藏患者姓名部分字符，保护患者隐私； 6.支持自动翻页和滚动显示； 7.支持划区域或每日定时显示信息发布内容； 8.含音频输出口，可外接功放或有源音箱； 提供相关计算机软件著作权登记证书并加盖公章。 | 来邦、安睿、达观 | 台 | 1 |
| 21 | 候诊显示屏(分体式） | 1.显示屏：尺寸≥50 2.分辨率不低于1920*1080 3.自带高清接口 | 创维、TCL、海信 | 台 | 1 |
| 22 | 功放 | 1.功率≥70W | 国产 | 台 | 1 |
| 23 | 吸顶喇叭 | 1.功率：3-6W | 国产 | 台 | 3 |
| 24 | 窗口对讲机 | 柜员机采用物理式按压按键，一体式高性能会议话筒；窗口机采用全铝合金外壳，内置红外感应探头。 双向对讲：支持窗口内外双向对讲。 自动静音：支持红外探测功能，可自动进入静音模式。 录音输出：支持耳机插口，可输出窗口内外双路声音信号。 音量调节：支持单独开关窗口内外声音，音量大小可调节。 | 来邦、安睿、达观 | 套 | 6 |
| 25 | 3、取药、输液叫号系统 |  |  |  |  |
| 26 | 主控软件 | 含取药排队主控软件模块，支持患者缴费后自动分配取药窗口，包括患者票号、患者姓名、窗口号； 2.支持语音广播，可设定广播时段和播报间隔时间； 3.支持设置叫号次数、叫号音量、播报语速； 须提供相关检测报告或该功能的界面截图并加盖公章； 提供相关计算机软件著作权登记证书并加盖公章。 | 来邦、安睿、达观 | 台 | 2 |
| 27 | 叫号软件 | 1.支持医生账号登录和医生工作站同步登录； 2.支持医生HIS客户端调用呼叫器接口，即只需登录医生HIS客户端即可实现叫号功能； 3.支持暂停接诊，并同步暂停状态至门口屏； 4.支持多种叫号方式，包括软件悬浮窗叫号，键盘热键叫号、扫码叫号； 5.支持顺呼、重呼、跳呼、选呼、过号功能操作，可对过号后的患者进行重呼； 6.支持无候诊患者状态下，新患者签到后语音提醒； 提供相关计算机软件著作权登记证书并加盖公章。 | 来邦、安睿、达观 | 台 | 10 |
| 28 | 语音控制软件 | 1.支持中文、英文和数字的语音合成，并将页面信息、文本信息直接合成为语音信息，支持定点语音播报； 2.支持远程调节语音播报的语速、音量； 3.支持接收来自主机的广播内容，进行实时的喊话广播； 提供相关计算机软件著作权登记证书并加盖公章。 | 来邦、安睿、达观 | 台 | 1 |
| 29 | 液晶窗口显示屏(一体式) | CPU：四核≥1.4GHZ；内存≥1GB；外存储≥8GB； 2.显示屏：屏幕尺寸≥20英寸、屏幕分辨率≥1920*1080； 3.音频格式：MP3/WMA等； 4.高清视频格式：MP4，MKV，FLV，RMVB，MOV，MPEG，AVI等； 5.图片格式：JPEG/BMP/PNG等； 6.安装方式：壁挂式安装； 7.整机额定功率：功率≤24W； 8.供电方式：220V； 9.外部接口：音频输出、USB、HDMI接口； 10.提供多种显示模板，可个性化设置，满足不同科室需求； 11.内嵌多媒体控制盒软件，支持显示叫号信息和等待队列信息，可隐藏患者姓名部分字符，保护患者隐私； 12.支持接受远程开关机指令和音量调节指令； 14.支持通过内置喇叭播报本诊室叫号信息； 15.含音频输出口，可外接功放或有源音箱； 须提供相关检测报告或该功能的界面截图并加盖公章。 | 来邦、安睿、达观 | 台 | 10 |
| 30 | 多媒体控制盒 | 1.CPU：四核≥1.5GHZ、内存≥1GB、存储≥8GB、； 2.外部接口：音频输出、USB、HDMI接口； 3.支持接受远程开关机指令和音量调节指令； 4.提供多种显示模板，可个性化设置，满足不同科室需求； 5.内嵌多媒体控制盒软件，支持显示叫号信息和等待队列信息，可隐藏患者姓名部分字符，保护患者隐私； 6.支持自动翻页和滚动显示； 7.支持划区域或每日定时显示信息发布内容； 8.含音频输出口，可外接功放或有源音箱； 提供相关计算机软件著作权登记证书并加盖公章； | 来邦、安睿、达观 | 台 | 2 |
| 31 | 候诊显示屏(分体式） | 1.显示屏：尺寸≥50 2.分辨率不低于1920*1080 3、自带高清接口 | 创维、TCL、海信 | 台 | 2 |
| 32 | 服务器型地址盒 | 1.含系统对接软件模块，支持与Oracle、SQLServer等大型数据库进行视图对接，支持WebService、HTTP等多种方式进行协议对接； 2.含设备管理软件模块，支持系统内网络设备的注册和管理； 3.含音视频服务软件模块，支持音视频代理服务； 4.含NTP服务软件模块，支持与NTP服务器时间同步，并提供系统内的时间同步服务； 5.含排队叫号系统管理软件模块； 6.支持本机数据库备份和还原； 7.支持远程在线升级软件； | 来邦、安睿、达观 | 台 | 1 |
| 33 | 功放 | 功率≥70W | 国产 | 台 | 2 |
| 34 | 吸顶喇叭 | 功率：3-6W | 国产 | 台 | 4 |
| 35 | 窗口对讲机 | 柜员机采用物理式按压按键，一体式高性能会议话筒；窗口机采用全铝合金外壳，内置红外感应探头。 双向对讲：支持窗口内外双向对讲。 自动静音：支持红外探测功能，可自动进入静音模式。 录音输出：支持耳机插口，可输出窗口内外双路声音信号。 音量调节：支持单独开关窗口内外声音，音量大小可调节。 | 来邦、安睿、达观 | 套 | 10 |
| 36 | 4、门诊体检排队系统 |  |  |  |  |
| 37 | 体检排队对讲主机 | 支持按照签到时间、预约时间、号票大小等方式生成排队队列，特殊患者可手动安排优先； 2.支持患者签到后再叫号，签到方式包括刷卡、扫码自助签到，和护士手动操作签到； 3.支持二级分诊叫号模式，候诊区可呼叫多名患者到诊室门口等候，诊室门口屏再逐一呼叫就诊； 4.支持把患者进行暂停提前或延后的处理，当暂停呼叫时，医生不能叫号该患者，恢复后进入原候诊队列； 5.支持患者进行某一项检查时，在其他项目中不可呼叫，并提示该患者正在体检某项目； 6.支持已分配设备的患者与未分配设备的患者混合排队叫号； 7.支持过号患者顺延叫号和定时延迟叫号，顺延位数和延迟时间可调，或重新签到排队； 8.支持预约体检功能，预约时间范围不少于10个月，可设置每日预约人数限制，临近限制自动提醒； 9.支持查看科室排队人数、过号人数、未签到人数、已诊人数的实时统计； 10.支持与诊室叫号软件相互呼叫并通话，实现诊室医生和分诊台护士在不离开各自岗位情况下及时语音沟通； 支持喊话广播和定时广播，可设定广播时段和播报间隔时间； 须提供相关检测报告或该功能的界面截图并加盖公章； 提供相关计算机软件著作权登记证书并加盖公章。 | 来邦、安睿、达观 | 套 | 3 |
| 38 | 打印机 | 配套门诊排队对讲主机打印号票使用。 声光一体化提示；特殊防尘、防油设计；58mm/80mm打印宽度可调。 打印方法：直接热敏行式打印。 通过门诊排队对讲主机接收排队数据。 使用指定热敏纸。 | 国产 | 台 | 3 |
| 39 | 软件叫号对讲器 | 1.支持医生账号登录和医生工作站同步登录； 2.支持医生HIS客户端调用呼叫器接口，即只需登录医生HIS客户端即可实现叫号功能； 3.支持暂停接诊，并同步暂停状态至门口屏； 4.支持多种叫号方式，包括实体按键叫号，软件悬浮窗叫号，键盘热键叫号、扫码叫号； 5.支持顺呼、重呼、跳呼、选呼、过号功能操作，可对过号后的患者进行重呼； 6.支持无候诊患者状态下，新患者签到后语音提醒； 7.支持呼叫分诊台主机软件并实现双向通话，实现诊室医生和分诊台护士在不离开各自岗位情况下及时语音沟通； 8.支持通过实体按键和键盘热键一键报警，报警后自动对现场录音，为医护人员提供便捷可靠的报警通讯方式； 须提供相关检测报告或该功能的界面截图并加盖公章； 提供相关计算机软件著作权登记证书并加盖公章。 | 来邦、安睿、达观 | 套 | 34 |
| 40 | 液晶诊室显示屏 （一体式、22寸） | 1.CPU：四核≥1.4GHZ；内存≥1GB；外存储≥8GB； 2.显示屏：屏幕尺寸≥20英寸、屏幕分辨率≥1920*1080； 3.音频格式：MP3/WMA等； 4.高清视频格式：MP4，MKV，FLV，RMVB，MOV，MPEG，AVI等； 5.图片格式：JPEG/BMP/PNG等； 6.安装方式：壁挂式安装； 7.整机额定功率：功率≤24W； 8.供电方式：220V； 9.外部接口：音频输出、USB、HDMI接口； 10.提供多种显示模板，可个性化设置，满足不同科室需求； 11.内嵌多媒体控制盒软件，支持显示叫号信息和等待队列信息，可隐藏患者姓名部分字符，保护患者隐私； 12.支持接受远程开关机指令和音量调节指令； 14.支持通过内置喇叭播报本诊室叫号信息； 15.含音频输出口，可外接功放或有源音箱； | 来邦、安睿、达观 | 台 | 34 |
| 41 | 语音控制软件 | 1.支持中文、英文和数字的语音合成，并将页面信息、文本信息直接合成为语音信息，支持定点语音播报； 2.支持远程调节语音播报的语速、音量； 3.支持接收来自主机的广播内容，进行实时的喊话广播； 提供相关计算机软件著作权登记证书并加盖公章。 | 来邦、安睿、达观 | 台 | 1 |
| 42 | 多媒体控制盒 | 1.CPU：四核≥1.5GHZ、内存≥1GB、存储≥8GB、； 2.外部接口：音频输出、USB、HDMI接口； 3.支持接受远程开关机指令和音量调节指令； 4.提供多种显示模板，可个性化设置，满足不同科室需求； 5.内嵌多媒体控制盒软件，支持显示叫号信息和等待队列信息，可隐藏患者姓名部分字符，保护患者隐私； 6.支持自动翻页和滚动显示； 7.支持划区域或每日定时显示信息发布内容； 8.含音频输出口，可外接功放或有源音箱； 提供相关计算机软件著作权登记证书并加盖公章。 | 来邦、安睿、达观 | 台 | 5 |
| 43 | 候诊显示屏(分体式） | 1.显示屏：尺寸≥50 2.分辨率不低于1920*1080 3.自带高清接口 | 创维、TCL、海信 | 台 | 5 |
| 44 | 机架式服务器 | 1.2U机架服务器，非OEM产品，自主研发，国产知名品牌； 2.处理器：配置≥2颗CPU，每颗CPU核心数≥16核，每颗CPU主频≥2.0GHz，每颗CPU三级缓存≥32MB，提供国产x86处理器原厂证明函 3.内存：配置2*32GB DDR4 内存,内存插槽数≥32个插槽； 4.硬盘：支持热插拔2.5英寸SAS/SATA/SSD硬盘，本次配置8盘位机箱，配置2块≥600GB SAS 10K硬盘； 5.网卡：本次配置2个GE网口，2个万兆光口，2个8G FC端口和所需模块； 6.支持BIOS中英文配置界面，并提供截图盖章证明 7.电源：配置2个≥550W白金冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线； 8.风扇：配置4个热拔插对旋风扇，支持N+1冗余； 9.I/O扩展:PCI-E I/O扩展能力支持≥10个（提供官网截图和链接证明 10.其他：机架安装导轨； 11.工作温度：可以在5ºC - 40ºC 正常的工作 12.投标产品支持带外故障检测功能，不依赖于OS，对硬件故障如CPU故障、I2C和 IPMB总线故障、内存故障、PCIe设备故障、硬盘故障进行检测和预告警。 13.服务器管理系统支持国产自研管理芯片，提供芯片厂家发布的产品简介。 14.通过3C认证、节能认证、环境标志产品认证证书，提供证书复印件并加盖公章。 15.提供工信部研究实验室出具的MTBF(平均无故障工作时间)≥40000小时的评估报告，并加盖实验室报告专用章；。 16.3年原厂整机质保，3年原厂免费上门服务，中标后提供原厂项目授权函，中标后提供服务承诺函 | 可控、联想、华为 | 套 | 1 |
| 45 | 服务器型地址盒 | 1.含系统对接软件模块，支持与Oracle、SQLServer等大型数据库进行视图对接，支持WebService、HTTP等多种方式进行协议对接； 2.含设备管理软件模块，支持系统内网络设备的注册和管理； 3.含音视频服务软件模块，支持音视频代理服务； 4.含NTP服务软件模块，支持与NTP服务器时间同步，并提供系统内的时间同步服务； 5.含排队叫号系统管理软件模块； 6.支持本机数据库备份和还原； 7.支持远程在线升级软件； | 来邦、安睿、达观 | 台 | 1 |
| 46 | 自助签到机 | 1.CPU：四核 ARM，≥1.4GHZ；内存≥1GB；外存储≥8GB；系统：Android； 2.显示屏：屏幕尺寸≥20英寸、屏幕分辨率≥1920*1080； 3.触摸屏：多点式电容触摸屏； 4.音频格式：MP3/WMA等； 5.视频格式：MP4，MKV，FLV，RMVB，MOV，MPEG，AVI等； 6.图片格式：JPEG/BMP/PNG等； 7.安装方式：壁挂式安装； 8.整机额定功率：功率≤24W； 9.供电方式：220V； 10.外部接口：音频输出、RJ45、USB、HDMI接口； 11.提供多种显示模板，可个性化设置，满足不同科室需求； 12.内置刷卡模块和红外扫码模块，患者可通过刷卡、扫条码或二维码、手动输入患者就诊卡号进行签到，签到后可按照签到时间、号票大小等方式生成排队队列； 13.支持患者在签到时显示患者姓名、号票、挂号科室、挂号医生以及当前等候的总人数； | 来邦、安睿、达观 | 台 | 1 |
| 47 | 功放 | 1.功率≥70W | 国产 | 台 | 3 |
| 48 | 吸顶喇叭 | 1.功率：3-6W | 国产 | 个 | 5 |
| 49 | 5、病房二楼内镜中心、体检中心排队系统 |  |  |  |  |
| 50 | 体检排队对讲主机 | 支持按照签到时间、预约时间、号票大小等方式生成排队队列，特殊患者可手动安排优先； 2.支持患者签到后再叫号，签到方式包括刷卡、扫码自助签到，和护士手动操作签到； 3.支持二级分诊叫号模式，候诊区可呼叫多名患者到诊室门口等候，诊室门口屏再逐一呼叫就诊； 4.支持把患者进行暂停提前或延后的处理，当暂停呼叫时，医生不能叫号该患者，恢复后进入原候诊队列； 5.支持患者进行某一项检查时，在其他项目中不可呼叫，并提示该患者正在体检某项目； 6.支持已分配设备的患者与未分配设备的患者混合排队叫号； 7.支持过号患者顺延叫号和定时延迟叫号，顺延位数和延迟时间可调，或重新签到排队； 8.支持预约体检功能，预约时间范围不少于10个月，可设置每日预约人数限制，临近限制自动提醒； 9.支持查看科室排队人数、过号人数、未签到人数、已诊人数的实时统计； 10.支持与诊室叫号软件相互呼叫并通话，实现诊室医生和分诊台护士在不离开各自岗位情况下及时语音沟通； 支持喊话广播和定时广播，可设定广播时段和播报间隔时间； 须提供相关检测报告或该功能的界面截图并加盖公章； 提供相关计算机软件著作权登记证书并加盖公章。 | 来邦、安睿、达观 | 套 | 2 |
| 51 | 打印机 | ·配套门诊排队对讲主机打印号票使用。 ·声光一体化提示；特殊防尘、防油设计；58mm/80mm打印宽度可调。 ·打印方法：直接热敏行式打印。 ·通过门诊排队对讲主机接收排队数据。 ·使用指定热敏纸。 | 来邦、安睿、达观 | 台 | 2 |
| 52 | 软件叫号对讲器 | 1.支持医生账号登录和医生工作站同步登录； 2.支持医生HIS客户端调用呼叫器接口，即只需登录医生HIS客户端即可实现叫号功能； 3.支持暂停接诊，并同步暂停状态至门口屏； 4.支持多种叫号方式，包括实体按键叫号，软件悬浮窗叫号，键盘热键叫号、扫码叫号； 5.支持顺呼、重呼、跳呼、选呼、过号功能操作，可对过号后的患者进行重呼； 6.支持无候诊患者状态下，新患者签到后语音提醒； 7.支持呼叫分诊台主机软件并实现双向通话，实现诊室医生和分诊台护士在不离开各自岗位情况下及时语音沟通； 8.支持通过实体按键和键盘热键一键报警，报警后自动对现场录音，为医护人员提供便捷可靠的报警通讯方式； 须提供相关检测报告或该功能的界面截图并加盖公章； 提供相关计算机软件著作权登记证书并加盖公章。 | 来邦、安睿、达观 | 套 | 33 |
| 53 | 液晶诊室显示屏 （一体式、22寸） | 1.CPU：四核≥1.4GHZ；内存≥1GB；外存储≥8GB； 2.显示屏：屏幕尺寸≥20英寸、屏幕分辨率≥1920*1080； 3.音频格式：MP3/WMA等； 4.高清视频格式：MP4，MKV，FLV，RMVB，MOV，MPEG，AVI等； 5.图片格式：JPEG/BMP/PNG等； 6.安装方式：壁挂式安装； 7.整机额定功率：功率≤24W； 8.供电方式：220V； 9.外部接口：音频输出、USB、HDMI接口； 10.提供多种显示模板，可个性化设置，满足不同科室需求； 11.内嵌多媒体控制盒软件，支持显示叫号信息和等待队列信息，可隐藏患者姓名部分字符，保护患者隐私； 12.支持接受远程开关机指令和音量调节指令； 14.支持通过内置喇叭播报本诊室叫号信息； 15.含音频输出口，可外接功放或有源音箱； | 来邦、安睿、达观 | 台 | 33 |
| 54 | 语音控制软件 | 1.支持中文、英文和数字的语音合成，并将页面信息、文本信息直接合成为语音信息，支持定点语音播报； 2.支持远程调节语音播报的语速、音量； 3.支持接收来自主机的广播内容，进行实时的喊话广播； 提供相关计算机软件著作权登记证书并加盖公章。 | 来邦、安睿、达观 | 台 | 1 |
| 55 | 多媒体控制盒 | 1.CPU：四核≥1.5GHZ、内存≥1GB、存储≥8GB、； 2.外部接口：音频输出、USB、HDMI接口； 3.支持接受远程开关机指令和音量调节指令； 4.提供多种显示模板，可个性化设置，满足不同科室需求； 5.内嵌多媒体控制盒软件，支持显示叫号信息和等待队列信息，可隐藏患者姓名部分字符，保护患者隐私； 6.支持自动翻页和滚动显示； 7.支持划区域或每日定时显示信息发布内容； 8.含音频输出口，可外接功放或有源音箱； 提供相关计算机软件著作权登记证书并加盖公章。 | 来邦、安睿、达观 | 台 | 2 |
| 56 | 候诊显示屏(分体式） | 1.显示屏：尺寸≥50 2.分辨率不低于1920*1080 3、自带高清接口 | 创维、TCL、海信 | 台 | 3 |
| 57 | 机架式服务器 | 1.2U机架服务器，非OEM产品，自主研发，国产知名品牌； 2.处理器：配置≥2颗CPU，每颗CPU核心数≥16核，每颗CPU主频≥2.0GHz，每颗CPU三级缓存≥32MB，提供国产x86处理器原厂证明函 3.内存：配置2*32GB DDR4 内存,内存插槽数≥32个插槽； 4.硬盘：支持热插拔2.5英寸SAS/SATA/SSD硬盘，本次配置8盘位机箱，配置2块≥600GB SAS 10K硬盘； 5.网卡：本次配置2个GE网口，2个万兆光口，2个8G FC端口和所需模块； 6.支持BIOS中英文配置界面，并提供截图盖章证明 7.电源：配置2个≥550W白金冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线； 8.风扇：配置4个热拔插对旋风扇，支持N+1冗余； 9.I/O扩展:PCI-E I/O扩展能力支持≥10个（提供官网截图和链接证明 10.其他：机架安装导轨； 11.工作温度：可以在5ºC - 40ºC 正常的工作 12.投标产品支持带外故障检测功能，不依赖于OS，对硬件故障如CPU故障、I2C和 IPMB总线故障、内存故障、PCIe设备故障、硬盘故障进行检测和预告警。 13.服务器管理系统支持国产自研管理芯片，提供芯片厂家发布的产品简介。 14.通过3C认证、节能认证、环境标志产品认证证书，提供证书复印件并加盖公章。 15.提供工信部研究实验室出具的MTBF(平均无故障工作时间)≥40000小时的评估报告，并加盖实验室报告专用章；。 16.3年原厂整机质保，3年原厂免费上门服务，中标后提供原厂项目授权函，中标后提供服务承诺函 | 可控、联想、华为 | 套 | 1 |
| 58 | 服务器型地址盒软件 | 1.含系统对接软件模块，支持与Oracle、SQLServer等大型数据库进行视图对接，支持WebService、HTTP等多种方式进行协议对接； 2.含设备管理软件模块，支持系统内网络设备的注册和管理； 3.含音视频服务软件模块，支持音视频代理服务； 4.含NTP服务软件模块，支持与NTP服务器时间同步，并提供系统内的时间同步服务； 5.含排队叫号系统管理软件模块； 6.支持本机数据库备份和还原； 7.支持远程在线升级软件； | 来邦、安睿、达观 | 台 | 1 |
| 59 | 自助签到机 | 1.CPU：四核 ARM，≥1.4GHZ；内存≥1GB；外存储≥8GB；系统：Android； 2.显示屏：屏幕尺寸≥20英寸、屏幕分辨率≥1920*1080； 3.触摸屏：多点式电容触摸屏； 4.音频格式：MP3/WMA等； 5.视频格式：MP4，MKV，FLV，RMVB，MOV，MPEG，AVI等； 6.图片格式：JPEG/BMP/PNG等； 7.安装方式：壁挂式安装； 8.整机额定功率：功率≤24W； 9.供电方式：220V； 10.外部接口：音频输出、RJ45、USB、HDMI接口； 11.提供多种显示模板，可个性化设置，满足不同科室需求； 12.内置刷卡模块和红外扫码模块，患者可通过刷卡、扫条码或二维码、手动输入患者就诊卡号进行签到，签到后可按照签到时间、号票大小等方式生成排队队列； 13.支持患者在签到时显示患者姓名、号票、挂号科室、挂号医生以及当前等候的总人数； | 来邦、安睿、达观 | 台 | 1 |
| 60 | 功放 | 1.功率≥70W | 国产 | 台 | 2 |
| 61 | 吸顶喇叭 | 1.功率：3-6W | 国产 | 个 | 4 |
| 62 | 6、线缆及其他 |  |  |  |  |
| 63 | 计算机 | CPU: i5-6100/4G内存/1T硬盘/1G独立显卡/21寸液显/网卡，WIN 10或WIN 7系统 | 戴尔、联想、惠普 | 台 | 23 |
| 64 | 广播线缆 | WDZ-RVS-2x1.0；额定电压：300/500V，优质铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软电线，线径参照国标，C类阻燃 | 春天、天诚、天津609、百通 | 100米 | 4 |
| 65 | 音频线缆 | WDZ-RVVPSN2x0.37；额定电压：300/500V，优质铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软电线，线径参照国标，C类阻燃 | 春天、天诚、天津609、百通 | 100米 | 1 |
|  | 八、护理呼应信号系统 |  |  |  |  |
| 1 | 1、ICU探视对讲系统 |  |  |  |  |
| 2 | 探视管理主机（15.6寸触显屏） | 1.显示屏：尺寸≥15英寸，分辨率≥1920x1080； 2.触摸屏：电容式多点触摸屏； 3.摄像头：像素≥200W，视角≥120度； 4.安装方式：支持壁挂式安装和桌面式放置； 5.外部接口：录音输出、报警输出、USB、HDMI接口、RJ45；增加电源输出、开关量输入输出、3.5耳机接口、电源输入 6.CPU：四核≥1.4GHz及以上；内存≥1GB；Flash≥8GB； 7.额定功率：≤16W； 8.电源输入：支持宽电压输入，供电电压在DC12V-24V范围内均能正常工作； 9.通讯方式：标准RJ45接口，IP网络通讯； 10.可视对讲：支持与家属分机和病床分机双向1080P高清可视全双工对讲，对讲音频采样率不低于16KHz； 11.探视监管：支持监视监听家属与患者探视过程中的视频画面和通话内容，并可插话提醒、终止探视； 12.查看病床：支持在探视管理主机上主动接通床位分机，远程视频查看患者状况； 13.远程开门：支持与病区门口机可视对讲，并可实现病区门禁开门控制； 14.支持设置允许探视时间段及单次探视时长； 15.支持远程在线升级软件； ▲16.配置管理服务器并与HIS系统对接，可自动更新并显示床位一览和住院患者信息，包括患者的姓名、性别、年龄、护理等级、责任医生、责任护士等信息，须提供相关检测报告或该功能的界面截图并加盖公章。 | 来邦、安睿、华笛欧 | 台 | 1 |
| 3 | 家属分机（15.6寸触显屏） | 显示屏：尺寸≥15英寸，分辨率≥1920x1080； 2.触摸屏：电容式多点触摸屏； 3.摄像头：像素≥200W，视角≥120度； 4.安装方式：支持壁挂式安装和桌面式放置； 5.外部接口：录音输出、报警输出、USB、HDMI接口、RJ45；增加电源输出、开关量输入输出、3.5耳机接口、电源输入； 6.CPU：四核1.4GHz及以上；内存≥1GB；Flash≥8GB； 7.额定功率：≤16W； 8.电源输入：支持宽电压输入，供电电压在DC12V-24V范围内均能正常工作； 9.通讯方式：标准RJ45接口，IP网络通讯； 10.支持一键呼叫护士站探视管理主机，并实现双向1080P高清可视全双工对讲； 11.支持与病床分机之间双向1080P高清可视全双工对讲，通话时可显示剩余探视时长； 12.支持远程在线升级软件； 须提供相关检测报告或该功能的界面截图并加盖公章。 | 来邦、安睿、华笛欧 | 台 | 4 |
| 4 | 探视分机 | 1.显示屏：尺寸≥10英寸，分辨率≥1280X800； 2.触摸屏：电容式多点触摸屏； 3.摄像头：像素≥200W，视角≥120度； 4.安装方式：支架安装； 5.外部接口：门灯接口、洗手间按钮接口、开关量输出、音频输出、录音输出、RS485、USB、HDMI； 6.CPU：四核1.4GHz及以上；内存≥1GB；Flash≥8GB； 7.额定功率：≤10W； 8.电源输入：支持宽电压输入，供电电压在DC12V-24V范围内均能正常工作； 9.支持POE供电，符合IEEE 802.3af标准； 10.通讯方式：标准RJ45接口，IP网络通讯； 11.支持一键呼叫护士站探视管理主机，并实现双向1080P高清可视全双工对讲； 12.支持远程在线升级软件； 13.配置管理服务器并与HIS系统对接，本机可显示患者姓名、年龄、床号、入院时间、护理级别、责任医生、责任护士、饮食类型、过敏信息、诊断信息、护理标识等信息； 14.配置点播直播服务器，可实现视频点播功能； | 来邦、安睿、华笛欧 | 台 | 22 |
| 5 | 分机支架 | 1.用于安装病床分机，并固定在吊塔的立杆上； 2.支持手动拉伸与折叠； 3.拉伸后总长度不小于850cm； | 来邦、安睿、华笛欧 | 台 | 22 |
| 6 | 2、病房IP网络医护对讲系统 |  |  |  |  |
| 7 | IP网络六十路护士站主机 | 1.显示屏：尺寸≥10英寸，分辨率≥1280x800； 2.触摸屏：电容式多点触摸屏； 3.摄像头：角度可调，像素≥100W； 4.具有物理报警按键，护理人员可一键报警至保安室主机，并实现双向可视全双工对讲； 5.外部接口：音频输入、录音输出、RS485、报警输出、USB、HDMI接口； 6.CPU：四核1.4GHz及以上；内存≥1GB；Flash≥8GB； 7.通讯方式：标准RJ45接口，基于TCP/IP网络协议传输对讲语音和数据信息； 8.对讲方式：采用回音消除技术，支持手柄、免提全双工对讲，对讲音频采样率不低于16KHz； 9.可视对讲：支持与其他病区护士站主机、医生办公室主机之间双向1080P高清可视对讲，便于各病区、科室间交流患者病情及医疗咨询； 10.宣教广播：支持对床位分机进行宣教广播，广播方式包括MP3文件广播、喊话广播，播放文件广播的同时可与床位分机对讲通话；11.数据对接：支持获取HIS数据信息，可自动更新并显示患者姓名、年龄、床号、护理级别、责任医生、责任护士、是否空床等信息； 12.在线检测：支持检测床位分机的在线状态，本机可播报提醒床位分机的掉线信息，方便快速定位故障设备； 14.录音录像：支持录音录像，本机可对通话过程录音录像，并可在本机上查询播放录制的文件； 15.留影留言：支持护士交接班留影留言，可通过本机进行录制、播放音视频文件； 须提供相关检测报告或该功能的界面截图并加盖公章。 | 来邦、安睿、华笛欧 | 台 | 15 |
| 8 | IP网络寻呼主机 | 显示屏：尺寸≥7英寸，分辨率≥800x480； 2.触摸屏：电容式多点触摸屏； 3.内置摄像头：角度可调，像素≥100W； 4.具有物理报警按键，医生可一键报警至保安室主机，并实现双向可视全双工对讲； 5.外部接口：音频输入、录音输出、RS485、报警输出、USB、HDMI接口； 6.CPU：四核1.4GHz及以上；内存≥1GB；Flash≥8GB； 7.通讯方式：标准RJ45接口，基于TCP/IP网络协议传输对讲语音和数据信息； 8.对讲方式：采用回音消除技术，支持免提全双工对讲，对讲音频采样率不低于16KHz， 9.可视对讲：支持与护士站主机之间双向1080P高清可视对讲，便于交流患者病情及医疗咨询等； 10.SIP通话：支持标准SIP协议，可与VOIP网络电话互联互通； 11.支持远程在线升级软件； 须提供相关检测报告或该功能的界面截图并加盖公章。 | 来邦、安睿、华笛欧 | 台 | 45 |
| 9 | IP网络病房门口机 | 显示屏：尺寸≥10英寸，分辨率≥1280x800； 2.外部接口：病房门灯接口、洗手间按钮接口、扩展通讯接口； 3.安装方式：嵌入式安装； 4.额定功率：≤5W； 5.电源输入：支持宽电压输入，供电电压在DC12V-24V范围内均能正常工作； 6.支持POE供电，符合IEEE 802.3af标准；【须提供第三方机构检验报告或该功能的界面截图并加盖原厂公章】 7.通讯方式：标准RJ45接口，基于TCP/IP网络协议传输对讲语音和数据信息，抗干扰能力强，单台设备及线路故障不影响其他设备的正常运行； 8.支持获取HIS数据信息,自动更新并显示患者的姓名、性别、年龄、护理等级，以及医护人员的姓名和照片，信息可根据后台设置显示或者隐藏； 9.支持远程在线升级软件； 须提供相关检测报告或该功能的界面截图并加盖公章。 | 来邦、安睿、华笛欧 | 台 | 255 |
| 10 | IP病床分机 | 显示屏：尺寸≥7英寸，分辨率≥800x480； 2.自带触摸屏，可触摸式操作； 3.安装方式：嵌入式安装； 4.含呼叫手持，手持可磁吸式吸附在床头，方便卧床患者使用； 5.额定功率：≤5W； 6.电源输入：支持宽电压输入，供电电压在DC12V-24V范围内均能正常工作； 7.支持POE供电，符合IEEE 802.3af标准； 8.通讯方式：标准RJ45接口，基于TCP/IP网络协议传输对讲语音和数据信息，抗干扰能力强，单台设备及线路故障不影响其他设备的正常运行； 9.对讲方式：采用回音消除技术，支持全双工对讲，对讲音频采样率不低于16KHz， 10.支持向护士站主机发起呼叫、换药提醒、紧急增援、Code Blue报警，报警后也可通过本机解除； 11.支持显示患者姓名、年龄、床号、入院时间、护理级别、责任医生、责任护士、饮食类型、过敏信息、诊断信息、护理标识等信息，信息可根据后台设置显示或者隐藏； 12.支持患者在本机上可查询住院费用信息； 13.支持护理计时功能，护士可手动开启护理计时功能，系统可记录统计护理人员在床护理时间； 14.支持吸氧计时功能，通过护士手动设置吸氧时间，吸氧到时后护士站主机可自动提醒； 15.支持屏保模式，可根据医院作息灵活设置分机自动熄屏、亮屏时间； 16.支持显示二维码，可通过二维码绑定在线点餐、在线支付等网页链接； 17.支持外接病房门灯、洗手间按钮； 18.支持绑定网络摄像机，当护士站主机与本机对讲状态下，护士站主机上可显示本床位分机所绑定的网络摄像机视频画面； 19.当本机IP地址冲突时，本机可屏显提示； 须提供相关检测报告或该功能的界面截图并加盖公章； 提供相关计算机软件著作权登记证书并加盖公章。 | 来邦、安睿、华笛欧 | 台 | 696 |
| 11 | 防水按钮 | 1.防水等级：符合IPX8要求； 2.安装方式：标准86盒嵌入式安装； 3.报警方式：支持拉绳和按键两种报警方式； 4.解除报警：报警后需现场解除； | 来邦、安睿、华笛欧 | 台 | 255 |
| 12 | 液晶双面走廊显示屏 | 通讯方式：标准RJ45接口，IP网络通讯； 2.显示屏：尺寸≥25英寸，分辨率≥2560x1080像素； 3.空闲状态时，可按医院要求显示滚动礼貌温馨提示语和时间信息，时间可同步医院时钟系统； 4.支持显示分机呼叫、换药提醒、紧急增援、Code Blue报警、进入护理、洗手间报警状态信息； 须提供相关检测报告或该功能的界面截图并加盖公章。 | 来邦、安睿、华笛欧 | 台 | 30 |
| 13 | 多媒体控制盒 | 1.CPU：四核1.5GHz及以上；内存≥1GB、Flash≥8GB； 2.通讯方式：标准RJ45接口，IP网络通讯； 3.显示屏接口：HDMI高清接口，可外接显示屏进行信息展示； 4.支持获取HIS数据信息，可自动更新并输出显示患者姓名、年龄、床号、入院时间、护理级别、责任医生、责任护士、饮食类型、过敏信息、诊断信息、护理标识等信息； 5.支持输出显示床位分机及洗手间按钮的呼叫、报警、换药提醒、紧急增援、Code Blue报警信息，并可外接有源音箱，进行同步语音播报； | 来邦、安睿、华笛欧 | 台 | 15 |
| 14 | 液晶病员一览表 | 1.显示屏：尺寸≥50 2.分辨率不低于1920*1080 3、自带高清接口 | 来邦、安睿、华笛欧 | 台 | 15 |
| 15 | 服务器型地址盒软件 | 1.含系统对接软件模块，支持与Oracle、SQLServer等大型数据库进行视图对接，支持WebService、HTTP等多种方式进行协议对接； 2.含设备管理软件模块，支持系统内网络设备的注册和管理； 3.含音视频服务软件模块，支持音视频代理服务； 4.含NTP服务软件模块，支持与NTP服务器时间同步，并提供系统内的时间同步服务； 5.含排队叫号系统管理软件模块； 6.支持本机数据库备份和还原； 7.支持远程在线升级软件； | 来邦、安睿、华笛欧 | 台 | 1 |
| 16 | 机架式服务器 | 1.2U机架服务器，非OEM产品，自主研发，国产知名品牌； 2.处理器：配置≥2颗CPU，每颗CPU核心数≥16核，每颗CPU主频≥2.0GHz，每颗CPU三级缓存≥32MB，提供国产x86处理器原厂证明函 3.内存：配置2*32GB DDR4 内存,内存插槽数≥32个插槽； 4.硬盘：支持热插拔2.5英寸SAS/SATA/SSD硬盘，本次配置8盘位机箱，配置2块≥600GB SAS 10K硬盘； 5.网卡：本次配置2个GE网口，2个万兆光口，2个8G FC端口和所需模块； 6.支持BIOS中英文配置界面，并提供截图盖章证明 7.电源：配置2个≥550W白金冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线； 8.风扇：配置4个热拔插对旋风扇，支持N+1冗余； 9.I/O扩展:PCI-E I/O扩展能力支持≥10个（提供官网截图和链接证明 10.其他：机架安装导轨； 11.工作温度：可以在5ºC - 40ºC 正常的工作 12.投标产品支持带外故障检测功能，不依赖于OS，对硬件故障如CPU故障、I2C和 IPMB总线故障、内存故障、PCIe设备故障、硬盘故障进行检测和预告警。 13.服务器管理系统支持国产自研管理芯片，提供芯片厂家发布的产品简介。 14.通过3C认证、节能认证、环境标志产品认证证书，提供证书复印件并加盖公章。 15.提供工信部研究实验室出具的MTBF(平均无故障工作时间)≥40000小时的评估报告，并加盖实验室报告专用章；。 16.3年原厂整机质保，3年原厂免费上门服务，中标后提供原厂项目授权函，中标后提供服务承诺函 | 可控、联想、华为 | 套 | 1 |
| 17 | 电源箱 | 1.5U机箱设计，用于给病房门口机、分机以及外接设备等供电。 含24V/15A开关电源，最大输出功率：350W。 | 来邦、安睿、华笛欧 | 台 | 30 |
| 18 | 2、急诊IP网络医护对讲系统 |  |  |  |  |
| 19 | IP网络六十路护士站主机 | 1.显示屏：尺寸≥10英寸，分辨率≥1280x800； 2.触摸屏：电容式多点触摸屏； 3.摄像头：角度可调，像素≥100W； 4.具有物理报警按键，护理人员可一键报警至保安室主机，并实现双向可视全双工对讲； 5.外部接口：音频输入、录音输出、RS485、报警输出、USB、HDMI接口； 6.CPU：四核1.4GHz及以上；内存≥1GB；Flash≥8GB； 7.通讯方式：标准RJ45接口，基于TCP/IP网络协议传输对讲语音和数据信息； 8.对讲方式：采用回音消除技术，支持手柄、免提全双工对讲，对讲音频采样率不低于16KHz； 9.可视对讲：支持与其他病区护士站主机、医生办公室主机之间双向1080P高清可视对讲，便于各病区、科室间交流患者病情及医疗咨询； 10.宣教广播：支持对床位分机进行宣教广播，广播方式包括MP3文件广播、喊话广播，播放文件广播的同时可与床位分机对讲通话； 11.数据对接：支持获取HIS数据信息，可自动更新并显示患者姓名、年龄、床号、护理级别、责任医生、责任护士、是否空床等信息； 12.在线检测：支持检测床位分机的在线状态，本机可播报提醒床位分机的掉线信息，方便快速定位故障设备； 13.语音播报：支持多种语音播报方式：①.XXX床呼叫、②.XXX房洗手间报警、③.XXX房XXX床呼叫、④.XXX（患者姓名）呼叫； 14.录音录像：支持录音录像，本机可对通话过程录音录像，并可在本机上查询播放录制的文件； 15.留影留言：支持护士交接班留影留言，可通过本机进行录制、播放音视频文件； 16.病区托管：支持将本机所管理的床位分机托管给其它病区主机接听对讲； 17.呼叫上传：支持将本机所管理的床位分机的呼叫信息转移到其他主机上； 18.SIP通话：支持标准SIP协议，可与VOIP网络电话互联互通； 19.远程开门：支持与病区门口机可视对讲，并可远程控制病区门禁开门； 20.视频联动：与病区门口机对讲时，本机显示屏上可同屏显示病区门口机摄像头视频画面和病区门口网络摄像机视频画面； 21.支持远程在线升级软件； 须提供相关检测报告或该功能的界面截图并加盖公章。 | 来邦、安睿、华笛欧 | 台 | 1 |
| 20 | IP网络病房门口机 | 1.显示屏：尺寸≥10英寸，分辨率≥1280x800； 2.外部接口：病房门灯接口、洗手间按钮接口、扩展通讯接口； 3.安装方式：嵌入式安装； 4.额定功率：≤5W； 5.电源输入：支持宽电压输入，供电电压在DC12V-24V范围内均能正常工作； 6.支持POE供电，符合IEEE 802.3af标准； 7.通讯方式：标准RJ45接口，基于TCP/IP网络协议传输对讲语音和数据信息，抗干扰能力强，单台设备及线路故障不影响其他设备的正常运行； 8.支持获取HIS数据信息,自动更新并显示患者的姓名、性别、年龄、护理等级，以及医护人员的姓名和照片，信息可根据后台设置显示或者隐藏； 9.支持远程在线升级软件； 须提供相关检测报告或该功能的界面截图并加盖公章。 | 来邦、安睿、华笛欧 | 台 | 6 |
| 21 | IP病床分机 | 显示屏：尺寸≥7英寸，分辨率≥800x480； 2.自带触摸屏，可触摸式操作； 安装方式：嵌入式安装； 4.含呼叫手持，手持可磁吸式吸附在床头，方便卧床患者使用； 5.额定功率：≤5W； 6.电源输入：支持宽电压输入，供电电压在DC12V-24V范围内均能正常工作； 7.支持POE供电，符合IEEE 802.3af标准； 8.通讯方式：标准RJ45接口，基于TCP/IP网络协议传输对讲语音和数据信息，抗干扰能力强，单台设备及线路故障不影响其他设备的正常运行； 9.对讲方式：采用回音消除技术，支持全双工对讲，对讲音频采样率不低于16KHz， 10.支持向护士站主机发起呼叫、换药提醒、紧急增援、Code Blue报警，报警后也可通过本机解除； 11.支持显示患者姓名、年龄、床号、入院时间、护理级别、责任医生、责任护士、饮食类型、过敏信息、诊断信息、护理标识等信息，信息可根据后台设置显示或者隐藏； 12.支持患者在本机上可查询住院费用信息； 13.支持护理计时功能，护士可手动开启护理计时功能，系统可记录统计护理人员在床护理时间； 14.支持吸氧计时功能，通过护士手动设置吸氧时间，吸氧到时后护士站主机可自动提醒； 15.支持屏保模式，可根据医院作息灵活设置分机自动熄屏、亮屏时间； 16.支持显示二维码，可通过二维码绑定在线点餐、在线支付等网页链接； 17.支持外接病房门灯、洗手间按钮； 18.支持绑定网络摄像机，当护士站主机与本机对讲状态下，护士站主机上可显示本床位分机所绑定的网络摄像机视频画面； 19.当本机IP地址冲突时，本机可屏显提示； 须提供相关检测报告或该功能的界面截图并加盖公章； 提供相关计算机软件著作权登记证书并加盖公章。 | 来邦、安睿、华笛欧 | 台 | 18 |
| 22 | 防水按钮 | 1.防水等级：符合IPX8要求； 2.安装方式：标准86盒嵌入式安装； 3.报警方式：支持拉绳和按键两种报警方式； 4.解除报警：报警后需现场解除； | 来邦、安睿、华笛欧 | 台 | 6 |
| 23 | 液晶双面走廊显示屏 | 通讯方式：标准RJ45接口，IP网络通讯； 2.显示屏：尺寸≥25英寸，分辨率≥2560x1080像素； 3.空闲状态时，可按医院要求显示滚动礼貌温馨提示语和时间信息，时间可同步医院时钟系统； 4.支持显示分机呼叫、换药提醒、紧急增援、Code Blue报警、进入护理、洗手间报警状态信息； | 来邦、安睿、华笛欧 | 台 | 1 |
| 24 | 多媒体控制盒 | 1.CPU：四核1.5GHz及以上；内存≥1GB、Flash≥8GB； 2.通讯方式：标准RJ45接口，IP网络通讯； 3.显示屏接口：HDMI高清接口，可外接显示屏进行信息展示； 4.支持获取HIS数据信息，可自动更新并输出显示患者姓名、年龄、床号、入院时间、护理级别、责任医生、责任护士、饮食类型、过敏信息、诊断信息、护理标识等信息； 5.支持输出显示床位分机及洗手间按钮的呼叫、报警、换药提醒、紧急增援、Code Blue报警信息，并可外接有源音箱，进行同步语音播报； | 来邦、安睿、华笛欧 | 台 | 1 |
| 25 | 液晶病员一览表 | 1.显示屏：尺寸≥50 2.分辨率不低于1920*1080 3、自带高清接口 | 来邦、安睿、华笛欧 | 台 | 1 |
| 26 | 服务器型地址盒软件 | 1.含系统对接软件模块，支持与Oracle、SQLServer等大型数据库进行视图对接，支持WebService、HTTP等多种方式进行协议对接； 2.含设备管理软件模块，支持系统内网络设备的注册和管理； 3.含音视频服务软件模块，支持音视频代理服务； 4.含NTP服务软件模块，支持与NTP服务器时间同步，并提供系统内的时间同步服务； 5.含排队叫号系统管理软件模块； 6.支持本机数据库备份和还原； 7.支持远程在线升级软件； | 来邦、安睿、华笛欧 | 台 | 1 |
| 27 | 机架式服务器 | 1.2U机架服务器，非OEM产品，自主研发，国产知名品牌； 2.处理器：配置≥2颗CPU，每颗CPU核心数≥16核，每颗CPU主频≥2.0GHz，每颗CPU三级缓存≥32MB，提供国产x86处理器原厂证明函 3.内存：配置2*32GB DDR4 内存,内存插槽数≥32个插槽； 4.硬盘：支持热插拔2.5英寸SAS/SATA/SSD硬盘，本次配置8盘位机箱，配置2块≥600GB SAS 10K硬盘； 5.网卡：本次配置2个GE网口，2个万兆光口，2个8G FC端口和所需模块； 6.支持BIOS中英文配置界面，并提供截图盖章证明 7.电源：配置2个≥550W白金冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线； 8.风扇：配置4个热拔插对旋风扇，支持N+1冗余； 9.I/O扩展:PCI-E I/O扩展能力支持≥10个（提供官网截图和链接证明） 10.其他：机架安装导轨； 11.工作温度：可以在5ºC - 40ºC 正常的工作 12.投标产品支持带外故障检测功能，不依赖于OS，对硬件故障如CPU故障、I2C和 IPMB总线故障、内存故障、PCIe设备故障、硬盘故障进行检测和预告警。 13.服务器管理系统支持国产自研管理芯片，提供芯片厂家发布的产品简介。 14.通过3C认证、节能认证、环境标志产品认证证书，提供证书复印件并加盖公章。 15.提供工信部研究实验室出具的MTBF(平均无故障工作时间)≥40000小时的评估报告，并加盖实验室报告专用章；。 16.3年原厂整机质保，3年原厂免费上门服务，中标后提供原厂项目授权函，中标后提供服务承诺函 | 可控、联想、华为 | 套 | 1 |
| 28 | 电源箱 | 1.5U机箱设计，用于给病房门口机、分机以及外接设备等供电。 含24V/15A开关电源，最大输出功率：350W。 | 来邦、安睿、华笛欧 | 台 | 1 |
| 29 | 3、护理呼应信号系统传输线缆 |  |  |  |  |
| 30 | 计算机 | CPU: i5-6100/4G内存/1T硬盘/1G独立显卡/21寸液显/网卡，WIN 10或WIN 7系统 | 戴尔、联想、惠普 | 台 | 46 |
| 31 | 门口机、数字对讲分机电源线 | WDZ-RVV-2x1.5；额定电压：300/500V，优质铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套连接软电线，线径参照国标，C类阻燃 | 春天、天诚、天津609、百通 | 100米 | 171 |
| 32 | 紧急按钮信号线 | WDZ-RVV-2x1.0；额定电压：300/500V，优质铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套连接软电线，线径参照国标，C类阻燃 | 春天、天诚、天津609、百通 | 100米 | 25 |
|  | 九、视频闭路监控系统 |  |  |  |  |
| 1 | 门诊 |  |  |  |  |
| 2 | 1、主要设备部分 |  |  |  |  |
| 3 | 红外彩色固定枪式网络摄像机 | 具有200W像素 采用1/1.8英寸CMOS传感器。（提供公安部检测报告证明） 镜头焦距：2.7mm~13.5mm变焦镜头 最大分辨率1920x1080。 镜头支持自动变焦、自动调节光圈及一键聚焦功能。 在1920x1080 @30fps下，码率设定为1Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1100TVL。 支持滤光片切换功能，摄像机可在白天、夜晚模式下自动切换滤光片。（提供公安部型式检验报告证明） 最低照度彩色：0.001 lx，黑白：0.0001 lx。 支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.265和H.264都支持Baseline/Main/High Profile。 支持五码流技术，五码流可同时输出，主码流最大1920x1080 @30fps，第二码流最大704x480@30fps，第三码流最大1920x1080 @30fps，第四码流最大704x480@30fps，第五码流最大1920x1080 @30fps。 在1920x1080 @30fps下，码率设定为1Mbps，图像传输延时≤80ms。 支持智能编码功能，摄像机开启智能编码后，码流节约1/2。 信噪比不小于62dB。 宽动态不小于106dB，且宽动态综合评价得分应不小于132。 照度适应范围不小于140dB。 支持最多同时开启28个视频窗口进行画面浏览。（提供公安部型式检验报告证明） 红外补光距离不小于150米。 支持视音频同步功能，回放时，数字音频相对于视频图像不存在明显的滞后或超前。（提供公安部型式检验报告证明） 摄像机通过POE供电，使用超五类非屏蔽网线，传输距离可达380米。（提供公安部型式检验报告证明） 具有1个100M/1000M RJ45网络接口、1个SD卡插槽、1个复位按键、1个内置麦克风。（公安部型式检验报告证明） 支持256G SD卡。 支持IP67/IK10防护等级。 支持DC12V/POE供电，电源电压在范围内变化时设备可以正常工作。 | 大华、海康、英飞拓 | 台 | 262 |
| 4 | 红外彩色固定半球网络摄像机 | 具有200W像素 CMOS传感器。 采用1/1.8英寸CMOS图像传感器低照效果好，图像清晰度高（提供公安部检测报告） 采用定焦镜头，镜头焦距：2.8mm、3.6mm、8mm 最大分辨率1920x1080。 在1920x1080 @ 30fps下，码率设定为2Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1100TVL。 最低照度彩色：0.001 lx，黑白：0.0001 lx。 支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。 支持三码流技术，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080 @ 30fps，子码流704x480@30fps。 支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值。（提供公安部检验报告证明） 图像传输延时≤90ms。 灰度等级不小于11级。 信噪比不小于58dB。 需具不小于105dB宽动态。 红外补光距离不小于50米。 支持最多同时开启20个视频窗口进行画面浏览。 在IE浏览器下，具有亮度，对比度，饱和度，锐度，gamma设置选项。（提供公安部检验报告证明） 支持IP地址获取、IP地址搜索功能。（提供公安部检验报告证明） 具有感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、断电保护、智能红外、用户管理、用户登录锁定、日志检索、配置保存等功能。（提供公安部检验报告证明） 支持1路报警输入接口、1路报警输出接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口。 摄像机能够在-40~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 支持IP67防护等级。 具有1个RJ-45 网络接口、1个SD卡插槽、1个复位按键。 支持128G SD卡。 支持DC12V/POE供电，电源电压在DC12V±30%范围内变化时设备可以正常工作。 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，电源输入端和网络接口端均支持6kV峰值电压。 | 大华、海康、英飞拓 | 台 | 100 |
| 5 | 红外彩色一体化快球网络摄像机 | 支持200万像素 靶面尺寸为1/1.8英寸 支持30倍光学变倍，16倍数字变倍； 焦距：4.5mm～135mm（30倍）；室外防护等级IP66、TVS 6KV防雷、防浪涌 主输出接口：光纤接口、射频无线接口、SDI接口、HD-SDI接口、3G-SDI接口、BNC接口、以太网接口10/100/1000M ;辅助数据传输接口采用RS-232、RS-485、USB、以太网、I/O接口中的一种或多种接口 支持电源电压在AC24V±42%范围内变化能正常工作 照度适应范围不小于135dB，支持最低照度可达彩色0.00051x，黑白0.00021x，宽动态范围不小于105.6dB，宽动态综合得分116分 支持上传角度等信息 支持客流量统计功能，客流信息以柱状图、折线图形式展现。统计准确率不小于99% 支持客户端之间用100m 五类非屏蔽网线直接连接，实用丢包测试软件发送2000个数据包，重复测试3次，每次丢包数大于1个 具备较强的网络自适应能力，在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。 红外夜视距离识别550m处的人体轮廓，支持宽动态不低于106dB，且综合得分140分 支持在视频图像上叠加通道名称、时间、预置点信息、坐标信息、放大倍数、进入和离开人数统计数据、放大倍数、温度显示等信息，具有28行字符显示，字体可设置为最大、大、中、小，字体颜色可设置 | 大华、海康、英飞拓 | 台 | 2 |
| 6 | 电梯专用网络摄像机 | 具有200W像素 CMOS传感器。 最大分辨率1920x1080。 1/2.7英寸CMOS； 镜头焦距：2.8mm/3.6mm 在1920x1080 @ 30fps下，码率设定为2Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1100TVL。 最低照度彩色：0.01 lx，黑白：0.001 lx。 支持三码流技术，主码流最高1920x1080@25fps，第三码流最大1920x1080 @ 25fps，子码流704x576@25fps。 灰度等级不小于11级。 信噪比不小于58dB。 需具不小于106dB宽动态。 红外补光距离不小于30米。 支持IP67防护等级 具有1个RJ-45 网络接口、1个内置SD卡插槽，1个内置麦克风、1个 RS-232接口。 支持128G SD卡。 支持DC12V/POE供电，电源电压在DC12V±30%范围内变化时设备可以正常工作。 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，电源输入端支持6kV峰值电压。 | 大华、海康、英飞拓 | 台 | 4 |
| 7 | 楼层叠加器 | 通信接口：两个网口；显示位置：位置可调；抗干扰类型 数字信号抗干扰电梯运行状态指示：上行、下行、暂停、楼层号、显示位置任意设置 | 大华、海康、英飞拓 | 台 | 4 |
| 8 | 枪机支架 | 尺寸为190.5*88.0*58.0mm 采用铝合金材质，不易生锈 白色 重量为0.38kg 支持最大承重1.0kg 支持壁装安装方式 支持水平：0~360°,竖直：-60°~0°旋转角度范围 | 大华、海康、英飞拓 | 个 | 100 |
| 9 | 球机支架 | 尺寸为115.0*160.0*255.0mm 采用铝合金材质，不易生锈 白色 重量为0.7kg 支持最大承重7kg 支持壁装安装方式 | 大华、海康、英飞拓 | 个 | 2 |
| 10 | 拾音器 | 采用高灵敏度高保真麦克风，全向拾音、声音清晰、抗干扰能力强； 内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护； 符合RoHS标准，在结构上不含有欧盟禁用的危害性物质； 全方向性拾音，拾音范围10-70平方米 震膜电容咪头麦克风 采用高保真/低噪声处理芯片 8KVAircontactESD雷击保护、电源极性反接保护 内置前置放大电路，可直接驱动耳机 | 大华、海康、英飞拓 | 台 | 30 |
| 11 | 电源 | 【输入】：AC220V/50HZ 【输出】：DC12V29A（16 组合计 350W） 【电源型式】：19”标准机架式，2U，前后 面板独立 LED 电压指示 【电源功能】：每组独立状态指示灯,独立 开关控制 【保护功能】：过压保护、过流保护、过热保护、短路保护 【应用范围】：弱电系统中云台、摄像机、高速球、探测器或红外灯等设备的电 源供应，及其他探测设备 | 国产 | 只 | 31 |
| 12 | 2、抢救室/供应中心设备 |  |  |  |  |
| 13 | 抢救室/供应中心红外彩色固定半球网络摄像机 | 具有200W像素 CMOS传感器。 采用1/1.8英寸CMOS图像传感器低照效果好，图像清晰度高（公安部检测报告体现） 采用定焦镜头，镜头焦距：2.8mm、3.6mm、8mm 最大分辨率1920x1080。 在1920x1080 @ 30fps下，码率设定为2Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1100TVL。 最低照度彩色：0.001 lx，黑白：0.0001 lx。 支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。 支持三码流技术，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080 @ 30fps，子码流704x480@30fps。 支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值。（提供公安部检验报告证明） 图像传输延时≤90ms。 灰度等级不小于11级。 信噪比不小于58dB。 需具不小于105dB宽动态。 红外补光距离不小于50米。 支持最多同时开启20个视频窗口进行画面浏览。 在IE浏览器下，具有亮度，对比度，饱和度，锐度，gamma设置选项。（提供公安部检验报告证明） 支持IP地址获取、IP地址搜索功能。（提供公安部检验报告证明） 具有感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、断电保护、智能红外、用户管理、用户登录锁定、日志检索、配置保存等功能。（提供公安部检验报告证明） 支持1路报警输入接口、1路报警输出接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口。 摄像机能够在-40~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 支持IP67防护等级。 具有1个RJ-45 网络接口、1个SD卡插槽、1个复位按键。 支持128G SD卡。 支持DC12V/POE供电，电源电压在DC12V±30%范围内变化时设备可以正常工作。 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，电源输入端和网络接口端均支持6kV峰值电压。 | 大华、海康、英飞拓 | 台 | 27 |
| 14 | 32路硬盘录像机 | 2个VGA接口、2个HDMI接口、2个千兆以太网口、4个USB接口(后面板2个USB3.0,前面板2个USB2.0)、8个SATA 3.0接口、1个eSATA接口、1个RS232接口、1个RS485接口（A/B口）、16路报警输入接口；6路报警输出接口；1路DC 12V输出接口；1个Mic音频输入RCA接口；2个Mic音频输出RCA接口；1个220V电源输入接口； 最大可接入8块接口为SATA的硬盘，每个SATA口可接入最大10TB容量的硬盘，可通过eSATA接口接入外置硬盘，样机可外置SSD固态硬盘，可配置8个IPSAN网盘，支持对加密硬盘的适应接入" 最大32路接入，码流640Mbps；存储码流640Mbps；转发码流640Mbps；回放128Mbps；可接入ONVIF/PSIA/RTSP/GB2818协议网络相机，支持私有协议接入第三方相机，可添加激活局域网内的网络相机 样机可接入音频编码格式为G.711u、G.711a、G.726、G.722.1、G.729、AAC；采样率支持8k、16k、32k、48k、64k；双音频IPC两路音频同时输入 可将硬盘划分不同的存储空间，可通过IE浏览器 以及GUI界面设置RAID组为RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式，并具有一键RAID5功能 RAID工作模式分为自适应、同步优先、业务优先、负载均衡，通过设置不同的模式，可控制RAID同步速度，默认模式为自适应 支持监控级和企业级硬盘创建RAID 可指定某块硬盘为热备盘，支持全局热备和局部热备。当RAID内某一块硬盘发生故障，热备盘可自动替换故障盘，进行磁盘阵列重构。（提供公安部检测报告体现） | 大华、海康、英飞拓 | 台 | 2 |
| 15 | 4T监控级硬盘 | 4TB/64MB(6Gb/秒 NCQ)/5900RPM/SATA3 | 希捷、西数、东芝 | 块 | 16 |
| 16 | 32寸液晶监视器 | 31.5寸监视器，350cd/m²亮度，1920×1080分辨率，支持底座及壁挂安装方式，RS232串口及红外遥控控制 | 大华、海康、英飞拓 | 台 | 2 |
| 17 | 24口以太网交换机主机 | L2+ 企业级交换机，24*10/100Base-T RJ45电口，2*10/100/1000 Base-T RJ45电口，2*100/1000Base-X SFP光口(Combo) | 新华三、华为、锐捷 | 台 | 2 |
| 18 | 电源 | DC12V/6A电源 | 国产 | 只 | 9 |
| 19 | 病房 |  |  |  |  |
| 20 | 1、主要设备部分 |  |  |  |  |
| 21 | 红外彩色固定半球网络摄像机 | 具有200W像素 CMOS传感器。 采用1/1.8英寸CMOS图像传感器低照效果好，图像清晰度高（公安部检测报告体现） 采用定焦镜头，镜头焦距：2.8mm、3.6mm、8mm 最大分辨率1920x1080。 在1920x1080 @ 30fps下，码率设定为2Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1100TVL。 最低照度彩色：0.001 lx，黑白：0.0001 lx。 支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。 支持三码流技术，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080 @ 30fps，子码流704x480@30fps。 支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值。（提供公安部检验报告证明） 图像传输延时≤90ms。 灰度等级不小于11级。 信噪比不小于58dB。 需具不小于105dB宽动态。 红外补光距离不小于50米。 支持最多同时开启20个视频窗口进行画面浏览。 在IE浏览器下，具有亮度，对比度，饱和度，锐度，gamma设置选项。（公安部检验报告证明） 支持IP地址获取、IP地址搜索功能。（公安部检验报告证明） 具有感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、断电保护、智能红外、用户管理、用户登录锁定、日志检索、配置保存等功能。（公安部检验报告证明） 支持1路报警输入接口、1路报警输出接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口。 摄像机能够在-40~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 支持IP67防护等级。 具有1个RJ-45 网络接口、1个SD卡插槽、1个复位按键。 支持128G SD卡。 支持DC12V/POE供电，电源电压在DC12V±30%范围内变化时设备可以正常工作。 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，电源输入端和网络接口端均支持6kV峰值电压。 | 大华、海康、英飞拓 | 台 | 364 |
| 22 | 红外彩色固定枪式网络摄像机 | 具有200W像素 采用1/1.8英寸CMOS CMOS传感器。（提供公安部检测报告证明） 镜头焦距：2.7mm~13.5mm变焦镜头 最大分辨率1920x1080。 镜头支持自动变焦、自动调节光圈及一键聚焦功能。 在1920x1080 @30fps下，码率设定为1Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1100TVL。 支持滤光片切换功能，摄像机可在白天、夜晚模式下自动切换滤光片。（提供公安部型式检验报告证明） 最低照度彩色：0.001 lx，黑白：0.0001 lx。 支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.265和H.264都支持Baseline/Main/High Profile。 支持五码流技术，五码流可同时输出，主码流最大1920x1080 @30fps，第二码流最大704x480@30fps，第三码流最大1920x1080 @30fps，第四码流最大704x480@30fps，第五码流最大1920x1080 @30fps。 在1920x1080 @30fps下，码率设定为1Mbps，图像传输延时≤80ms。 支持智能编码功能，摄像机开启智能编码后，码流节约1/2。 信噪比不小于62dB。 宽动态不小于106dB，且宽动态综合评价得分应不小于132。 照度适应范围不小于140dB。 。 支持最多同时开启28个视频窗口进行画面浏览。（提供公安部型式检验报告证明） 摄像机通过POE供电，使用超五类非屏蔽网线，传输距离可达380米。（提供公安部型式检验报告证明） 具有1个100M/1000M RJ45网络接口、1个SD卡插槽、1个复位按键、1个内置麦克风。（提供公安部型式检验报告证明） 支持256G SD卡。 支持IP67/IK10防护等级。 支持DC12V/POE供电，电源电压在范围内变化时设备可以正常工作。 | 大华、海康、英飞拓 | 台 | 41 |
| 23 | 枪机支架 | 尺寸为190.5*88.0*58.0mm 采用铝合金材质，不易生锈 白色 重量为0.38kg 支持最大承重1.0kg 支持壁装安装方式 支持水平：0~360°,竖直：-60°~0°旋转角度范围 | 大华、海康、英飞拓 | 个 | 41 |
| 24 | 200万电梯摄像机 | 具有200W像素 CMOS传感器。 最大分辨率1920x1080。 1/2.7英寸CMOS； 镜头焦距：2.8mm/3.6mm 在1920x1080 @ 30fps下，码率设定为2Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1100TVL。 最低照度彩色：0.01 lx，黑白：0.001 lx。 支持三码流技术，主码流最高1920x1080@25fps，第三码流最大1920x1080 @ 25fps，子码流704x576@25fps。 灰度等级不小于11级。 信噪比不小于58dB。 需具不小于106dB宽动态。 红外补光距离不小于30米。 支持IP67防护等级 具有1个RJ-45 网络接口、1个内置SD卡插槽，1个内置麦克风、1个 RS-232接口。 支持128G SD卡。 支持DC12V/POE供电，电源电压在DC12V±30%范围内变化时设备可以正常工作。 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，电源输入端支持6kV峰值电压。 | 大华、海康、英飞拓 | 台 | 13 |
| 25 | 楼层叠加器 | 通信接口：两个网口；显示位置：位置可调；抗干扰类型 数字信号抗干扰电梯运行状态指示：上行、下行、暂停、楼层号、显示位置任意设置 | 大华、海康、英飞拓 | 台 | 13 |
| 26 | 拾音器 | 采用高灵敏度高保真麦克风，全向拾音、声音清晰、抗干扰能力强； 内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护； 符合RoHS标准，在结构上不含有欧盟禁用的危害性物质； 全方向性拾音，拾音范围10-70平方米 震膜电容咪头麦克风 采用高保真/低噪声处理芯片 8KVAircontactESD雷击保护、电源极性反接保护 内置前置放大电路，可直接驱动耳机 | 大华、海康、英飞拓 | 台 | 22 |
| 27 | 200万红外球机 | 支持200万像素；靶面尺寸为1/1.8英寸 支持30倍光学变倍，16倍数字变倍； 焦距：4.5mm～135mm（30倍）；室外防护等级IP66、TVS 6KV防雷、防浪涌 主输出接口：光纤接口、射频无线接口、SDI接口、HD-SDI接口、3G-SDI接口、BNC接口、以太网接口10/100/1000M ;辅助数据传输接口采用RS-232、RS-485、USB、以太网、I/O接口中的一种或多种接口 支持电源电压在AC24V±42%范围内变化能正常工作 照度适应范围不小于135dB，支持最低照度可达彩色0.00051x，黑白0.00021x，宽动态范围不小于105.6dB，宽动态综合得分116分 支持上传角度等信息 支持客流量统计功能，客流信息以柱状图、折线图形式展现。统计准确率不小于99% 支持客户端之间用100m 五类非屏蔽网线直接连接，实用丢包测试软件发送2000个数据包，重复测试3次，每次丢包数大于1个 具备较强的网络自适应能力，在丢包率为20%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。 红外夜视距离识别550m处的人体轮廓，支持宽动态不低于106dB，且综合得分140分 支持在视频图像上叠加通道名称、时间、预置点信息、坐标信息、放大倍数、进入和离开人数统计数据、放大倍数、温度显示等信息，具有28行字符显示，字体可设置为最大、大、中、小，字体颜色可设置 具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-20℃~40℃ 具备较强的网络自适应能力，在丢包率为30%的网络环境下，仍可正常显示监视画面。 | 大华、海康、英飞拓 | 台 | 1 |
| 28 | 球机支架 | 尺寸为115.0*160.0*255.0mm 采用铝合金材质，不易生锈 白色 重量为0.7kg 支持最大承重7kg 支持壁装安装方式 | 大华、海康、英飞拓 | 个 | 1 |
| 29 | 网络存储服务器 | 采用linux操作系统，64位四核处理器, 4G内存，可扩展128G高速缓存； 具有5个100M/1000M自适应RJ45网络接口，支持扩展4个1000M网络接口，或支持扩展2个10000M光口；（提供公安部检测报告，） 最大支持10T硬盘，可混合支持SATA磁盘、SAS磁盘、SSD磁盘；在工作状态下，支持硬盘热插拔； 支持同时进行1600Mbps视（音）频码流存储，1600Mbps视（音）频码流转发、384Mbps视（音）频码流回放；在转发模式下，可支持4096Mbps视（音）频码流转发；（提供公安部检测报告 ） 支持不低于250MBps的图片并发输入，同时不低于250MBps图片并发输出； 支持RAID误操作恢复功能，当RAID组中某块功能正常的磁盘被误拔掉之后60min内再插上，该磁盘能恢复到原RAID中 ； 支持多画面同时段录像同时回放，不同时段录像同时回放；支持网络下载录像速度不低于90MBps； 支持14T、16T氦气硬盘接入（提供公安部检测报告） 样机支持同时接入512路具有人脸检测功能的摄像机，当侦测到人脸时，可进行人脸大图、小图抓拍、视频录像，并触发报警联动录像、抓拍图片、弹出报警画面、发送语音提示、上传中心、蜂鸣报警以及日志记录；人脸检测属性查询包括：性能（男女），年龄，是否戴眼镜，是否戴帽子，是否戴口罩；支持按时间、通道、人体检测各属性进行查询检索；支持按人脸检测同步关联回放细节通道人脸抓拍图信息和录像；支持人脸检测小图、所在人脸大图、对应录像前后10s录像的下载（提供公安部检测报告） | 大华、海康、英飞拓 | 台 | 12 |
| 30 | 4T企业级硬盘 | 4000G；7200RPM；128M；SATA | 希捷、西数、东芝 | 块 | 188 |
| 31 | 综合管理平台 | 实时监控 "支持1/4/6/8/9/13/16/20/25/36/64多分屏画面显示，并支持自定义画面分割，根据用户需要自由选择，支持画面比例调整：满屏，1:1,16:9,4:3,5:4,4:5,3:4,9:16及64:9"（以公安部检验报告为准）； 业务组织 支持自定义业务树，可生成多种组织结构业务树，可任意调整通道等节点的排列顺序（以公安部检验报告为准） 电子地图展示动环，支持动环实时信息展示及报警通知 支持录像回放上墙 支持秒级存储及回放，确保可回放设备断网/断电前一秒录像 即时回放，支持在实时画面回放前30s录像，并可单帧前进或后退录像，也可以保存此段录像 支持上墙回显，上墙分割窗口显示视频通道的当前画面，仅显示一帧画面 具有视频质量诊断功能，能够分析图像的亮度、偏色、对比度、清晰度、视频丢失等属性，并图形化展示统计结果（以公安部检验报告为准） 支持接受并统计行为分析、人数统计、人脸检测、全景拼接服务器数据对接进行实际应用（以公安部检验报告为准） 支持接入管理云存储设备（以公安部检验报告为准） 数据概览功能，支持系统评分、评级，对设备在线率、服务器在线率、中心服务器资源使用情况、存储异常、设备报警及服务器报警等状态综合评分（以公安部检验报告为准） 支持设备在线率的统计，统计IPC、存储设备、解码资源及报警主机的在线率并以图表形式展示 支持访客数统计，能展示当月每天的访客数（以公安部检验报告为准） 支持出入口车流量数据（入车次，出车次）按当日、当月统计，并能以折线图、柱形图切换（以公安部检验报告为准） | 大华、海康、英飞拓 | 台 | 1 |
| 32 | 流媒体服务器 | Linux； Intel Xeon E3-1230 v6；16G DDR4 ； 1TB 3.5吋 7200转6Gb SATA硬盘；4个千兆；显示屏无；单电源；250W；1U机架式 采用LINUX系统、1U厚度，提供2700Mbps码流并发接入和转发，支持1000个IP，5000路通道； 支持2700Mbps码流接入（极限值，实际配单参照1700Mbps） 支持2700Mbps码流转出（极限值，实际配单参照1700Mbps） 支持进转存1400Mbps（极限值，实际配单参照1000Mbps） 支持800Mbps的HLS接入、800Mbps的HLS转出 | 大华、海康、英飞拓 | 台 | 1 |
| 33 | 55寸液晶拼接屏 | 屏幕尺寸55寸，LED光源； 分辨率：1920×1080，双边拼缝≦1.7mm，水平可视角度≧178°，垂直可视角度≧178°，响应时间≦8ms； 亮度不低于700cd/m2，对比度不低于4500:1，图像显示清晰度≥950TVL，亮度鉴别等级≥11级；（提供相关检测报告复印件并加盖公章） 显示单元具备3C、CB认证证书；（提供中国质量认证中心出具的证书复印件加盖公章） LCD显示单元达到绿色设计产品技术规范符合T/CESA1018-2018标准；（提供相关检测报告复印件并加盖公章） 液晶拼接单元不造成对视网膜的蓝光危害；（提供相关检测报告复印件加盖公章） 具备中国节能产品认证证书（能效等级:1级），提供证书复印件加盖公章； LCD显示单元可见光透射比≥89.89%，因磨耗引起的雾度≤1.3%，抗磨性能符合JC/T2130-2012标准中的技术要求；（提供相关检测报告复印件加盖公章） 拼接单元具有便捷的拼接及调整装置，利于装拆和售后维护，提供国家级权威机构出具的证书； 液晶拼接必须采用分体式结构设计，支持屏体与驱动单元分开安装及拆卸，整体美观大方的同时最大程度降低项目后期运营维护成本及难度。提供现场演示或实物照片（结构+屏体）。 液晶显示单元符合中华人民共和国环境保护部颁发的环境标志产品技术要求HJ2536-2014，提供CEC出具的认证证书； 考虑系统兼容稳定性，显示单元必须与图像拼接控制器、控制软件采用同一厂家产品； | 大华、海康、华为 | 台 | 15 |
| 34 | 拼接屏支架 | 子单元模块化支架 | 大华、海康、华为 | 套 | 15 |
| 35 | 拼接屏底座 | 液晶单元配套底座，底座高度：1000（mm） | 大华、海康、华为 | 套 | 5 |
| 36 | 拼接屏线缆 | 10米DVI线 | 大华、海康、华为 | 套 | 15 |
| 37 | 视频管理平台主机 | 要求投标产品具有国家及公安部安全防范报警系统产品质量检测机构提供的检验检测报告，符合GA/T646-2016 安全防范视频监控矩阵设备通用技术要求（供公安部权威检测机构出具的检测报告原件或复印件，并加盖公章） 19"机架尺寸，≤5U高度机箱，提供12个板卡插槽，嵌入式系统，模块化设计，整机最大支持60路HDMI视频输出接口。（提供公安部权威检测机构出具的检测报告原件或复印件，并加盖公章） 支持双电源冗余。具有2组风扇，每组6个风扇（支持热插拔、冗余；支持吹和抽两种模式同时工作)。（提供公安部权威检测机构出具的检测报告原件或复印件，并加盖公章） 投标设备主控及控制板至少具有1个VGA接口，不少于2个千兆网口、3个USB接口，具有RS232接口和RS485接口。支持报警手动消除功能。（提供公安部权威检测机构出具的检测报告原件或复印件，并加盖公章） 支持多网口绑定，整机通过一个IP地址即可完成IP设备、模拟设备、SDI设备视音频数据的接入、转发和存储；具有容错网络模式、多址网络模式、负载均衡网络模式、链路聚合网络模式。（提供公安部权威检测机构出具的检测报告原件或复印件，并加盖公章） ▲支持视频开窗、漫游、图层叠加功能，支持在底图上开窗漫游；单个输出端口具备≥64个窗口的开窗性能；单通道支持64个图层叠加，图层支持置顶或置底设置。（提供公安部权威检测机构出具的检测报告原件或复印件，并加盖公章） 配置：4块输出板卡，4路HDMI解码输出卡，支持H.265/H.264混解；4路HDMI1.4输出接口；单板支持16路1080P，4路800W，6路500W，2路1200W；1块出入板卡，4路HDMI采集卡，4路HDMI1.3输入接口，支持HDCP；支持12位HDMI信号，支持xvYCC色彩标准信号，输入分辨率支持1024*768@60Hz、1280*1024@60Hz、1400*1050@60Hz、1600*1200@60Hz，720p、1080p以及自定义分辨率信号采集 | 大华、海康、英飞拓 | 台 | 1 |
| 38 | 控制键盘 | 网络键盘，网络/串口（232/485）接入方式，4维摇杆控制，触摸式液晶屏 | 大华、海康、英飞拓 | 台 | 1 |
| 39 | 视频客户端软件 | 视频客户端软件 | 大华、海康、英飞拓 | 套 | 1 |
| 40 | 电源 | 【输入】：AC220V/50HZ 【输出】：DC12V29A（16 组合计 350W） 【尺寸】：433mm*360 mm *89 mm（标准 2U 机架式） 【净重】：7.5KG 【电源型式】：19”标准机架式，2U，前后 面板独立 LED 电压指示 【电源功能】：每组独立状态指示灯,独立 开关控制 【保护功能】：过压保护、过流保护、过热保护、短路保护 【应用范围】：弱电系统中云台、摄像机、高速球、探测器或红外灯等设备的电 源供应，及其他探测设备 | 国产 | 只 | 30 |
| 41 | 2、静脉配置中心/ICU监护中心设备 |  |  |  |  |
| 42 | 静脉配置中心 红外彩色固定半球网络摄像机 | 具有200W像素 CMOS传感器。 采用1/1.8英寸CMOS图像传感器低照效果好，图像清晰度高（公安部检测报告体现） 采用定焦镜头，镜头焦距：2.8mm、3.6mm、8mm 最大分辨率1920x1080。 在1920x1080 @ 30fps下，码率设定为2Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1100TVL。 最低照度彩色：0.001 lx，黑白：0.0001 lx。 支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。 支持三码流技术，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080 @ 30fps，子码流704x480@30fps。 支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值。（提供公安部检验报告证明） 图像传输延时≤90ms。 灰度等级不小于11级。 信噪比不小于58dB。 需具不小于105dB宽动态。 红外补光距离不小于50米。 支持最多同时开启20个视频窗口进行画面浏览。 在IE浏览器下，具有亮度，对比度，饱和度，锐度，gamma设置选项。（提供公安部检验报告证明） 支持10行字符叠加，叠加位置可设，具有图片叠加到视频画面功能。 支持区域遮盖功能，并能支持4块区域。 支持通过IE浏览器设置录像时段和存储路径，并能通过客户端和IE浏览器对录像文件进行回放。 支持IP地址获取、IP地址搜索功能。（提供公安部检验报告证明） 具有黑白名单功能,支持MAC地址过滤功能。 具备移动侦测、区域入侵、越界入侵、物体遗留、徘徊、停车、快速移动、人员聚集等智能行为分析功能。 具备人脸抓拍、人脸增强、视频遮挡报警、场景变更侦测、故障报警、报警联动等功能。 支持客流统计、客流信息查询功能。 支持热度图功能。 具有感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、断电保护、智能红外、用户管理、用户登录锁定、日志检索、配置保存等功能。（提供公安部检验报告证明） 支持1路报警输入接口、1路报警输出接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口。 摄像机能够在-40~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 支持IP67防护等级。 具有1个RJ-45 网络接口、1个SD卡插槽、1个复位按键。 支持128G SD卡。 支持DC12V/POE供电，电源电压在DC12V±30%范围内变化时设备可以正常工作。 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，电源输入端和网络接口端均支持6kV峰值电压。 | 大华、海康、英飞拓 | 台 | 38 |
| 43 | 32路硬盘录像机 | 2个VGA接口、2个HDMI接口、2个千兆以太网口、4个USB接口(后面板2个USB3.0,前面板2个USB2.0)、8个SATA 3.0接口、1个eSATA接口、1个RS232接口、1个RS485接口（A/B口）、16路报警输入接口；6路报警输出接口；1路DC 12V输出接口；1个Mic音频输入RCA接口；2个Mic音频输出RCA接口；1个220V电源输入接口； 最大可接入8块接口为SATA的硬盘，每个SATA口可接入最大10TB容量的硬盘，可通过eSATA接口接入外置硬盘，样机可外置SSD固态硬盘，可配置8个IPSAN网盘，支持对加密硬盘的适应接入" 最大32路接入，码流640Mbps；存储码流640Mbps；转发码流640Mbps；回放128Mbps；可接入ONVIF/PSIA/RTSP/GB2818协议网络相机，支持私有协议接入第三方相机，可添加激活局域网内的网络相机 样机可接入音频编码格式为G.711u、G.711a、G.726、G.722.1、G.729、AAC；采样率支持8k、16k、32k、48k、64k；双音频IPC两路音频同时输入 可将硬盘划分不同的存储空间，可通过IE浏览器 以及GUI界面设置RAID组为RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式，并具有一键RAID5功能 RAID工作模式分为自适应、同步优先、业务优先、负载均衡，通过设置不同的模式，可控制RAID同步速度，默认模式为自适应 支持监控级和企业级硬盘创建RAID 可指定某块硬盘为热备盘，支持全局热备和局部热备。当RAID内某一块硬盘发生故障，热备盘可自动替换故障盘，进行磁盘阵列重构。（提供公安部检测报告） | 大华、海康、英飞拓 | 台 | 2 |
| 44 | 4T监控级硬盘 | 4TB/64MB(6Gb/秒 NCQ)/5900RPM/SATA3 | 大华、海康、英飞拓 | 块 | 16 |
| 45 | 32寸液晶监视器 | 31.5寸监视器，350cd/m²亮度，1920×1080分辨率，支持底座及壁挂安装方式，RS232串口及红外遥控控制 | 大华、海康、英飞拓 | 台 | 2 |
| 46 | 24口以太网交换机主机 | L2+ 企业级交换机，24*10/100Base-T RJ45电口，2*10/100/1000 Base-T RJ45电口，2*100/1000Base-X SFP光口(Combo) | 大华、新华三、华为 | 台 | 2 |
| 47 | 电源 | DC12V/6A电源 | 国产 | 只 | 14 |
| 48 | 2、传输线缆部分 |  |  |  |  |
| 49 | 6类非屏蔽双绞线(带十字芯),低烟无卤-桥架内 | 1、规格：23AWG六类非屏蔽低烟无卤双绞线； 2、标准：UL 444, EIA/TIA 568-B.2和ISO/IEC 11801, IEC61156-5； 3、传输：100米范围内≥250MHz条件下的传输要求； 4、材料：填充物聚乙烯提供出色的十字隔离防串扰隔离技术从而保障良好的传输性能,外护套阻燃低烟无卤（LSZH）符合IEC60754第2部分无卤测试IEC61034第2部分排烟测试IEC60332第1部分阻燃性测试NES713毒性指数测试； 5、电气特性：1-250MHZ输入阻抗100±6Ω，1-250MHZ时延偏离≦45ns/100M,20℃条件下的导线最大直流电阻73.2Ω/KM不平衡直流电阻≦5%； 6、结构：导线直径0.565，外直径6.5±0.2mm，绝缘层聚乙烯平均厚度0.28，护套PVC平均厚度0.5±0.05mm； 7、性能：最大张力为10KG，工作温度为-20~60℃； | 劳兰、岳创、德特威勒 | 100米 | 23 |
| 50 | 摄像机电源线（管内） | WDZ-RVV-2x1.0；额定电压：300/500V，优质铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套连接软电线，线径参照国标，C类阻燃 | 国产 | 100米 | 143 |
| 51 | 摄像机电源线（桥架内） | WDZ-RVV-2x1.0；额定电压：300/500V，优质铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套连接软电线，线径参照国标，C类阻燃 | 国产 | 100米 | 514 |
| 52 | 6类非屏蔽数据跳线,低烟无卤(3米)二维码智能导航 | 1、规格：3米六类UTP智能导航RJ45至RJ45数据跳线； 2、特点：LED智能跳线，跳线两端均自带LED指示灯，可以快速查询配线架到交换机之间的链路关系，引导跳线跳接；可以根据LED颜色判断不同节点连接状况；跳线上带二维码图标，结合软件APP使用。手机客户端软件扫描二维码，能快速查询整个链路节点关系，提升维护效率； 3、护套：低烟无卤护套，符合IEC防火标准； 4、标准：符合ANSI/TIA/EIA 568B.2-1、ISO/IEC 11801第二版、EN50173-1第二版标准，跳线性能指标完全优于现行六类250MHZ标准； 5、结构：跳线内部7*0.2多芯软线结构；跳线尾部采用模具注塑的尾套，RJ45头、护套、线缆一体化，确保多次插拔，以保证产品可靠性； 6、要求：多种颜色可供选择，充分满足综合布线系统色彩管理思想；多种长度可供选择，充分满足综合布线系统灵活应用要求；跳线100%原装出厂测试； | 劳兰、岳创、德特威勒 | 根 | 3 |
| 53 | 室外 |  |  |  |  |
| 54 | 室外红外彩色枪式固定摄像机 | 具有400W像素。 采用1/1.8英寸CMOS传感器； 镜头焦距:2.7mm-13.5mm可选； 支持自动变焦、自动调节光圈及一键聚焦功能。 最大分辨率2592x1520。 在2592x1520@30fps下，码率设定为1Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1500TVL。 最低照度彩色：0.001 lx，黑白：0.0001 lx。 支持H.265、H.264、MJPEG、MPEG4视频编码格式，其中H.265和H.264都支持Baseline/Main/High Profile。 支持五码流技术，五码流可同时输出，主码流最大2592x1520@30fps，子码流最大704x480@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，第四码流最大704x480@30fps，第五码流最大1920x1080@30fps。 支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值。（提供公安部型式检验报告） 支持智能编码功能，摄像机开启智能编码功能后，码流节约1/2。 支持NAT穿越功能，在广域网环境下，支持主动发包动作以实现NAT穿越。（提供公安部型式检验报告） | 大华、海康、英飞拓 | 只 | 78 |
| 55 | 室外红外彩色一体化智能快球摄像机 | 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 支持视频结构化功能：支持机动车抓拍、机动车属性提取，支持非机动车抓拍、非机动车属性提取，支持人体抓拍、人体属性提取，支持人脸抓拍、人脸属性提取，支持机非人数量统计，搜索报表 支持人脸检测；支持人脸优选抓拍；支持人脸增强；支持人脸属性提取；支持7种属性5种表情：性别，年龄，眼镜，表情，口罩，人种肤色，胡子；支持多种人脸抠图方案设置：单寸照，人脸；支持人脸识别（前端支持导入1万张人脸库） 支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测；支持人车分类报警；支持联动跟踪 支持40倍光学变倍，16倍数字变倍 采用400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器 采用双sensor架构，支持极光级超低照度，彩色：0.0002Lux@F1.4黑白：0.0001Lux@F1.40Lux（红外灯开启） 支持H.265编码，实现超低码流传输 内置450米红外补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果更均匀 水平方向360°连续旋转，垂直方向-30°～90°，无监视盲区 支持300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径 支持智能雨刷功能 支持1路音频输入，1路音频输出 支持7路报警输入，2路报警输出 支持IP67防护等级，8000V防雷、防浪涌和防突波保护 | 大华、海康、英飞拓 | 只 | 6 |
| 56 | 摄像机立杆 | 4米立杆，含基础，快球、枪机组合安装 | 国产优质 | 根 | 6 |
| 57 | 摄像机立杆 | 4米立杆，含基础，单台或多台枪机组合安装 | 国产优质 | 根 | 29 |
| 58 | 室外安防箱 | 600*800*300 | 国产优质 | 只 | 2 |
| 59 | 24V3A交流供电器 | 24V3A | 国产优质 | 只 | 6 |
| 60 | 12V6A直流供电器 | 12V6A | 国产优质 | 只 | 21 |
| 61 | 信号浪涌保护器 | 试验类别：C2，最大工作电压：UmaxDC=6.2V，电压保护水平：Up≤12V，放电电流：limp=1.5KA(8/20μs)，最大传输频率：100M | XSP、OBO、天鸿 | 只 | 84 |
| 62 | 电源浪涌保护器 | 试验类别：D1，最大工作电压：UmaxDC13.5V，电压保护水平：Up<32V，放电电流：limp=6KA(10/350μs)，最大传输频率：20K | XSP、OBO、天鸿 | 只 | 84 |
| 63 | 室外6芯单模铠装 | 1、规格：室外单模中心束管式轻铠装光缆； 2、标准：光缆符合TIA/EIA-568B标准，满足ITU G.651、IEC793技术要求； 3、结构：外皮与紧套光纤之间有高强度中心松套管，管内充有阻水油膏；轻铠装结构，两根平行的钢丝用于增强硬度，双面涂塑钢带（PSP）加强了光缆的允许压力，抗冲击力及防潮性能；特别设计的紧凑结构，直径小、重量轻、安装简便，适用于建筑群子系统的应用；敷设方式：架空、管道、直埋；具有4芯，6芯，8芯，12芯、24芯、48芯类型，工作温度为-20~60℃；芯核直径： 9.3±0.4；包层直径：125±2； 4、衰减：1310nm≤0.36db/km，1550nm≤0.22db/km； 5、色散系数：1285~1324nm -3.5~3.5ps/（nm.km） 1550nm≤18ps/(nm.km)； 6、供室外场合使用，外皮为阻燃PVC材料，符合UL防火标准； | 劳兰、岳创、德特威勒 | 米 | 289 |
| 64 | WDZ-YJY.3*4.0电缆 | WDZ-YJY.3*4.0电缆 | 春天、天诚、天津609、百通 | 米 | 289 |
| 65 | 6类非屏蔽双绞线(带十字芯),低烟无卤-桥架内 | 1、规格：23AWG六类非屏蔽低烟无卤双绞线； 2、标准：UL 444, EIA/TIA 568-B.2和ISO/IEC 11801, IEC61156-5； 3、传输：100米范围内≥250MHz条件下的传输要求； 4、材料：填充物聚乙烯提供出色的十字隔离防串扰隔离技术从而保障良好的传输性能,外护套阻燃低烟无卤（LSZH）符合IEC60754第2部分无卤测试IEC61034第2部分排烟测试IEC60332第1部分阻燃性测试NES713毒性指数测试； 5、电气特性：1-250MHZ输入阻抗100±6Ω，1-250MHZ时延偏离≦45ns/100M,20℃条件下的导线最大直流电阻73.2Ω/KM不平衡直流电阻≦5%； 6、结构：导线直径0.565，外直径6.5±0.2mm，绝缘层聚乙烯平均厚度0.28，护套PVC平均厚度0.5±0.05mm； 7、性能：最大张力为10KG，工作温度为-20~60℃； | 劳兰、岳创、德特威勒 | 100米 | 69 |
| 66 | WDZ-RYYP-2*1.0 | WDZ-RYYP-2*1.0 | 春天、天诚、天津609、百通 | 米 | 6937 |
|  | 十、安全技术防范系统 |  |  |  |  |
| 1 | 门诊 |  |  |  |  |
| 2 | 1、入侵报警系统 |  |  |  |  |
| 3 | 8路网络报警主机 | 支持8路有线防区报警输入，支持常开、常闭类型探测器接入 支持4路继电器输出、支持输出扩展、最大可扩展到12（4+8）路，支持强制开启、强制关闭、自动控制功能 支持主板集成网络模块、PSTN模块、433MHz无线模块，无需外置，性能更加稳定可靠 支持报警主机开箱防拆报警，支持前端探测器防拆、防剪、防短报警 报警输入及报警输出接口皆具有保护电路，确保主设备不受损坏 支持主板集成RS485串口，理论最大接入8路报警键盘（LED/LCD），支持接入报警打印机 | 大华、博世、海康 | 台 | 3 |
| 4 | 16路网络报警主机 | 支持16路有线防区报警输入、支持防区扩展、最大可扩展到256（16+240）路，支持常开、常闭类型探测器接入 支持8路继电器输出、支持输出扩展、最大可扩展到64（8+56）路，支持强制开启、强制关闭、自动控制功能 支持主板集成双回路MBUS总线接口、网络模块、PSTN模块，无需外置，性能更加稳定可靠 支持两路Mbus总线，单路总线布线距离2.4km，理论合计4.8km（RVV2*1.5mm2），支持总线给防区扩展模块供电 支持报警主机开箱防拆报警，支持前端探测器防拆、防剪、防短报警 报警输入及报警输出接口皆具有保护电路，确保主设备不受损坏 支持主板集成不少于两路RS485串口，理论最大接入32路报警键盘 | 大华、博世、海康 | 台 | 5 |
| 5 | 吸顶红外双鉴探测器 | 支持红外、微波、人工智能复合报警，报警准确率更高 高性能菲涅耳透镜，提高探测灵敏度，有效降低漏报现象 探测器探测距离8m，探测角度360° 微波频率10.525GHz，微波探测范围可调 报警输出NC/NO可选 | 大华、博世、海康 | 个 | 11 |
| 6 | 手动报警按钮 | 支持常开/常闭的触点模式，一键紧急报警 支持86盒安装方式，螺丝固定 支持电压≤250VDC，电流≤300mA的环境下工作 | 大华、博世、海康 | 个 | 61 |
| 7 | 电源 | DC12V/6A | 国产 | 只 | 1 |
| 8 | 2、出入口控制系统(门禁+梯控) |  |  |  |  |
| 9 | 2-1、门禁管理系统 |  |  |  |  |
| 10 | 管理电脑 | CPU: i5-6100/4G内存/1T硬盘/1G独立显卡/21寸液显/网卡，WIN 10或WIN 7系统 | 戴尔、联想、惠普 | 台 | 1 |
| 11 | 四门门禁控制器 | 四门门禁控制器 采用32位高处理器，支持TCP/IP通讯方式 具有双通讯协议设计，同时支持RS485协议和韦根协议读卡器的接入 韦根接口支持国际标准W26\W34，可无缝兼容第三方产品 支持8台读卡器（可设四门双向8个读卡器） 支持21组信号输入（开门按钮*4，门磁*4，报警输入*8，防拆报警*1，锁舌*4） 支持12组控制输出（电锁控制*4，警报输出*8） FLASH存储容量为16M，最大支持100,000个持卡者, 150,000条刷卡记录 具有防反潜、多门互锁、多重验证、远程验证、平台视频联动等多项专项功能，支持首卡开门☆支持普通卡、VIP卡、来宾卡、巡逻卡、黑白名单、胁迫卡等类型及权限下发 支持非法闯入报警、开门超时报警、支持胁迫卡及胁迫码设定，支持黑白名单及巡逻卡设定 支持卡片、密码、指纹各种组合方式开门，支持分时段开门 | 大华、立方、海康 | 台 | 12 |
| 12 | 双门门禁控制器 | 双门门禁控制器 采用32位高处理器，支持TCP/IP通讯方式 具有双通讯协议设计，同时支持RS485协议和韦根协议读卡器的接入 韦根接口支持国际标准W26\W34，可无缝兼容第三方产品 支持4台读卡器（可设双门双向识别） 支持9组信号输入（开门按钮*2，门磁报警*2，防拆报警*1，入侵报警*4） 支持6组控制输出（电锁控制*2，警报输出*4） FLASH存储容量为16M，最大支持100,000个持卡者, 150,000条刷卡记录 具有防反潜、多门互锁、多重验证、远程验证、平台视频联动等多项专项功能，支持首卡开门 支持普通卡、VIP卡、来宾卡、巡逻卡、黑白名单、胁迫卡等类型及权限下发 支持非法闯入报警、开门超时报警、支持胁迫卡及胁迫码设定，支持黑白名单及巡逻卡设定 支持卡片、密码、指纹各种组合方式开门，支持分时段开门 | 大华、立方、海康 | 台 | 17 |
| 13 | 门禁控制箱 | 定制 | 国产 | 台 | 29 |
| 14 | 门禁读卡器 | 采用PC+ABS材料外壳，亚克力面板，超薄设计、外观时尚 采用32位高速处理器，满足使用所需 支持刷卡开门模式，操作简便 非接触式读卡，支持普通Mifare卡识别、二代身份证卡、公交IC卡、银行IC卡等卡片的物理卡号读取，可读取Mifare卡号 读卡频率13.56MHZ | 大华、立方、海康 | 台 | 67 |
| 15 | 出门按钮 | 塑料外壳 86*86*25mm 工作温度：-30℃-+60℃， 工作湿度：≤95%； 0.1KG | 大华、立方、海康 | 个 | 67 |
| 16 | 单门磁力锁 | 280KG（600Lbs）静态直线拉力 可自行设定12VDC 或24VDC 内置反向电流保护装置（MOV） 防残磁设计，防磨损材料制造 LED指示灯显示门锁状态 门锁状态信号输出(NO\NC\COM) | 大华、立方、海康 | 个 | 30 |
| 17 | 双门磁力锁 | 280kg*2(600Lbs*2)静态直线拉力 可自行设定12VDC 或24VDC 内置反向电流保护装置（MOV） 防残磁设计，防磨损材料制造 LED指示灯显示门锁状态 门锁状态信号输出(NO\NC\COM) | 大华、立方、海康 | 个 | 33 |
| 18 | 双门电插锁 | 外壳材料:铝合金 锁体尺寸:长205x宽35x厚40(mm) 短板尺寸:长90x宽25x厚2(mm) 工作电压:DC12V±10% 启动电流:950mA 工作电流:110mA 信号输出:COM/NO/NC，门状态信号输出、锁状态信号输出 RS485 延时开门:0/3/6/9秒 安全类型:断电开门 适用门型:木门\玻璃门\金属门\防火门等 工作环境:工作温度：-20～55℃， 工作湿度：10%～90%RH； 选配支架:800L/800U 产品重量:0.72KG | 大华、立方、海康 | 个 | 4 |
| 19 | 可视对讲外机 | 采用钢化玻璃面板，3.5寸液晶显示屏，蓝色背光触摸数字按键设计，时尚简约 采用200万CMOS高清摄像头，可接入网络存储设备做7*24h不间断录像 自动白光补光 可与室内机、管理机、平台等设备组成可视对讲系统 支持室内机或管理中心主动监视门口机区域图像 可接电锁和出门按钮，实现门禁功能 | 大华、立方、海康 | 台 | 1 |
| 20 | 可视对讲主机 | 采用PC+ABS外壳，触摸快捷按键，7寸电容触摸屏，外观设计简洁、时尚 全新的扁平化界面，美观明了 可与门口机、管理机、平台等设备组成可视对讲系统 支持户户对讲 可远程打开单元门锁（支持快捷键开锁、监视开锁、对讲开锁） | 大华、立方、海康 | 台 | 1 |
| 21 | 150W开关电源 | 工业级电源 | 国产 | 只 | 1 |
| 22 | 普通电源控制箱 | 定制 | 国产 | 只 | 1 |
| 23 | 3-2、梯控管理系统 |  |  |  |  |
| 24 | 梯控系统软件 | 配套梯控模块 | 国产 | 套 | 1 |
| 25 | 发卡器 | IC卡(Mifare卡)发卡 USB供电和通讯，工作电流;150mA 免驱动安装，即插即用 读写过程采用逻辑加密运算，防止被破译 每张卡都有唯一代码，具有不可复制性 发卡成功或失败有双色LED指示灯和蜂鸣器提示 工作温度：-30℃-+60℃，工作湿度：≤95% | 大华、立方、海康 | 台 | 1 |
| 26 | 调度控制器 | 工作电压：DC12V±20%；额定电流：500mA；通讯方式：TCP/IP通讯；可接厢外读卡器（或授权单元）：72；最多可管理电梯控制器数：8个 | 国产 | 台 | 4 |
| 27 | 电梯控制器 | 支持web界面操作，最多控制128层电梯； 支持接入2个Wiegand读卡器或RS485读卡器； 支持2万张卡片管理，5万条事件存储； 具有消防输入接口； 带机箱和供电电源； 工作电压：DC12V（自带电源，AC220V输入）； | 国产 | 台 | 4 |
| 28 | 按键控制版 | 具有16个继电器输出； 通过RS485与主机通讯； 带机箱和供电电源； 工作电压：DC12V（自带电源，AC220V供电） | 国产 | 台 | 4 |
| 29 | 增强系列读卡器 | 读卡器和主控器配套使用； 天线总成通过射频通讯方式与主控器连接； 通过刷卡给主控器信号后，开放权限楼层； 此款适用于电梯后加装，适合各种操纵盘环境，安装简单。 | 大华、立方、海康 | 台 | 4 |
| 30 | 梯控主控器设备箱 | 尺寸（长*宽*高）：446*286*120（mm） 空气开关、导轨、电源定制 | 国产 | 个 | 1 |
| 31 | 电梯楼层叠加器 | 通信接口：两个网口；显示位置：位置可调；抗干扰类型 数字信号抗干扰电梯运行状态指示：上行、下行、暂停、楼层号、显示位置任意设置 | 大华、立方、海康 | 台 | 17 |
| 32 | 3、电子巡查系统 |  |  |  |  |
| 33 | 软件 | 实现巡更系统的管理 | 蓝卡、立方、兰德华 | 套 | 1 |
| 34 | 巡更棒 | 射频感应，感应距离5CM左右。坚固耐用，一体胶胆，密封防水，防震；超低功耗设计，智能5秒自检功能，带电池更换记录，时间出错记录等。 精致外形，采用RFID感应读卡技术，读取成功时，有声光提示，数据存储满时有提示功能 金属外壳，防水、防振和防低温设计 LED强光手电功能，满足夜间使用需求 读卡频率：125k，读卡距离：3-5cm，读卡响应时间：≤0.3s | 蓝卡、立方、兰德华 | 台 | 8 |
| 35 | 离线式巡更钮 | 巡更点；读卡反应时间≤0.3s；简体中文；明装 | 蓝卡、立方、兰德华 | 个 | 75 |
| 36 | 标示牌 | 用于辨识已安装的巡更巡检点 夜间自动发光 | 蓝卡、立方、兰德华 | 个 | 75 |
| 37 | 病房 |  |  |  |  |
| 38 | 1、入侵报警系统 |  |  |  |  |
| 39 | 8路网络报警主机 | 支持8路有线防区报警输入，支持常开、常闭类型探测器接入 支持4路继电器输出、支持输出扩展、最大可扩展到12（4+8）路，支持强制开启、强制关闭、自动控制功能 支持主板集成网络模块、PSTN模块、433MHz无线模块，无需外置，性能更加稳定可靠 支持报警主机开箱防拆报警，支持前端探测器防拆、防剪、防短报警 报警输入及报警输出接口皆具有保护电路，确保主设备不受损坏 支持主板集成RS485串口，理论最大接入8路报警键盘（LED/LCD），支持接入报警打印机 | 大华、博世、海康 | 台 | 10 |
| 40 | 吸顶红外双鉴探测器 | 支持红外、微波、人工智能复合报警，报警准确率更高 高性能菲涅耳透镜，提高探测灵敏度，有效降低漏报现象 探测器探测距离8m，探测角度360° 微波频率10.525GHz，微波探测范围可调 报警输出NC/NO可选 | 大华、博世、海康 | 个 | 10 |
| 41 | 手动报警按钮 | 支持常开/常闭的触点模式，一键紧急报警 支持86盒安装方式，螺丝固定 支持电压≤250VDC，电流≤300mA的环境下工作 设备无需供电 自带配套复位钥匙，出警确认警情，通过钥匙复位 性能稳定，经久耐用 | 大华、博世、海康 | 个 | 40 |
| 42 | 报警管理软件 | 实现紧急报警系统的统一管理 | 大华、博世、海康 | 套 | 1 |
| 43 | 2、出入口控制系统(门禁+梯控) |  |  |  |  |
| 44 | 2-1、门禁管理系统 |  |  |  |  |
| 45 | 四门门禁控制器 | 四门门禁控制器 采用32位高处理器，支持TCP/IP通讯方式 具有双通讯协议设计，同时支持RS485协议和韦根协议读卡器的接入 韦根接口支持国际标准W26\W34，可无缝兼容第三方产品 支持8台读卡器（可设四门双向8个读卡器） 支持21组信号输入（开门按钮*4，门磁*4，报警输入*8，防拆报警*1，锁舌*4） 支持12组控制输出（电锁控制*4，警报输出*8） FLASH存储容量为16M，最大支持100,000个持卡者, 150,000条刷卡记录 具有防反潜、多门互锁、多重验证、远程验证、平台视频联动等多项专项功能，支持首卡开门☆支持普通卡、VIP卡、来宾卡、巡逻卡、黑白名单、胁迫卡等类型及权限下发 支持非法闯入报警、开门超时报警、支持胁迫卡及胁迫码设定，支持黑白名单及巡逻卡设定 支持卡片、密码、指纹各种组合方式开门，支持分时段开门 | 大华、立方、海康 | 台 | 34 |
| 46 | 双门门禁控制器 | 双门门禁控制器 采用32位高处理器，支持TCP/IP通讯方式 具有双通讯协议设计，同时支持RS485协议和韦根协议读卡器的接入 韦根接口支持国际标准W26\W34，可无缝兼容第三方产品 支持4台读卡器（可设双门双向识别） 支持9组信号输入（开门按钮*2，门磁报警*2，防拆报警*1，入侵报警*4） 支持6组控制输出（电锁控制*2，警报输出*4） FLASH存储容量为16M，最大支持100,000个持卡者, 150,000条刷卡记录 具有防反潜、多门互锁、多重验证、远程验证、平台视频联动等多项专项功能，支持首卡开门 支持普通卡、VIP卡、来宾卡、巡逻卡、黑白名单、胁迫卡等类型及权限下发 支持非法闯入报警、开门超时报警、支持胁迫卡及胁迫码设定，支持黑白名单及巡逻卡设定 支持卡片、密码、指纹各种组合方式开门，支持分时段开门 | 大华、立方、海康 | 台 | 23 |
| 47 | 门禁控制箱 | 定制 | 国产 | 台 | 57 |
| 48 | 门禁读卡器 | 采用PC+ABS材料外壳，亚克力面板，超薄设计、外观时尚 采用32位高速处理器，满足使用所需 支持刷卡开门模式，操作简便 非接触式读卡，支持普通Mifare卡识别、二代身份证卡、公交IC卡、银行IC卡等卡片的物理卡号读取，可读取Mifare卡号 读卡频率13.56MHZ | 大华、立方、海康 | 台 | 140 |
| 49 | 出门按钮 | 塑料外壳 86*86*25mm 工作温度：-30℃-+60℃， 工作湿度：≤95%； 0.1KG | 大华、立方、海康 | 个 | 140 |
| 50 | 单门磁力锁 | 280KG（600Lbs）静态直线拉力 可自行设定12VDC 或24VDC 内置反向电流保护装置（MOV） 防残磁设计，防磨损材料制造 LED指示灯显示门锁状态 门锁状态信号输出(NO\NC\COM) | 大华、立方、海康 | 个 | 45 |
| 51 | 双门磁力锁 | 280kg*2(600Lbs*2)静态直线拉力 可自行设定12VDC 或24VDC 内置反向电流保护装置（MOV） 防残磁设计，防磨损材料制造 LED指示灯显示门锁状态 门锁状态信号输出(NO\NC\COM) | 大华、立方、海康 | 个 | 91 |
| 52 | 双门电插锁 | 外壳材料:铝合金 锁体尺寸:长205x宽35x厚40(mm) 短板尺寸:长90x宽25x厚2(mm) 工作电压:DC12V±10% 启动电流:950mA 工作电流:110mA 信号输出:COM/NO/NC，门状态信号输出、锁状态信号输出 RS485 延时开门:0/3/6/9秒 安全类型:断电开门 适用门型:木门\玻璃门\金属门\防火门等 工作环境:工作温度：-20～55℃， 工作湿度：10%～90%RH； 选配支架:800L/800U | 大华、立方、海康 | 个 | 4 |
| 53 | 可视对讲外机 | 采用钢化玻璃面板，3.5寸液晶显示屏，蓝色背光触摸数字按键设计，时尚简约 采用200万CMOS高清摄像头，可接入网络存储设备做7*24h不间断录像 自动白光补光 可与室内机、管理机、平台等设备组成可视对讲系统 支持室内机或管理中心主动监视门口机区域图像 可接电锁和出门按钮，实现门禁功能 | 大华、立方、海康 | 台 | 17 |
| 54 | 可视对讲主机 | 采用PC+ABS外壳，触摸快捷按键，7寸电容触摸屏，外观设计简洁、时尚 全新的扁平化界面，美观明了 可与门口机、管理机、平台等设备组成可视对讲系统 支持户户对讲 可远程打开单元门锁（支持快捷键开锁、监视开锁、对讲开锁） | 大华、立方、海康 | 台 | 17 |
| 55 | 门禁发卡器 | IC卡(Mifare卡)发卡 USB供电和通讯，工作电流<150mA 免驱动安装，即插即用 读写过程采用逻辑加密运算，防止被破译 每张卡都有唯一代码，具有不可复制性 发卡成功或失败有双色LED指示灯和蜂鸣器提示 工作温度：-30℃-+60℃， 工作湿度：≤95% | 大华、立方、海康 | 台 | 1 |
| 56 | 打印机 | 打印机 | 国产 | 台 | 1 |
| 57 | 通讯卡 | 485接口 | 国产 | 块 | 1 |
| 58 | 门禁管理平台 | 实现一卡通门禁系统的统一管理 | 大华、立方、海康 | 套 | 1 |
| 59 | 150W开关电源 | 工业级电源 | 国产 | 只 | 17 |
| 60 | 普通电源控制箱 | 定制 | 国产 | 只 | 17 |
| 61 | 4、控制箱柜及传输线缆 |  |  |  |  |
| 62 | 拾音器信号线 | WDZ-RVVP-2×0.5；额定电压：300/500V，优质铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽软电线，线径参照国标，C类阻燃 | 春天、天诚、天津609、百通 | 100米 | 3 |
| 63 | 门禁读卡器信号线 | WDZ-RVVSP-2×1.0；额定电压：300/500V，优质铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套绞型屏蔽软电线，线径参照国标，C类阻燃 | 春天、天诚、天津609、百通 | 100米 | 81 |
| 64 | 门禁读卡器电源线 | WDZ-RVV-2x1.0；额定电压：300/500V，优质铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套连接软电线，线径参照国标，C类阻燃 | 春天、天诚、天津609、百通 | 100米 | 81 |
| 65 | 出门按钮控制线 | WDZ-RVV-2x1.0；额定电压：300/500V，优质铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套连接软电线，线径参照国标，C类阻燃 | 春天、天诚、天津609、百通 | 100米 | 88 |
| 66 | 门锁信号及电源线 | WDZ-RVV-4x1.0；额定电压：300/500V，优质铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套连接软电线，线径参照国标，C类阻燃 | 春天、天诚、天津609、百通 | 100米 | 90 |
| 67 | 可视对讲电源线 | WDZ-RVV-2x1.0；额定电压：300/500V，优质铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套连接软电线，线径参照国标，C类阻燃 | 春天、天诚、天津609、百通 | 100米 | 44 |
| 68 | 可视对讲信号线 | WDZ-RVVSP-2×1.0；额定电压：300/500V，优质铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套绞型屏蔽软电线，线径参照国标，C类阻燃 | 春天、天诚、天津609、百通 | 100米 | 22 |
| 69 | 6类非屏蔽双绞线(带十字芯),低烟无卤-桥架内 | 1、规格：23AWG六类非屏蔽低烟无卤双绞线； 2、标准：UL 444, EIA/TIA 568-B.2和ISO/IEC 11801, IEC61156-5； 3、传输：100米范围内≥250MHz条件下的传输要求； 4、材料：填充物聚乙烯提供出色的十字隔离防串扰隔离技术从而保障良好的传输性能,外护套阻燃低烟无卤（LSZH）符合IEC60754第2部分无卤测试IEC61034第2部分排烟测试IEC60332第1部分阻燃性测试NES713毒性指数测试； 5、电气特性：1-250MHZ输入阻抗100±6Ω，1-250MHZ时延偏离≦45ns/100M,20℃条件下的导线最大直流电阻73.2Ω/KM不平衡直流电阻≦5%； 6、结构：导线直径0.565，外直径6.5±0.2mm，绝缘层聚乙烯平均厚度0.28，护套PVC平均厚度0.5±0.05mm； 7、性能：最大张力为10KG，工作温度为-20~60℃； | 劳兰、岳创、德特威勒 | 100米 | 23 |
| 70 | 电梯五方通话通讯线 | WDZ-RVVSP-6×1.0；额定电压：300/500V，优质铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套绞型屏蔽软电线，线径参照国标，C类阻燃 | 春天、天诚、天津609、百通 | 100米 | 20 |
| 71 | 梯控通讯线 | WDZ-RVVSP-2×1.0；额定电压：300/500V，优质铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套绞型屏蔽软电线，线径参照国标，C类阻燃 | 春天、天诚、天津609、百通 | 100米 | 3 |
| 72 | 梯控电源线 | WDZH-BYJ3×1.5 | 春天、天诚、天津609、百通 | 100米 | 3 |
| 73 | 梯控电源线 | WDZ-RVV-2x1.0；额定电压：300/500V，优质铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套连接软电线，线径参照国标，C类阻燃 | 春天、天诚、天津609、百通 | 100米 | 6 |
| 74 | UPS电缆 | WDZ-YJE(F)-3*6mm² | 春天、天诚、天津609、百通 | 100米 | 14 |
| 75 | UPS电缆 | WDZ-YJE(F)-3*4mm² | 春天、天诚、天津609、百通 | 100米 | 4 |
| 76 | UPS电缆 | WDZ-BYJ-3*2.5 | 春天、天诚、天津609、百通 | 100米 | 22 |
| 77 | 弱电井配电箱 | 230*405*100 明装 含箱内元器件 详见UPS配电箱 接线箱图纸 | 国产 | 只 | 49 |
| 78 | 配电箱浪涌保护器 | 试验类别：D1，最大工作电压：UmaxDC13.5V，电压保护水平：Up<32V，放电电流：limp=6KA(10/350μs)，最大传输频率：20K | XSP、OBO、天鸿 | 只 | 49 |
| 79 | 摄像机以太网信号浪涌保护器 | 试验类别：C2，最大工作电压：UmaxDC=6.2V，电压保护水平：Up≤12V，放电电流：limp=1.5KA(8/20μs)，最大传输频率：100M | XSP、OBO、天鸿 | 只 | 84 |
| 80 | 摄像机电源浪涌保护器 | 试验类别：D1，最大工作电压：UmaxDC13.5V，电压保护水平：Up<32V，放电电流：limp=6KA(10/350μs)，最大传输频率：20K | XSP、OBO、天鸿 | 只 | 20 |
| 81 | 室外 |  |  |  |  |
| 82 | 停车场管理 |  |  |  |  |
| 83 | 收费岗亭 | 定制 | 国产 | 台 | 3 |
| 84 | 管理电脑 | CPU: i5-6100/4G内存/1T硬盘/1G独立显卡/21寸液显/网卡，WIN 10或WIN 7系统 | 戴尔、联想、惠普 | 台 | 3 |
| 85 | 出入口控制箱 | 定制 | 国产 | 台 | 4 |
| 86 | 光电转换器 | 配套 | 国产 | 台 | 8 |
| 87 | 16口网络交换机 | 二层管理企业级交换机 高性能交换机芯片，大缓存，视频无卡顿 符合IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、IEEE802.3x标准 支持STP、RSTP、MSTP生成树协议 支持手工聚合和静态LACP协议聚合 支持二层特性包括vlan、IGMPSnooping、LLDP、ACL、QoS等 支持Web、SNMP和命令行管理 全金属外壳，宽温设计 支持IEEE802.3af/IEEE802.3at/Hi-PoE 支持PoE功耗管理，PoE上下电，PoE超过过载值掉电和绿色PoE功能 | 新华三、华为、锐捷 | 台 | 4 |
| 88 | 出入口控制器 | 操作系统Win7,X86平台,报警口2进4出,RS232通道数3个,RS485通道数2个,支持音频,USB2.0口数4个,无,网口个数6个,百兆,千兆,硬盘2T,国内标配 附加说明：X86平台,CPU ≥1.99GHz J1900,内存4G,报警口2进4出,RS232通道数3个,RS485通道数2个,支持音频,USB2.0口数4个,无,网口个数6个网卡 1000M*2网卡，4个百兆 | 大华、立方、海康 | 台 | 4 |
| 89 | 管理软件授权 | 管理软件授权 | 大华、立方、海康 | 路 | 8 |
| 90 | 抓拍机及显示屏立柱 | 1.3m立柱，60mm直径，一体机DS-TCG225配套立柱，支持同时安装“四行LED显示屏” | 大华、立方、海康 | 根 | 6 |
| 91 | 出入口补光抓拍机 | 外观 杆式一体机 传感器类型 1/2.8英寸cmos 最大分辨率 1920×1080 视频编码标准 H265/H264/MJPEG 视频分辨率 主码流1920×1080，辅码流704×576 视频码率 "H265/H264:32~6636Kb/S; MJPEG:18662~37325K Kb/Sb/S" 视频帧率 1~25FPS 黑、白名单 最大支持10000条白名单车辆，可直接联动道闸输出，最大支持10000条黑名单车辆，可触发生成报警事件 AI芯片和高端星光级CMOS，支持全天候车辆信息全结构化深度提取； 支持真车识别和车牌防伪功能，杜绝收费漏洞； 支持纯视频混进混出，实现快速安装部署； 集成LED显示屏，用户可自由配置内容； 支持双向语音对讲和语音播报功能，全力支撑“无人值守”方案； 集相机、补光、信息交互终端于一体 | 大华、立方、海康 | 台 | 6 |
| 92 | 广告道闸 | 1.左机右向杆广告道闸，采用正弦机构、免维护轴承设计，机件磨损小； 2.支持杆长3.5米，栅栏杆下方自带软胶条和压力波，具备防砸功能； 3.栅栏杆和主机箱体门均可做广告画面，箱体门采用灯带导光设计，采用定时器控制灯光启和关闭； 4.配备手摇柄，停电或故障时，支持手动开启或者关闭闸杆； 5.无线摇控功能（采用315MHZ/433MHZ遥控器），采用学习码遥控技术，保密性高； 6.支持外接雷达、线圈、红外防砸功能； 7.工作温度：-35°C~70°C； 8.工作电压：AC220V； 9.防护等级：IP54 | 大华、立方、海康 | 台 | 6 |
| 93 | LED显示屏 | 四行，四字，双色，带音箱，出入口室外显示屏，P4.75，抱箍安装 | 大华、立方、海康 | 台 | 3 |
| 94 | 地感线圈 | 地感线圈FVN1*1.5（长度100米） | 国产 | 套 | 6 |
| 95 | 车检器 | 温度稳定性高 环境漂移自动补偿功能 多级雷击保护功能 线圈故障自动侦测功能 可配合道闸实现防砸车和车走关闸功能 | 大华、立方、海康 | 台 | 6 |
| 96 | 一体机道闸 | 1.电机上装有手轮装置，停电时，实现手动起落杆 2.机器防撞能力强，车撞栏杆机器不易损坏 3.三个按键分别控制起杆、落杆和停止 4.具备多种接口，可接入红外线、地感及收费系统 5.接线简单，无需布线及配线 6.无线摇控功能（采用433MHZ遥控器） 7.采用正弦机构设计，选用免维护轴承，保证机件磨损小 | 大华、立方、海康 | 台 | 2 |
| 97 | 防砸雷达 | 多级雷击保护功能 | 大华、立方、海康 | 台 | 2 |
| 98 | 触发雷达 | 线圈故障自动侦测功能 | 国产 | 台 | 2 |
| 99 | 防砸雷达适配器 | 可配合道闸实现防砸车和车走关闸功能 | 国产 | 台 | 2 |
| 100 | 触发雷达适配器 | 配套 | 国产 | 台 | 2 |
| 101 | 立柱 | 1.3m立柱，60mm直径，配套立柱，支持同时安装“四行LED显示屏” | 国产 | 根 | 2 |
| 102 | WDZ-YJY.3*4.0 | WDZ-YJY.3*4.0电缆 | 春天、天诚、天津609、百通 | 米 | 504 |
| 103 | WDZ-RYY-3*1.0 | WDZ-RYY-3*1.0 | 春天、天诚、天津609、百通 | 米 | 759 |
| 104 | 6类非屏蔽双绞线(带十字芯),低烟无卤-桥架内 | 1、规格：23AWG六类非屏蔽低烟无卤双绞线； 2、标准：UL 444, EIA/TIA 568-B.2和ISO/IEC 11801, IEC61156-5； 3、传输：100米范围内≥250MHz条件下的传输要求； 4、材料：填充物聚乙烯提供出色的十字隔离防串扰隔离技术从而保障良好的传输性能,外护套阻燃低烟无卤（LSZH）符合IEC60754第2部分无卤测试IEC61034第2部分排烟测试IEC60332第1部分阻燃性测试NES713毒性指数测试； 5、电气特性：1-250MHZ输入阻抗100±6Ω，1-250MHZ时延偏离≦45ns/100M,20℃条件下的导线最大直流电阻73.2Ω/KM不平衡直流电阻≦5%； 6、结构：导线直径0.565，外直径6.5±0.2mm，绝缘层聚乙烯平均厚度0.28，护套PVC平均厚度0.5±0.05mm； 7、性能：最大张力为10KG，工作温度为-20~60℃； | 劳兰、岳创、德特威勒 | 100米 | 5 |
| 105 | 音频线 | WDZ-RVS-2x1.5 | 春天、天诚、天津609、百通 | 米 | 81 |
| 106 | WDZ-RYYSP-2*1.0 | WDZ-RYYSP-2*1.0 | 春天、天诚、天津609、百通 | 米 | 230 |
| 107 | WDZ-RYYP-8*0.5 | WDZ-RYYP-8*0.5 | 春天、天诚、天津609、百通 | 米 | 41 |
| 108 | 6芯室外单模光缆 | 产品符合YD/T 769标准要求 优质纤芯置于松套管内、优良的光学性能 中心套管内填充阻水材料、利于保护纤芯 PSP双面涂塑钢带，提高光缆的抗渗透能力 两边对称平行钢丝，保证光缆的抗拉强度 PE护套，良好的机械物理特性和环境特性 纤芯规格：9/125um 模场直径：9±0.5um 包层直径：125±1um 包层不圆度：≤1% 光缆截止波长：1260nm 衰 减：≤0.36(dB/km，@1310nm) ≤0.22dB(dB/km，@1550nm) 短期拉伸力：1500N 长期拉伸力：600N 动态弯曲半径：≥20 OD 静态弯曲半径：≥10 OD 工作温度：-40~70℃ | 劳兰、岳创、德特威勒 | 米 | 759 |
| 109 | WDZN-RYY-2*1.5 | WDZN-RYY-2*1.5 | 春天、天诚、天津609、百通 | 米 | 759 |
| 110 | 单模双工LC光纤适配器 | 1、规格：LC双工适配器； 2、标准：ANSI/TIA-568-C.3：lSO／IEC 1 1 801：2002 Ed2.0；GR-326-CORE； 3、性能：超过ANSI／TIA-568-C.3中关于光纤连接硬件的规范要求用于光纤终端连接，插入损耗0.2dB支持10G光纤传输； 4、材料：采用优质工程树脂，二氧化锆陶瓷套管精密性高； | 劳兰、岳创、德特威勒 | 只 | 48 |
| 111 | 1米单工单模光纤尾纤(LC) | 规格：9/125单模单芯光纤尾纤 由紧护套8字型9/125单模光纤加LC光纤接头压接头组成，采用工厂化压制，光纤头经电脑控制研磨，所有尾纤在出厂前都是端接好的并经过严格检测； 产品要求：符合TIA/EIA 568-B，ISO/IEC 11801标准； 物理要求：光纤尾纤最小弯曲半径为3.8cm，工作温度范围-20~70℃，接头材料为陶瓷； 光学要求：平均连接损耗为0.2db，每500次重复插拔损耗＜0.2db，最小反射损耗为20db，最大回损为-50db。 | 劳兰、岳创、德特威勒 | 根 | 48 |
| 112 | 光纤熔接 | 国产定制 | 国产 | 芯 | 48 |
| 113 | 光纤测试 | 国产定制 | 国产 | 芯 | 12 |
|  | 十一、时钟系统 |  |  |  |  |
| 1 | 机房设备 |  |  |  |  |
| 2 | 中心母钟设备 | 中心母钟配有年、月、日及时、分、秒显示，整体为19英寸标准2.5U机箱，全模块化结构设计，10个功能模块插槽；标配50米天线。内置GPS/BD标准信号接收单元(天线外置)，12通道卫星时间信号并行捕获，同步精度： ≤1μs； 中心母钟内置高精度自守时模块（高稳恒温晶振为主、备时钟源），主、备母钟采用全功能无扰切换冗余热备份运行方式；中心母钟标配1块子钟管理卡（NTP）：2路NTP以太网输出接口（接交换机给子钟校时）或8路RS422接口（接口无需区分数字式和模拟式子钟，每路接口可串接不少于20个子钟），子钟子钟管理卡根据需要可进行多块配置，无需任何接口扩展设备；中心母钟标配1-2块10/100Base-TX以太网自适应，为局域网校时，精度1~10ms的NTP输出卡（提供2路NTP接口）接交换机向其他系统提供标准时间校时信号； 中心母钟技术参数：一种子母钟系统及时钟同步方法；时钟推后补偿装置及时钟推后补偿同步方法；自动接收GPS（北斗）提供的标准时间信号；标准计时精度：≤± 1S/年；自身计时精度：≤±0.001S/天；同步误差：≤1~5ms；时间更新调整抖动度≤0.2μS/S；接口方式：以太网NTP接口（或标准RS-422/485） ；10M/100M自适应网络接口（支持TCP/IP协议）；接口数量：2个 | 持久、东亚、中正 | 套 | 2 |
| 3 | GPS/北斗双模标准时间信号接收天线 | 天线：具备防水、防腐、避雷，防护标准≥IP65；GPS卫星时标接收机提供卫星信号接收无线通道，采用军工级高增益授时天线；天线馈线采用SYV-50的超低损耗线缆，无需信号中继设备，天线接头采用F型头连接。卫星天馈线在引入机房之前采取防雷保护措施。 | 持久、东亚、中正 | 套 | 1 |
| 4 | 防雷器 | 特性阻抗: 50Ω 频率范围： DC-2.5GHz 额定直流击穿电压: 90V±20% 接触电阻:内导体:≤1.5mΩ; 外导体≤1mΩ 绝缘电阻: ≥5000 MΩ 介质耐压: 1500V 电压驻波比：≤1.2 插入损耗：≤0.2dB | 持久、东亚、中正 | 套 | 1 |
| 5 | 专用馈线 | 电缆阻抗：50ohm±1ohm；电容：23pF/ft-76pF/m；内导体直流电阻：0.450ohms/kft-1.480ohms/km；外导体直流电阻：0.580ohms/kft-1.903ohms/km ；直流电压：4000V； | 持久、东亚、中正 | 米 | 1 |
| 6 | 时钟网管电脑 | CPU: i5-6100/4G内存/1T硬盘/1G独立显卡/21寸液显/网卡，WIN 10或WIN 7系统 | 持久、东亚、中正 | 套 | 1 |
| 7 | 监控软件 | 在控制中心设置时钟系统监测管理终端，具备自诊断功能，可进行故障管理、性能管理、配置管理、安全管理。监控终端能够检测医院时钟系统主要设备的运行状态，对系统的工作状态、故障状态进行显示，并能够对全系统时钟进行点对点的控制（调整指针式子钟走时精度，设置数字子钟倒计时、定时开关机等功能），提供软件著作权证书 | 持久、东亚、中正 | 套 | 1 |
| 8 | NTP时间服务器 | 1、工作温度：0℃～＋50℃ 2、相对湿度：≤95％ 3、同步误差：≤2ms 4、输出接口：10BaseT/100BaseT以太网接口 5、输出接口数量：1～4 6、客户端容量：8000次/秒 7、协议：SNTP/NTP V2 V3 V4等 8、管理端口：通过以太网接口远程管理 9、供电电源：AC220V±20%，50Hz±10% 10、功耗：≤3W | 持久、东亚、中正 | 套 | 1 |
| 9 | 时钟系统核心交换机 | 交换容量：≥3.36Tbps，转发性能：≥96Mpps 48个千兆以太网端口，4个万兆SFP口 支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng 实现ERPS功能，能够快速阻断环路，链路收敛时间≤50ms；最大堆叠台数≥9台，支持远程堆叠；支持OPENFLOW 1.3标准支持普通模式和Openflow 模式切换支持10KV业务端口防雷能力。 | 新华三、华为、锐捷 | 台 | 1 |
| 10 | 浪涌保护器 | 试验类别：C2；Uc：122V；Up：800V(线-地)、300V(线-线) | 国产 | 只 | 4 |
| 11 | 前段设备 |  |  |  |  |
| 12 | 双面数字子钟（病房走廊） | 双面数字子钟 （1）具有自动刷新功能，可设置显示模式，支持网管系统的直接控制。通讯故障检测功能。 （2）双面数字式子钟的接口方式：RS422/485接口或NTP以太网接口 ü （3）子钟应有时、分、（秒）显示，显示应清晰，子钟安装位置应便于观看。安装件及颜色，由投标方结合现场建筑特点进行设计。 （4）双面数字子钟 ,显示部分,字高5英寸，特制宽型红色数码管 。 （5）外壳采用专用模具加工铝合金型材加工制作，表面喷涂金属亚光漆，显示钟面作防眩光处理，置于日光灯下应无反光现象。 数字子钟技术参数 LED显示单元发光强度：≥200cd/m2 对比度≥10：1； LED显示屏可视视角≥±65º； LED显示屏MTBF≥100,000小时； 独立计时精度：≤±0.01秒/天； 同步精度：≤1-5mS； 七段数码管显示，每段亮度均匀、全静态、无闪烁； 环境要求：工作温度：-10～＋50℃； 电源电压：220V±20％； 电源频率：50Hz±5% ； 子钟平均无故障时间（MTBF）：≥80000小时 寿命：＞20年。 | 持久、东亚、中正 | 套 | 1 |
| 13 | 单面数字子钟（护士站） | 单面数字子钟 （1）具有自动刷新功能，可设置显示模式，支持网管系统的直接控制。通讯故障检测功能。 （2）单面数字式子钟的接口方式：RS422/485接口或NTP以太网接口 ü （3）子钟应有时、分、（秒）显示，显示应清晰，子钟安装位置应便于观看。安装件及颜色，由投标方结合现场建筑特点进行设计。 （4）单面数字子钟 ,显示部分,字高5英寸，特制宽型红色数码管 。 （5）外壳采用专用模具注射成型，表面喷涂金属亚光漆，显示钟面作防眩光处理，置于日光灯下应无反光现象。 （7）数字子钟技术参数 LED显示单元发光强度：≥200cd/m2 对比度≥10：1； LED显示屏可视视角≥±65º； LED显示屏MTBF≥100,000小时； 独立计时精度：≤±0.01秒/天； 同步精度：≤1-5mS； 七段数码管显示，每段亮度均匀、全静态、无闪烁； 环境要求：工作温度：-10～＋50℃； 电源电压：220V±20％； 电源频率：50Hz±5% ； 子钟平均无故障时间（MTBF）：≥80000小时 寿命：＞20年。 | 持久、东亚、中正 | 套 | 1 |
| 14 | 单面数字子钟（护士站） | 单面数字子钟 （1）具有自动刷新功能，可设置显示模式，支持网管系统的直接控制。通讯故障检测功能。 （2）单面数字式子钟的接口方式：RS422/485接口或NTP以太网接口 ü （3）子钟应有时、分、（秒）显示，显示应清晰，子钟安装位置应便于观看。安装件及颜色，由投标方结合现场建筑特点进行设计。 （4）单面数字子钟 ,显示部分,字高4英寸，特制宽型红色数码管 。 （5）外壳采用专用模具注射成型，表面喷涂金属亚光漆，显示钟面作防眩光处理，置于日光灯下应无反光现象。 （7）数字子钟技术参数 LED显示单元发光强度：≥200cd/m2 对比度≥10：1； LED显示屏可视视角≥±65º； LED显示屏MTBF≥100,000小时； 独立计时精度：≤±0.01秒/天； 同步精度：≤1-5mS； 七段数码管显示，每段亮度均匀、全静态、无闪烁； 环境要求：工作温度：-10～＋50℃； 电源电压：220V±20％； 电源频率：50Hz±5% ； 子钟平均无故障时间（MTBF）：≥80000小时 寿命：＞20年。 | 持久、东亚、中正 | 套 | 1 |
| 15 | 单面指针钟（护士站） | 指针子钟技术参数 （1）指针式子钟自动接收中心母钟所发出的时间信号，进行时间信息显示。指针子钟脱离母钟时能够单独运行。 （2）指针式子钟的接口方式：RS422/485接口或NTP接口 （3）指针子钟在接到母钟的追时命令后，自动判断在最短的时间内优先采用追时或者进行等待，子钟追到正确时间时自动停止追时。 (4)指针式子钟采用圆型子钟，外形尺寸：Φ360-400mm可选，外观颜色根据联络设计时装修风格或业主要求确定； （5）指针钟壳全部采用冷轧钢板制成，表面喷塑亚光处理，显示钟面作防眩光处理，置于日光灯下应无反光现象，应采用半密封防潮防雨结构。其电路部分应按亚热带气候的要求进行处理，所有元器件均应采用高可靠、长寿命元器件，原则上应按免维护方式进行设计和制造，一旦出现问题，应能很方便地进行更 （6）技术参数： 工作电压：交流电220V~20％，50Hz±10％ 环境要求：工作温度：0～＋50℃； 时、分、秒或时、分显示 独立计时精度：≤±0.01秒/天； 同步精度：≤1-5mS； 力矩800克·厘米 MTBF：≥8万小时 | 持久、东亚、中正 | 套 | 1 |
| 16 | 单面日历数字子钟（护士站） | 单面日历数字子钟 （1）具有自动刷新功能，可设置显示模式，支持网管系统的直接控制。通讯故障检测功能。 （2）单面日历数字式子钟的接口方式：RS422/485接口或NTP以太网接口 ü （3）子钟应有年、月、日、星期及时、分、秒、显示，显示应清晰，子钟安装位置应便于观看。安装件及颜色，由投标方结合现场建筑特点进行设计。 （4）单面日历数字子钟 ,显示部分,字高3英寸，特制宽型红色数码管 。 （5）外壳采用专用模具加工铝合金型材加工制作，表面喷涂金属亚光漆，显示钟面作防眩光处理，置于日光灯下应无反光现象。 （7）数字子钟技术参数 LED显示单元发光强度：≥200cd/m2 对比度≥10：1； LED显示屏可视视角≥±65º； LED显示屏MTBF≥100,000小时； 独立计时精度：≤±0.01秒/天； 同步精度：≤1-5mS； 七段数码管显示，每段亮度均匀、全静态、无闪烁； 环境要求：工作温度：-10～＋50℃； 电源电压：220V±20％； 电源频率：50Hz±5% ； 子钟平均无故障时间（MTBF）：≥80000小时 寿命：＞20年。 | 持久、东亚、中正 | 套 | 1 |
| 17 | 线缆 |  |  |  |  |
| 18 | 6类非屏蔽双绞线(带十字芯),低烟无卤-桥架内 | 1、规格：23AWG六类非屏蔽低烟无卤双绞线； 2、标准：UL 444, EIA/TIA 568-B.2和ISO/IEC 11801, IEC61156-5； 3、传输：100米范围内≥250MHz条件下的传输要求； 4、材料：填充物聚乙烯提供出色的十字隔离防串扰隔离技术从而保障良好的传输性能,外护套阻燃低烟无卤（LSZH）符合IEC60754第2部分无卤测试IEC61034第2部分排烟测试IEC60332第1部分阻燃性测试NES713毒性指数测试； 5、电气特性：1-250MHZ输入阻抗100±6Ω，1-250MHZ时延偏离≦45ns/100M,20℃条件下的导线最大直流电阻73.2Ω/KM不平衡直流电阻≦5%； 6、结构：导线直径0.565，外直径6.5±0.2mm，绝缘层聚乙烯平均厚度0.28，护套PVC平均厚度0.5±0.05mm； 7、性能：最大张力为10KG，工作温度为-20~60℃； | 劳兰、岳创、德特威勒 | 100米 | 2 |
| 19 | 天馈线 | SYV50-7天馈线 | 国产 | 100米 | 3 |
|  | 十二、建筑设备管理系统 |  |  |  |  |
| 1 | 1、通讯接口及中央控制中心 |  |  |  |  |
| 2 | 管理电脑 | CPU: i5-6100/4G内存/1T硬盘/1G独立显卡/21寸液显/网卡，WIN 10或WIN 7系统 | DELL、IBM、HP | 台 | 1 |
| 3 | 24口以太网交换机主机 | 交换容量336Gbps，转发性能≥87Mpps，24个GE端口，4个千兆SFP口；支持IPv4静态路由、RIP V1/V2、OSPF，支持IPv6静态路由、RIPng；最大堆叠台数>=9台，支持远程堆叠；支持跨设备链路聚合，单一IP管理，分布式弹性路由支持并配置IEEE 802.1ad（QinQ），灵活QinQ功能， | 新华三、华为、瞻博 | 台 | 1 |
| 4 | 多串口卡 | RS232/485 to TCP 串口服务器 | 国产 | 块 | 7 |
| 5 | 楼宇自动化监控软件 V6.0 | 1、支持WEB浏览器，无用户数量限制，系统规模可达到100000点。 2、采用TCP/IP直接与控制器进行通讯。 3、软件通讯和网络节点可支持GPRS、CDMA等移动通讯功能，手机短信报警功能，方便管理报警信息。 4、支持工程加密。 5、支持权限分级管理功能。 6、▲具有国家版权局软件著作权登记证书，省级单位软件产品登记证书、评测报告，CMMI5认证证书 | 保瑞自控、浙江越芬、中控 | 台 | 1 |
| 6 | 柴油发电机接口 | 标准MODBUS RTU/ASCII协议或BACnet协议，网关。 | 保瑞自控、浙江越芬、中控 | 台 | 1 |
| 7 | 变频供水机组接口 | 标准MODBUS RTU/ASCII协议或BACnet协议，网关。 | 保瑞自控、浙江越芬、中控 | 台 | 1 |
| 8 | 低配通讯接口 | 标准MODBUS RTU/ASCII协议或BACnet协议，网关。 | 保瑞自控、浙江越芬、中控 | 台 | 1 |
| 9 | 电梯通讯接口 | 标准MODBUS RTU/ASCII协议或BACnet协议，网关。 | 保瑞自控、浙江越芬、中控 | 台 | 2 |
| 10 | 空气源热泵系统接口 | 标准MODBUS RTU/ASCII协议或BACnet协议，网关。 | 保瑞自控、浙江越芬、中控 | 台 | 1 |
| 11 | 多联机接口 | 标准MODBUS RTU/ASCII协议或BACnet协议，网关。 | 保瑞自控、浙江越芬、中控 | 台 | 1 |
| 12 | 双联一体式冷热机组接口 | 标准MODBUS RTU/ASCII协议或BACnet协议，网关。 | 保瑞自控、浙江越芬、中控 | 台 | 1 |
| 13 | 2、现场控制器 |  |  |  |  |
| 14 | 电源模块 | 支持BACnet/Modbus协议的直接数字控制器，支持BACnetMSTP/ModbusRTU通讯，32位高性能处理器，可编程、可下挂IO模块，可下挂通讯模块转成IP控制器，可独立操作；提供厂家盖章的售后服务承诺函，提供具有国家版权局软件著作权登记证书，省级单位软件产品登记证书、评测报告，CMMI5认证证书，直流输出电压：24VDC；输出额定电流：0.8A。 | 保瑞自控、浙江越芬、中控 | 个 | 34 |
| 15 | CPU模块 | IO控制器，需配合DDC使用，提供厂家盖章的售后服务承诺函，最多扩展32个I/O模块 ，最多512点，提供ISO认证、CE认证、省级评测报告。 | 保瑞自控、浙江越芬、中控 | 个 | 8 |
| 16 | 数字量输入模块 | IO控制器，需配合DDC使用，提供厂家盖章的售后服务承诺函，提供ISO认证、CE认证、省级评测报告。 点位：4通道无源数字量信号输入 | 保瑞自控、浙江越芬、中控 | 个 | 7 |
| 17 | 数字量输入模块 | 支持BACnet/Modbus协议的直接数字控制器，支持BACnetMSTP/ModbusRTU通讯，可独立操作；提供厂家盖章的售后服务承诺函，提供ISO认证、CE认证、省级评测报告。 点位：8通道无源数字量信号输入 | 保瑞自控、浙江越芬、中控 | 个 | 12 |
| 18 | 数字量输入模块 | 支持BACnet/Modbus协议的直接数字控制器，支持BACnetMSTP/ModbusRTU通讯，可独立操作；提供厂家盖章的售后服务承诺函，提供ISO认证、CE认证、省级评测报告。 点位：16通道无源数字量信号输入 | 保瑞自控、浙江越芬、中控 | 个 | 45 |
| 19 | 数字量输出模块 | 支持BACnet/Modbus协议的直接数字控制器，支持BACnetMSTP/ModbusRTU，可编程、可独立操作；提供厂家盖章的售后服务承诺函，提供ISO认证、CE认证、省级评测报告。 点位：4通道数字量信号输出 | 保瑞自控、浙江越芬、中控 | 个 | 3 |
| 20 | 数字量输出模块 | 支持BACnet/Modbus协议的直接数字控制器，支持BACnetMSTP/ModbusRTU，可编程、可独立操作；提供厂家盖章的售后服务承诺函，提供ISO认证、CE认证、省级评测报告。 点位：8通道数字量信号输出 | 保瑞自控、浙江越芬、中控 | 个 | 20 |
| 21 | 数字量输出模块 | 支持BACnet/Modbus协议的直接数字控制器，支持BACnetMSTP/ModbusRTU，可编程、可独立操作；提供厂家盖章的售后服务承诺函，提供ISO认证、CE认证、省级评测报告。 点位：16通道数字量信号输出 | 保瑞自控、浙江越芬、中控 | 个 | 10 |
| 22 | 模拟量输入模块 | IO控制器，需配合DDC使用，提供厂家盖章的售后服务承诺函，提供ISO认证、CE认证、省级评测报告。 点位：2通道模拟量信号输入 | 保瑞自控、浙江越芬、中控 | 个 | 3 |
| 23 | 模拟量输入模块 | IO控制器，需配合DDC使用，提供厂家盖章的售后服务承诺函，提供ISO认证、CE认证、省级评测报告。 点位：4通道模拟量信号输入 | 保瑞自控、浙江越芬、中控 | 个 | 11 |
| 24 | 模拟量输入模块 | IO控制器，需配合DDC使用，提供厂家盖章的售后服务承诺函，提供ISO认证、CE认证、省级评测报告。 点位：8通道模拟量信号输入 | 保瑞自控、浙江越芬、中控 | 个 | 28 |
| 25 | 模拟量输出模块 | IO控制器，需配合DDC使用，提供厂家盖章的售后服务承诺函，提供ISO认证、CE认证、省级评测报告。 点位：2通道模拟量信号输出 | 保瑞自控、浙江越芬、中控 | 个 | 28 |
| 26 | 模拟量输出模块 | IO控制器，需配合DDC使用，提供厂家盖章的售后服务承诺函，提供ISO认证、CE认证、省级评测报告。 点位：4通道模拟量信号输出 | 保瑞自控、浙江越芬、中控 | 个 | 23 |
| 27 | 总线连接终端 | 总线连接终端，总线通讯端 | 保瑞自控、浙江越芬、中控 | 个 | 34 |
| 28 | 楼宇自控室内机柜 | 箱体尺寸600*600*200mm，内含空气开关、熔断器、端子排、内部连接导线、继电器、变压器等元器件。 | 保瑞自控、浙江越芬、中控 | 个 | 34 |
| 29 | 3、现场设备 |  |  |  |  |
| 30 | 空气压差开关 | 压力范围50~500Pa，用于监测气体、非腐蚀性介质，压力连接：2个塑料管连接片，最大工作压力：10 Kpa，开关寿命100万次，防护等级IP54，触点容量1A，250V。工作温度：-20～85°C。 | 保瑞自控、浙江越芬、中控 | 个 | 118 |
| 31 | 液位开关 | 使用温度：0至80℃，线缆长度3米，触点容量：250V,8A机械寿命500000次，防护等级： IP67。 | 保瑞自控、浙江越芬、中控 | 个 | 39 |
| 32 | 16Nm开关型风门执行器(2~3平方) | 电源：24VAC/VDC，扭矩：20NM，浮点控制，功率6W。旋转范围：95°±3°。 | 保瑞自控、浙江越芬、中控 | 个 | 86 |
| 33 | 16Nm连续调节型风门执行器 (2~3平方) | 电源：24VAC/VDC，扭矩：20NM，模拟控制，有电压反馈信号，功率6W。旋转范围：95°±3°。 | 保瑞自控、浙江越芬、中控 | 个 | 32 |
| 34 | 风道温度传感器 | 风管温度传感器;热敏电阻NTC-10K-2型，±0.2℃@25℃,探头长度125mm | 保瑞自控、浙江越芬、中控 | 个 | 75 |
| 35 | 室内温度传感器 | 电源：24VAC，温湿度输出：4-20mA或0-10VDC，,湿度±4-5%RH,温度±0.5°C | 保瑞自控、浙江越芬、中控 | 个 | 1 |
| 36 | 室外温湿度传感器 | 湿度测量范围：0~100%RH,3%精度，温度测量范围：-40~60℃（输出信号：双4-20mA） | 保瑞自控、浙江越芬、中控 | 个 | 2 |
| 37 | 空间CO2 传感器 | 室内墙装，NDIR传感器，带ABC校验功能。电源：24VAC，输出：4-20mA或0-10VDC，防护等级：IP20。 | 保瑞自控、浙江越芬、中控 | 个 | 29 |
| 38 | GV 系列二通水阀 螺纹连接（DN32) | 口径：DN32，BSPP连接的铸铜阀体，PN16的压力等级。额定旋转角度：90°（可调）。介质：冷热水，工作温度：-5℃—120℃ | 保瑞自控、浙江越芬、中控 | 个 | 59 |
| 39 | 调节阀执行器 | 供电电压:24VAC，保护等级:IP54,输出信号：4-20mA | 保瑞自控、浙江越芬、中控 | 个 | 59 |
| 40 | 温控器专用通讯模块 | 联网型风机盘管温控器，可以远程调节设定温度，控制风速，改变模式，能够改变设定温度上下限，远程锁定本地按键，两管制。 | 保瑞自控、浙江越芬、中控 | 个 | 7 |
| 41 | 4、传输线缆 |  |  |  |  |
| 42 | DDC通讯线 | WDZ-RVVSP-2×1.0；额定电压：300/500V，优质铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套绞型屏蔽软电线，线径参照国标，C类阻燃 | 春天、天诚、天津609、百通 | 100米 | 7 |
| 43 | 模拟控制线 | WDZ-RVVP-2x1.0；额定电压：300/500V，优质铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽软电线，线径参照国标，C类阻燃 | 春天、天诚、天津609、百通 | 100米 | 233 |
| 44 | 数字控制线 | WDZ-RVV-2x1.0；额定电压：300/500V，优质铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套连接软电线，线径参照国标，C类阻燃 | 春天、天诚、天津609、百通 | 100米 | 520 |
|  | 十三、建筑能效监管系统 |  |  |  |  |
| 1 | 1、管理控制系统 |  |  |  |  |
| 2 | 系统软件 | 基于HTML5技术对能耗数据进行多样化展示，为客户提供有效的能耗管理UI界面和系统引导。对采集通讯设备异常、建筑能耗超标等情况进行可视化报警。能耗管理软件，提供数据采集、汇总、分析等 通过一个标准浏览器，即可访问能耗数据，支持无限用户数，只受主机资源的限制。 数据库操作的“日志跟踪”、数据库存储和备份、全局时间功能、时间计划、集中时间计划、控制以及能量管理等 功能。 复杂的报警处理和路由分发功能，可以分发到电子邮件、网页、打印机等。 可以通过一个标准的网络浏览器访问报警、日志、图形、时间计划以及系统配置。 采用标准Java身份验证和加密技术，提供密码保护和安全防范功能； 支持Windows最新操作系统；全中文操作界面。支持统计数据点位:100个 | 保瑞自控、浙江越芬、中控、 | 套 | 1 |
| 3 | 系统服务器 | 1.1U机架服务器，非OEM产品，自主研发，国产知名品牌； 2.处理器：配置≥2颗CPU，每颗CPU核心数≥16核，每颗CPU主频≥2.0GHz，每颗CPU三级缓存≥32MB； 3. 内存：配置16GB DDR4 内存,内存插槽数≥24个插槽； 4.硬盘：支持热插拔2.5英寸SAS/SATA/SSD硬盘，本次配置8盘位机箱，配置3块≥600GB SAS 10K硬盘； 5. 网卡：本次配置2个GE网口，2个万兆光口（含光模块）； 6.支持BIOS中英文配置界面 7.电源：配置550W白金冗余热插拔电源 8.风扇：配置7个热拔插对旋风扇，支持N+1冗余； 9.I/O扩展:最大支持5个PCI-E 3.0插槽 10.其他：机架安装导轨； 11.工作温度：可以在5ºC - 40ºC 正常的工作 12.投标产品支持带外故障检测功能，不依赖于OS，对硬件故障如CPU故障、I2C和 IPMB总线故障、内存故障、PCIe设备故障、硬盘故障进行检测和预告警。 | 新华三、华为、联想 | 台 | 1 |
| 4 | 2、数据采集系统 |  |  |  |  |
| 5 | 数据采集器 | 嵌入式物联网（Internet of Things）控制引擎及能耗管理控制器，提供了集成、监控、数据记录、报警、时间表和网络管理的功能，可以通过以太网或无线局域网远程传输数据和在标准Web浏览器进行图形显示。最大支持2个总线模块拓展，和4个IO模块拓展,内置Modbus、M-Bus、BACnet等标准的驱动,支持无线功能。支持250个数据点位 | 保瑞自控、浙江越芬、中控、 | 台 | 4 |
| 6 | 直流电源 | DC12V 6A | 保瑞自控、浙江越芬、中控、 | 只 | 4 |
| 7 | 直流电源 | DC24V 8A | 保瑞自控、浙江越芬、中控、 | 只 | 2 |
| 8 | 3、计量系统(水) |  |  |  |  |
| 9 | 远传计量水表（冷水供水表） | DN65,RS485通信，CJ/T188协议 | 柏诚、古鸽、泽岛 | 只 | 28 |
| 10 | 远传计量水表（冷水供水表） | DN50,RS485通信，CJ/T188协议 | 柏诚、古鸽、泽岛 | 只 | 9 |
| 11 | 远传计量水表（冷水供水表） | DN40,RS485通信，CJ/T188协议 | 柏诚、古鸽、泽岛 | 只 | 3 |
| 12 | 远传计量水表（热水供水表） | DN50,RS485通信，CJ/T188协议 | 柏诚、古鸽、泽岛 | 只 | 15 |
| 13 | 远传计量水表（热水供水表） | DN40,RS485通信，CJ/T188协议 | 柏诚、古鸽、泽岛 | 只 | 1 |
| 14 | 远传计量水表（热水供水表） | DN32,RS485通信，CJ/T188协议 | 柏诚、古鸽、泽岛 | 只 | 16 |
| 15 | 4、计量系统(空调能量) |  |  |  |  |
| 16 | 计量空调能量表 | DN350电磁流量计、能量积分仪、温度传感器 | 柏诚、古鸽、泽岛 | 套 | 5 |
| 17 | 5、传输线缆 |  |  |  |  |
| 18 | 电源线 | WDZ-RVV-2x1.0；额定电压：300/500V，优质铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套连接软电线，线径参照国标，C类阻燃 | 春天、天诚、天津609、百通 | 100米 | 11 |
| 19 | 通讯线 | WDZ-RVVS-2x1.0；额定电压：300/500V，优质铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套绞型连接软电线，线径参照国标，C类阻燃 | 春天、天诚、天津609、百通 | 100米 | 11 |
| 20 | 6类非屏蔽双绞线(带十字芯),低烟无卤-桥架内 | 1、规格：23AWG六类非屏蔽低烟无卤双绞线； 2、标准：UL 444, EIA/TIA 568-B.2和ISO/IEC 11801, IEC61156-5； 3、传输：100米范围内≥250MHz条件下的传输要求； 4、材料：填充物聚乙烯提供出色的十字隔离防串扰隔离技术从而保障良好的传输性能,外护套阻燃低烟无卤（LSZH）符合IEC60754第2部分无卤测试IEC61034第2部分排烟测试IEC60332第1部分阻燃性测试NES713毒性指数测试； 5、电气特性：1-250MHZ输入阻抗100±6Ω，1-250MHZ时延偏离≦45ns/100M,20℃条件下的导线最大直流电阻73.2Ω/KM不平衡直流电阻≦5%； 6、结构：导线直径0.565，外直径6.5±0.2mm，绝缘层聚乙烯平均厚度0.28，护套PVC平均厚度0.5±0.05mm； 7、性能：最大张力为10KG，工作温度为-20~60℃； | 劳兰、岳创、德特威勒 | 100米 | 0 |
|  | 十四、机房工程 |  |  |  |  |
| 1 | 一、机房装饰装修系统 |  |  |  |  |
| 2 | 主机房装修 |  |  |  |  |
| 3 | 顶面 |  |  |  |  |
| 4 | 顶面防尘乳胶漆 | 三遍成活 | 华润、立邦、雅士利 | m² | 128 |
| 5 | 顶面保温棉 | 20mm，B1防火 | 华美、神舟、绿都 | m² | 128 |
| 6 | 顶面吊筋 | 采用镀锌轻钢材质，吊杆直径不小于0.6毫米。 | 国产 | m² | 128 |
| 7 | 顶面天花主龙骨 | 采用U38系列镀锌轻钢龙骨，厚度不小于0.8毫米。 | 得地、项天、可耐福 | m² | 128 |
| 8 | 顶面天花三角龙骨 | 采用镀锌轻钢龙骨，厚度不小于0.4mm，要求外形平整，棱角清晰。 | 豪亚、顶天、可耐福 | m² | 128 |
| 9 | 顶面微孔铝板 | 600×600mm，采用的基材为1001H24、3003H24国家标准铝材热扎优质铝合金板材，基材厚度不小于0.8mm，误差不超过20um；表面平整无痕，拼接无缝；板面涂层采用静电粉末喷涂，正面涂层厚度不小于60μm；背面贴高级吸音无纺布；整板采用一次冲压成型，不采用间歇式翻折工艺加工； | 豪亚、龙牌、可耐福 | m² | 128 |
| 10 | 顶面收边条 | L型，采用优质铝合金板材，厚度不小于0.6mm，与主体材料无色彩偏差 | 得地、龙牌、可耐福 | m | 53 |
| 11 | 墙面 |  |  |  |  |
| 12 | 轻钢龙骨 | 采用C75和者U38系列镀锌轻钢龙骨，厚度不小于0.6毫米。 | 得地、顶天、可耐福 | m² | 185 |
| 13 | 保温岩棉 | 墙面保温岩棉50mm | 国产 | m² | 185 |
| 14 | 单面彩钢板 | 彩钢板由0.6mm烤漆钢板，12mm防火石膏内饰板所组成。正面附0.6mm镀锌钢板。彩钢板面漆为硬化多元聚酯涂料。彩钢板符合国际A级防火标准，能充分满足机房建设装修的防火要求。 | 德汇佳、捷林格、格满林 | m² | 185 |
| 15 | 石膏板封堵 | 12mm，彩钢板吊顶以上、地板以下采用石膏板封堵 | 国产 | m² | 45 |
| 16 | 防尘乳胶漆 | 三遍成活 | 华润、立邦、雅士利 | m² | 185 |
| 17 | 踢脚线不锈钢包边 | 100mm | 国产 | m | 53 |
| 18 | 地面 |  |  |  |  |
| 19 | 地面找平 | 3：1混合沙浆找平 | 国产 | m² | 128 |
| 20 | 地面防尘乳胶漆 | 三遍成活 | 华润、立邦、雅士利 | m² | 128 |
| 21 | 地面橡塑保温棉 | 20mm，B1级防火 | 华美、神舟、绿都 | m² | 128 |
| 22 | 防静电地板 | 600×600×35mm，架高250m，面层采用不小于1.5mm厚防开裂防静电HPL贴面,四周有45°倒角处理。4)表面平整度≦0.6mm 相邻边垂直度≦0.3mm，地板集中载荷（每片板的中心点受力）：≥300kg时挠度≤2.0mm。6)贴面表面电阻值：105∽1010Ω（测试电压100v时）。10)支撑表面须镀白锌处理，以防止氧化生锈。 | 德汇佳、沈飞、美露 | m² | 128 |
| 23 | 地面防静电地板台阶 | 机房主入台阶，5号角钢基础，防静电地板饰面， | 国产 | 套 | 2 |
| 24 | 台阶不锈钢边线 | L收边条 | 国产 | 项 | 2 |
| 25 | 吸盘 | 配套国产优质 | 国产优质 | 只 | 2 |
| 26 | 其他 |  |  |  |  |
| 27 | 装修辅材 | 木工板、防火涂料、防锈漆、工程胶等 | 国产 | 批 | 1 |
| 28 | 设备网数据中心装修 |  |  |  |  |
| 29 | 顶面 |  |  |  |  |
| 30 | 顶面防尘乳胶漆 | 三遍成活 | 华润、立邦、雅士利 | m² | 50 |
| 31 | 顶面保温棉 | 20mm，B1防火 | 华美、神舟、绿都 | m² | 50 |
| 32 | 顶面吊筋 | 采用镀锌轻钢材质，吊杆直径不小于0.6毫米。 | 国产 | m² | 50 |
| 33 | 顶面天花主龙骨 | 采用U38系列镀锌轻钢龙骨，厚度不小于0.8毫米。 | 得地、项天、可耐福 | m² | 50 |
| 34 | 顶面天花三角龙骨 | 采用镀锌轻钢龙骨，厚度不小于0.4mm，要求外形平整，棱角清晰。 | 豪亚、顶天、可耐福 | m² | 50 |
| 35 | 顶面微孔铝板 | 600×600mm，采用的基材为1001H24、3003H24国家标准铝材热扎优质铝合金板材，基材厚度不小于0.8mm，误差不超过20um；表面平整无痕，拼接无缝；板面涂层采用静电粉末喷涂，正面涂层厚度不小于60μm；背面贴高级吸音无纺布；整板采用一次冲压成型，不采用间歇式翻折工艺加工； | 豪亚、龙牌、可耐福 | m² | 50 |
| 36 | 顶面收边条 | L型，采用优质铝合金板材，厚度不小于0.6mm，与主体材料无色彩偏差 | 得地、龙牌、可耐福 | m | 30 |
| 37 | 墙面 |  |  |  |  |
| 38 | 轻钢龙骨 | 采用C75和者U38系列镀锌轻钢龙骨，厚度不小于0.6毫米。 | 得地、顶天、可耐福 | m² | 105 |
| 39 | 保温岩棉 | 墙面保温岩棉50mm | 国产 | m² | 105 |
| 40 | 单面彩钢板 | 彩钢板由0.6mm烤漆钢板，12mm防火石膏内饰板所组成。正面附0.6mm镀锌钢板。彩钢板面漆为硬化多元聚酯涂料。彩钢板符合国际A级防火标准，能充分满足机房建设装修的防火要求。 | 德汇佳、捷林格、格满林 | m² | 105 |
| 41 | 石膏板封堵 | 12mm，彩钢板吊顶以上、地板以下采用石膏板封堵 | 国产 | m² | 24 |
| 42 | 防尘乳胶漆 | 三遍成活 | 华润、立邦、雅士利 | m² | 105 |
| 43 | 踢脚线不锈钢包边 | 100mm | 国产 | m | 30 |
| 44 | 地面 |  |  |  |  |
| 45 | 地面找平 | 3：1混合沙浆找平 | 国产 | m² | 50 |
| 46 | 地面防尘乳胶漆 | 三遍成活 | 华润、立邦、雅士利 | m² | 50 |
| 47 | 地面橡塑保温棉 | 20mm，B1级防火 | 华美、神舟、绿都 | m² | 50 |
| 48 | 防静电地板 | 600×600×35mm，架高500m，面层采用不小于1.5mm厚防开裂防静电HPL贴面,四周有45°倒角处理。4)表面平整度≦0.6mm 相邻边垂直度≦0.3mm，地板集中载荷（每片板的中心点受力）：≥300kg时挠度≤2.0mm。6)贴面表面电阻值：105∽1010Ω（测试电压100v时）。10)支撑表面须镀白锌处理，以防止氧化生锈。 | 德汇佳、沈飞、美露 | m² | 50 |
| 49 | 防静电地板风口 | 600×600×35mm，架高500mm | 德汇佳、沈飞、美露 | 块 | 12 |
| 50 | 地面防静电地板台阶 | 机房主入台阶，5号角钢基础，防静电地板饰面， | 国产 | 套 | 1 |
| 51 | 台阶不锈钢边线 | L收边条 | 国产 | 项 | 1 |
| 52 | 吸盘 | 配套国产优质 | 国产优质 | 只 | 2 |
| 53 | 其他 |  |  |  |  |
| 54 | 装修辅材 | 木工板、防火涂料、防锈漆、工程胶等 | 国产 | 批 | 1 |
| 55 | 维修间兼库房装修 |  |  |  |  |
| 56 | 顶面 |  |  |  |  |
| 57 | 顶面防尘乳胶漆 | 三遍成活 | 华润、立邦、雅士利 | m² | 42 |
| 58 | 顶面吊筋 | 采用镀锌轻钢材质，吊杆直径不小于0.6毫米。 | 国产 | m² | 42 |
| 59 | 顶面天花主龙骨 | 采用U38系列镀锌轻钢龙骨，厚度不小于0.8毫米。 | 得地、项天、可耐福 | m² | 42 |
| 60 | 顶面天花三角龙骨 | 采用镀锌轻钢龙骨，厚度不小于0.4mm，要求外形平整，棱角清晰。 | 豪亚、顶天、可耐福 | m² | 42 |
| 61 | 顶面微孔铝板 | 600×600mm，采用的基材为1001H24、3003H24国家标准铝材热扎优质铝合金板材，基材厚度不小于0.8mm，误差不超过20um；表面平整无痕，拼接无缝；板面涂层采用静电粉末喷涂，正面涂层厚度不小于60μm；背面贴高级吸音无纺布；整板采用一次冲压成型，不采用间歇式翻折工艺加工； | 豪亚、龙牌、可耐福 | m² | 42 |
| 62 | 顶面收边条 | L型，采用优质铝合金板材，厚度不小于0.6mm，与主体材料无色彩偏差 | 得地、龙牌、可耐福 | m | 27 |
| 63 | 墙面 |  |  |  |  |
| 64 | 墙面找平 | 墙面批腻子找平 | 国产 | m² | 120 |
| 65 | 防尘乳胶漆 | 三遍成活 | 华润、立邦、雅士利 | m² | 120 |
| 66 | 踢脚线不锈钢包边 | 100mm | 国产 | m | 27 |
| 67 | 地面 |  |  |  |  |
| 68 | 地面找平 | 3：1混合沙浆找平 | 国产 | m² | 42 |
| 69 | 地面防尘乳胶漆 | 三遍成活 | 华润、立邦、雅士利 | m² | 42 |
| 70 | 防静电地板 | 600×600×35mm，架高500m，面层采用不小于1.5mm厚防开裂防静电HPL贴面,四周有45°倒角处理。4)表面平整度≦0.6mm 相邻边垂直度≦0.3mm，地板集中载荷（每片板的中心点受力）：≥300kg时挠度≤2.0mm。6)贴面表面电阻值：105∽1010Ω（测试电压100v时）。10)支撑表面须镀白锌处理，以防止氧化生锈。 | 德汇佳、沈飞、美露 | m² | 42 |
| 71 | 地面防静电地板台阶 | 机房主入台阶，5号角钢基础，防静电地板饰面， | 国产 | 套 | 1 |
| 72 | 台阶不锈钢边线 | L收边条 | 国产 | 项 | 1 |
| 73 | 其他 |  |  |  |  |
| 74 | 装修辅材 | 木工板、防火涂料、防锈漆、工程胶等 | 国产 | 批 | 1 |
| 75 | 通信机房装修 |  |  |  |  |
| 76 | 顶面 |  |  |  |  |
| 77 | 顶面防尘乳胶漆 | 三遍成活 | 华润、立邦、雅士利 | m² | 26 |
| 78 | 顶面吊筋 | 采用镀锌轻钢材质，吊杆直径不小于0.6毫米。 | 国产 | m² | 26 |
| 79 | 顶面天花主龙骨 | 采用U38系列镀锌轻钢龙骨，厚度不小于0.8毫米。 | 得地、项天、可耐福 | m² | 26 |
| 80 | 顶面天花三角龙骨 | 采用镀锌轻钢龙骨，厚度不小于0.4mm，要求外形平整，棱角清晰。 | 豪亚、顶天、可耐福 | m² | 26 |
| 81 | 顶面微孔铝板 | 600×600mm，采用的基材为1001H24、3003H24国家标准铝材热扎优质铝合金板材，基材厚度不小于0.8mm，误差不超过20um；表面平整无痕，拼接无缝；板面涂层采用静电粉末喷涂，正面涂层厚度不小于60μm；背面贴高级吸音无纺布；整板采用一次冲压成型，不采用间歇式翻折工艺加工； | 豪亚、龙牌、可耐福 | m² | 26 |
| 82 | 顶面收边条 | L型，采用优质铝合金板材，厚度不小于0.6mm，与主体材料无色彩偏差 | 得地、龙牌、可耐福 | m | 22 |
| 83 | 墙面 |  |  |  |  |
| 84 | 墙面找平 | 墙面批腻子找平 | 国产 | m² | 99 |
| 85 | 防尘乳胶漆 | 三遍成活 | 华润、立邦、雅士利 | m² | 99 |
| 86 | 踢脚线不锈钢包边 | 100mm | 国产 | m | 22 |
| 87 | 地面 |  |  |  |  |
| 88 | 地面找平 | 3：1混合沙浆找平 | 国产 | m² | 26 |
| 89 | 地面防尘乳胶漆 | 三遍成活 | 华润、立邦、雅士利 | m² | 26 |
| 90 | 防静电地板 | 600×600×35mm，架高500m，面层采用不小于1.5mm厚防开裂防静电HPL贴面,四周有45°倒角处理。4)表面平整度≦0.6mm 相邻边垂直度≦0.3mm，地板集中载荷（每片板的中心点受力）：≥300kg时挠度≤2.0mm。6)贴面表面电阻值：105∽1010Ω（测试电压100v时）。10)支撑表面须镀白锌处理，以防止氧化生锈。 | 德汇佳、沈飞、美露 | m² | 26 |
| 91 | 地面防静电地板台阶 | 机房主入台阶，5号角钢基础，防静电地板饰面， | 国产 | 套 | 1 |
| 92 | 台阶不锈钢边线 | L收边条 | 国产 | 项 | 1 |
| 93 | 吸盘 | 配套国产优质 | 国产优质 | 只 | 2 |
| 94 | 电视机房装修 |  |  |  |  |
| 95 | 顶面 |  |  |  |  |
| 96 | 顶面防尘乳胶漆 | 三遍成活 | 华润、立邦、雅士利 | m² | 26 |
| 97 | 顶面吊筋 | 采用镀锌轻钢材质，吊杆直径不小于0.6毫米。 | 国产 | m² | 26 |
| 98 | 顶面天花主龙骨 | 采用U38系列镀锌轻钢龙骨，厚度不小于0.8毫米。 | 得地、项天、可耐福 | m² | 26 |
| 99 | 顶面天花三角龙骨 | 采用镀锌轻钢龙骨，厚度不小于0.4mm，要求外形平整，棱角清晰。 | 豪亚、顶天、可耐福 | m² | 26 |
| 100 | 顶面微孔铝板 | 600×600mm，采用的基材为1001H24、3003H24国家标准铝材热扎优质铝合金板材，基材厚度不小于0.8mm，误差不超过20um；表面平整无痕，拼接无缝；板面涂层采用静电粉末喷涂，正面涂层厚度不小于60μm；背面贴高级吸音无纺布；整板采用一次冲压成型，不采用间歇式翻折工艺加工； | 豪亚、龙牌、可耐福 | m² | 26 |
| 101 | 顶面收边条 | L型，采用优质铝合金板材，厚度不小于0.6mm，与主体材料无色彩偏差 | 得地、龙牌、可耐福 | m | 22 |
| 102 | 墙面 |  |  |  |  |
| 103 | 墙面找平 | 墙面批腻子找平 | 国产 | m² | 99 |
| 104 | 防尘乳胶漆 | 三遍成活 | 华润、立邦、雅士利 | m² | 99 |
| 105 | 踢脚线不锈钢包边 | 100mm | 国产 | m | 22 |
| 106 | 地面 |  |  |  |  |
| 107 | 地面找平 | 3：1混合沙浆找平 | 国产 | m² | 26 |
| 108 | 地面防尘乳胶漆 | 三遍成活 | 华润、立邦、雅士利 | m² | 26 |
| 109 | 防静电地板 | 600×600×35mm，架高500m，面层采用不小于1.5mm厚防开裂防静电HPL贴面,四周有45°倒角处理。4)表面平整度≦0.6mm 相邻边垂直度≦0.3mm，地板集中载荷（每片板的中心点受力）：≥300kg时挠度≤2.0mm。6)贴面表面电阻值：105∽1010Ω（测试电压100v时）。10)支撑表面须镀白锌处理，以防止氧化生锈。 | 德汇佳、沈飞、美露 | m² | 26 |
| 110 | 地面防静电地板台阶 | 机房主入台阶，5号角钢基础，防静电地板饰面， | 国产 | 套 | 1 |
| 111 | 台阶不锈钢边线 | L收边条 | 国产 | 项 | 1 |
| 112 | 吸盘 | 配套国产优质 | 国产优质 | 只 | 2 |
| 113 | 电源间装修 |  |  |  |  |
| 114 | 顶面 |  |  |  |  |
| 115 | 顶面防尘乳胶漆 | 三遍成活 | 华润、立邦、雅士利 | m² | 66 |
| 116 | 顶面保温棉 | 20mm，B1防火 | 华美、神舟、绿都 | m² | 66 |
| 117 | 顶面吊筋 | 采用镀锌轻钢材质，吊杆直径不小于0.6毫米。 | 国产 | m² | 66 |
| 118 | 顶面天花主龙骨 | 采用U38系列镀锌轻钢龙骨，厚度不小于0.8毫米。 | 得地、项天、可耐福 | m² | 66 |
| 119 | 顶面天花三角龙骨 | 采用镀锌轻钢龙骨，厚度不小于0.4mm，要求外形平整，棱角清晰。 | 豪亚、顶天、可耐福 | m² | 66 |
| 120 | 顶面微孔铝板 | 600×600mm，采用的基材为1001H24、3003H24国家标准铝材热扎优质铝合金板材，基材厚度不小于0.8mm，误差不超过20um；表面平整无痕，拼接无缝；板面涂层采用静电粉末喷涂，正面涂层厚度不小于60μm；背面贴高级吸音无纺布；整板采用一次冲压成型，不采用间歇式翻折工艺加工； | 豪亚、龙牌、可耐福 | m² | 66 |
| 121 | 顶面收边条 | L型，采用优质铝合金板材，厚度不小于0.6mm，与主体材料无色彩偏差 | 得地、龙牌、可耐福 | m | 35 |
| 122 | 墙面 |  |  |  |  |
| 123 | 轻钢龙骨 | 采用C75和者U38系列镀锌轻钢龙骨，厚度不小于0.6毫米。 | 得地、顶天、可耐福 | m² | 125 |
| 124 | 保温岩棉 | 墙面保温岩棉50mm | 国产 | m² | 125 |
| 125 | 单面彩钢板 | 彩钢板由0.6mm烤漆钢板，12mm防火石膏内饰板所组成。正面附0.6mm镀锌钢板。彩钢板面漆为硬化多元聚酯涂料。彩钢板符合国际A级防火标准，能充分满足机房建设装修的防火要求。 | 德汇佳、捷林格、格满林 | m² | 125 |
| 126 | 石膏板封堵 | 12mm，彩钢板吊顶以上、地板以下采用石膏板封堵 | 国产 | m² | 28 |
| 127 | 防尘乳胶漆 | 三遍成活 | 华润、立邦、雅士利 | m² | 125 |
| 128 | 踢脚线不锈钢包边 | 100mm | 国产 | m | 35 |
| 129 | 地面 |  |  |  |  |
| 130 | 地面找平 | 3：1混合沙浆找平 | 国产 | m² | 66 |
| 131 | 地面防尘乳胶漆 | 三遍成活 | 华润、立邦、雅士利 | m² | 66 |
| 132 | 防静电地板 | 600×600×35mm，架高250m，面层采用不小于1.5mm厚防开裂防静电HPL贴面,四周有45°倒角处理。4)表面平整度≦0.6mm 相邻边垂直度≦0.3mm，地板集中载荷（每片板的中心点受力）：≥300kg时挠度≤2.0mm。6)贴面表面电阻值：105∽1010Ω（测试电压100v时）。10)支撑表面须镀白锌处理，以防止氧化生锈。 | 德汇佳、沈飞、美露 | m² | 66 |
| 133 | 地面防静电地板台阶 | 机房主入台阶，5号角钢基础，防静电地板饰面， | 国产 | 套 | 1 |
| 134 | 台阶不锈钢边线 | L收边条 | 国产 | 项 | 1 |
| 135 | 吸盘 | 配套国产优质 | 国产优质 | 只 | 2 |
| 136 | 其他 |  |  |  |  |
| 137 | 装修辅材 | 木工板、防火涂料、防锈漆、工程胶等 | 国产 | 批 | 1 |
| 138 | 消防、安防中心装修 |  |  |  |  |
| 139 | 顶面 |  |  |  |  |
| 140 | 顶面防尘乳胶漆 | 三遍成活 | 华润、立邦、雅士利 | m² | 156 |
| 141 | 顶面吊筋 | 采用镀锌轻钢材质，吊杆直径不小于0.6毫米。 | 国产 | m² | 156 |
| 142 | 顶面天花主龙骨 | 采用U38系列镀锌轻钢龙骨，厚度不小于0.8毫米。 | 得地、项天、可耐福 | m² | 156 |
| 143 | 顶面天花三角龙骨 | 采用镀锌轻钢龙骨，厚度不小于0.4mm，要求外形平整，棱角清晰。 | 豪亚、顶天、可耐福 | m² | 156 |
| 144 | 顶面微孔铝板 | 600×600mm，采用的基材为1001H24、3003H24国家标准铝材热扎优质铝合金板材，基材厚度不小于0.8mm，误差不超过20um；表面平整无痕，拼接无缝；板面涂层采用静电粉末喷涂，正面涂层厚度不小于60μm；背面贴高级吸音无纺布；整板采用一次冲压成型，不采用间歇式翻折工艺加工； | 豪亚、龙牌、可耐福 | m² | 156 |
| 145 | 顶面收边条 | L型，采用优质铝合金板材，厚度不小于0.6mm，与主体材料无色彩偏差 | 得地、龙牌、可耐福 | m | 95 |
| 146 | 墙面 |  |  |  |  |
| 147 | 防尘乳胶漆 | 三遍成活 | 华润、立邦、雅士利 | m² | 350 |
| 148 | 踢脚线不锈钢包边 | 100mm | 国产 | m | 95 |
| 149 | 地面 |  |  |  |  |
| 150 | 地面找平 | 3：1混合沙浆找平 | 国产 | m² | 156 |
| 151 | 地面防尘乳胶漆 | 三遍成活 | 华润、立邦、雅士利 | m² | 156 |
| 152 | 防静电地板 | 600×600×35mm，架高300m，面层采用不小于1.5mm厚防开裂防静电HPL贴面,四周有45°倒角处理。4)表面平整度≦0.6mm 相邻边垂直度≦0.3mm，地板集中载荷（每片板的中心点受力）：≥300kg时挠度≤2.0mm。6)贴面表面电阻值：105∽1010Ω（测试电压100v时）。10)支撑表面须镀白锌处理，以防止氧化生锈。 | 德汇佳、沈飞、美露 | m² | 156 |
| 153 | 地面防静电地板台阶 | 机房主入台阶，5号角钢基础，防静电地板饰面， | 国产 | 套 | 1 |
| 154 | 台阶不锈钢边线 | L收边条 | 国产 | 项 | 4 |
| 155 | 吸盘 | 配套国产优质 | 国产优质 | 只 | 2 |
| 156 | 其他 |  |  |  |  |
| 157 | 装修辅材 | 木工板、防火涂料、防锈漆、工程胶等 | 国产 | 批 | 1 |
| 158 | 二、机房配电系统 |  |  |  |  |
| 159 | 主机房供配电清单 |  |  |  |  |
| 160 | 精密配电列头柜 | 采用落地式安装结构，柜体外观与机房网络柜600*1200*2000mm；1. 基本要求： 1) 断路器部分：配电柜内部断路器应采用ABB、西门子、施耐德产品中的任一品牌，但所有一次元器件的品牌必须统一。除特殊说明外，配电柜63A 及以下断路器全部采用热插拔、可调相微型断路器，63A 以上开关采用塑壳断路器。2) 防雷保护装置：内置OBO、DHEN等品牌C 或D 级防雷器件。3) 输出支路：不少于30路，系统支持不断电进行扩容，所有扩容开关应可自动纳入监控系统。4) 所有输出开关全部配置菲尼克斯接线端子排，便于接线Ø7) LCD 屏显示要求： 大屏幕中、英文显示；主路电气参数：电量、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、三相电压、电流、频率，电压电流谐波百分比、电压电流2-31次分次谐波含量、温度、；各支路电气参数：电量、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、三相电压、电流、频率，电流谐波百分比、负载百分比；显示所有支路开关状态。 | 英维克、英威腾、华为 | 台 | 2 |
| 161 | 配电柜承重架 | 5#角钢现在制作 | 国产 | 个 | 2 |
| 162 | 三管格栅灯 | 600×600mm嵌入式三管格栅灯（含灯管），3*18W | 雷士、佛山照明、三雄极光 | 套 | 25 |
| 163 | 安全出口指示灯 | LED光源，90分钟 | 国产 | 套 | 2 |
| 164 | 应急疏散照明 | 90分钟 | 国产 | 套 | 2 |
| 165 | 灯开关 | 10A双控双开 | 正泰、公牛、西门子 | 个 | 10 |
| 166 | 墙面UPS插座 | 10A，二三插， | 正泰、公牛、西门子 | 只 | 7 |
| 167 | 墙面市电插座 | 10A，二三插， | 正泰、公牛、西门子 | 只 | 7 |
| 168 | 照明插座电线 | WDZ-BYJ(F)3*2.5mm² | 中策、元通、万马 | m | 1800 |
| 169 | 机柜电缆 | WDZ-BYJ(F)3*6mm² | 中策、元通、万马 | m | 1060 |
| 170 | 精密空调电缆 | WDZ-YJE(F)5*10mm² | 中策、元通、万马 | m | 180 |
| 171 | 市电总电缆 | WDZ-YJE(F)4*35+1*16mm² | 中策、元通、万马 | m | 0 |
| 172 | 桥架 | 镀锌封闭式金属桥架200*100mm | 凯天、圣宇、纬诚 | m | 20 |
| 173 | 穿线管KBG | JDG25 | 国产 | m | 80 |
| 174 | 金属软管 | ø25 | 国产 | m | 40 |
| 175 | 开放式网格桥架 | 300*54mm，网格桥架由纵横两向钢丝组成，桥架的每个网格尺寸为50mm×100mm，纵向钢丝直径不小于5毫米；热浸镀锌表面镀锌层不小于60微米，电镀锌表面的镀锌层不小于12微米 | 启道、卡博菲、泛达 | m | 20 |
| 176 | 工业连接器 | 220V，32A，三孔，IP44 | 威浦、PCE、APC | 个 | 24 |
| 177 | PDU | 32A输入，16A4位万用口，10A8位万用口 | 勤诚、APC、突破 | 个 | 24 |
| 178 | 供配电辅材 | 铜鼻子，扎带，绝缘管等 | 国产 | 批 | 1 |
| 179 | 设备网数据中心装修清单 |  |  |  |  |
| 180 | 配电柜 | 采用落地式安装结构；1. 基本要求： 1) 断路器部分：配电柜内部断路器应采用ABB、西门子、施耐德产品中的任一品牌，但所有一次元器件的品牌必须统一。除特殊说明外，配电柜63A 及以下断路器全部采用热插拔、可调相微型断路器，63A 以上开关采用塑壳断路器。2) 防雷保护装置：内置OBO、DHEN等品牌C 或D 级防雷器件。3) 输出支路：不少于30路，系统支持不断电进行扩容，所有扩容开关应可自动纳入监控系统。4) 所有输出开关全部配置菲尼克斯接线端子排，便于接线7) LCD 屏显示要求： 大屏幕中、英文显示；主路电气参数：电量、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、三相电压、电流、频率，电压电流谐波百分比、电压电流2-31次分次谐波含量、温度、；各支路电气参数：电量、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、三相电压、电流、频率，电流谐波百分比、负载百分比；显示所有支路开关状态。 | 国产 | 台 | 1 |
| 181 | 配电柜承重架 | 5#角钢现在制作 | 国产 | 个 | 1 |
| 182 | 三管格栅灯 | 600×600mm嵌入式三管格栅灯（含灯管），3*18W | 雷士、佛山照明、三雄极光 | 套 | 12 |
| 183 | 安全出口指示灯 | LED光源，90分钟 | 国产 | 套 | 2 |
| 184 | 应急疏散照明 | 90分钟 | 国产 | 套 | 1 |
| 185 | 灯开关 | 10A双控双开 | 正泰、公牛、西门子 | 个 | 2 |
| 186 | 墙面市电插座 | 10A，二三插， | 正泰、公牛、西门子 | 只 | 4 |
| 187 | 照明插座电线 | WDZ-BYJ(F)3*2.5mm² | 中策、元通、万马 | m | 980 |
| 188 | 机柜电缆 | WDZ-BYJ(F)3*6mm² | 中策、元通、万马 | m | 300 |
| 189 | 精密空调电缆 | WDZ-YJE(F)5*10mm² | 中策、元通、万马 | m | 20 |
| 190 | 市电总电缆 | WDZ-YJE(F)4*35+1*16mm² | 中策、元通、万马 | m | 80 |
| 191 | 开放式网格桥架 | 300*105mm，网格桥架由纵横两向钢丝组成，桥架的每个网格尺寸为50mm×100mm，纵向钢丝直径不小于5毫米；热浸镀锌表面镀锌层不小于60微米，电镀锌表面的镀锌层不小于12微米 | 启道、卡博菲、泛达 | m | 15 |
| 192 | 穿线管KBG | JDG25 | 国产 | m | 500 |
| 193 | 金属软管 | ø25 | 国产 | m | 20 |
| 194 | 工业连接器 | 220V，16A，三孔，IP44 | 威浦、PCE、APC | 个 | 24 |
| 195 | PDU | 12位，16A | 勤诚、APC、突破 | 个 | 24 |
| 196 | 供配电辅材 | 铜鼻子，扎带，绝缘管等 | 国产 | 批 | 1 |
| 197 | 维修间兼库房装修清单 |  |  |  |  |
| 198 | 三管格栅灯 | 600×600mm嵌入式三管格栅灯（含灯管），3*18W | 雷士、佛山照明、三雄极光 | 套 | 8 |
| 199 | 安全出口指示灯 | LED光源，90分钟 | 国产 | 套 | 1 |
| 200 | 应急疏散照明 | 90分钟 | 国产 | 套 | 1 |
| 201 | 灯开关 | 10A双控双开 | 正泰、公牛、西门子 | 个 | 2 |
| 202 | 墙面UPS插座 | 10A，二三插， | 正泰、公牛、西门子 | 只 | 7 |
| 203 | 墙面市电插座 | 10A，二三插， | 正泰、公牛、西门子 | 只 | 7 |
| 204 | 照明插座电线 | WDZ-BYJ(F)3*2.5mm² | 中策、元通、万马 | m | 990 |
| 205 | 穿线管KBG | JDG25 | 国产 | m | 300 |
| 206 | 金属软管 | ø25 | 国产 | m | 10 |
| 207 | 供配电辅材 | 铜鼻子，扎带，绝缘管等 | 国产 | 批 | 1 |
| 208 | 通信机房装修清单 |  |  |  |  |
| 209 | 配电箱 | 机房明装市电配电盒，采用壁挂式暗装结构，内部主要元器件断路器采用施耐德或ABB品牌；配电箱内开关产品符合IEC898，GB10963标准和CCC安全认证要求。 | 国产 | 台 | 1 |
| 210 | 三管格栅灯 | 600×600mm嵌入式三管格栅灯（含灯管），3*18W | 雷士、佛山照明、三雄极光 | 套 | 6 |
| 211 | 安全出口指示灯 | LED光源，90分钟 | 国产 | 套 | 1 |
| 212 | 应急疏散照明 | 90分钟 | 国产 | 套 | 1 |
| 213 | 灯开关 | 10A双控双开 | 正泰、公牛、西门子 | 个 | 1 |
| 214 | 墙面市电插座 | 10A，二三插， | 正泰、公牛、西门子 | 只 | 4 |
| 215 | 照明插座电线 | WDZ-BYJ(F)3*2.5mm² | 中策、元通、万马 | m | 350 |
| 216 | 机柜电缆 | WDZ-BYJ(F)3*6mm² | 中策、元通、万马 | m | 90 |
| 217 | 市电总电缆 | WDZ-YJE(F)4*6+1*4mm² | 中策、元通、万马 | m | 45 |
| 218 | 桥架 | 镀锌封闭式金属桥架200*100mm | 凯天、圣宇、纬诚 | m | 10 |
| 219 | 桥架 | 镀锌封闭式金属桥架300*150mm | 凯天、圣宇、纬诚 | m | 6 |
| 220 | 穿线管KBG | JDG25 | 国产 | m | 160 |
| 221 | 金属软管 | ø25 | 国产 | m | 10 |
| 222 | 工业连接器 | 220V，16A，三孔，IP44 | 威浦、PCE、APC | 个 | 5 |
| 223 | PDU | 12位，16A | 勤诚、APC、突破 | 个 | 5 |
| 224 | 供配电辅材 | 铜鼻子，扎带，绝缘管等 | 国产 | 批 | 1 |
| 225 | 电视机房装修清单 |  |  |  |  |
| 226 | 配电箱 | 机房明装市电配电盒，采用壁挂式暗装结构，内部主要元器件断路器采用施耐德或ABB品牌。 | 国产 | 台 | 1 |
| 227 | 三管格栅灯 | 600×600mm嵌入式三管格栅灯（含灯管），3*18W | 雷士、佛山照明、三雄极光 | 套 | 6 |
| 228 | 安全出口指示灯 | LED光源，90分钟 | 国产 | 套 | 1 |
| 229 | 应急疏散照明 | 90分钟 | 国产 | 套 | 1 |
| 230 | 灯开关 | 10A双控双开 | 正泰、公牛、西门子 | 个 | 1 |
| 231 | 墙面市电插座 | 10A，二三插， | 正泰、公牛、西门子 | 只 | 4 |
| 232 | 照明插座电线 | WDZ-BYJ(F)3*2.5mm² | 中策、元通、万马 | m | 350 |
| 233 | 机柜电缆 | WDZ-BYJ(F)3*6mm² | 中策、元通、万马 | m | 40 |
| 234 | 市电总电缆 | WDZ-YJE(F)4*6+1*4mm² | 中策、元通、万马 | m | 35 |
| 235 | 桥架 | 镀锌封闭式金属桥架200*100mm | 凯天、圣宇、纬诚 | m | 10 |
| 236 | 桥架 | 镀锌封闭式金属桥架300*100mm | 凯天、圣宇、纬诚 | m | 6 |
| 237 | 穿线管KBG | JDG25 | 国产 | m | 160 |
| 238 | 金属软管 | ø25 | 国产 | m | 10 |
| 239 | 工业连接器 | 220V，16A，三孔，IP44 | 威浦、PCE、APC | 个 | 4 |
| 240 | PDU | 12位，16A | 勤诚、APC、突破 | 个 | 4 |
| 241 | 供配电辅材 | 铜鼻子，扎带，绝缘管等 | 国产 | 批 | 1 |
| 242 | 电源间装修清单 |  |  |  |  |
| 243 | AP05aJSJ配电柜 | 采用落地式安装结构；1. 基本要求： 1) 断路器部分：配电柜内部断路器应采用ABB、西门子、施耐德产品中的任一品牌，但所有一次元器件的品牌必须统一。除特殊说明外，配电柜63A 及以下断路器全部采用热插拔、可调相微型断路器，63A 以上开关采用塑壳断路器。2) 防雷保护装置：内置OBO、DHEN等品牌C 或D 级防雷器件。3) 输出支路：不少于30路，系统支持不断电进行扩容，所有扩容开关应可自动纳入监控系统。4) 所有输出开关全部配置菲尼克斯接线端子排，便于接线Ø7) LCD 屏显示要求：大屏幕中、英文显示；主路电气参数：电量、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、三相电压、电流、频率，电压电流谐波百分比、电压电流2-31次分次谐波含量、温度；各支路电气参数：电量、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、三相电压、电流、频率，电流谐波百分比、负载百分比；显示所有支路开关状态。 | 国产 | 台 | 1 |
| 244 | AP05aHW配电柜 | 采用落地式安装结构；1. 基本要求： 1) 断路器部分：配电柜内部断路器应采用ABB、西门子、施耐德产品中的任一品牌，但所有一次元器件的品牌必须统一。除特殊说明外，配电柜63A 及以下断路器全部采用热插拔、可调相微型断路器，63A 以上开关采用塑壳断路器。2) 防雷保护装置：内置OBO、DHEN等品牌C 或D 级防雷器件。3) 输出支路：不少于30路，系统支持不断电进行扩容，所有扩容开关应可自动纳入监控系统。4) 所有输出开关全部配置菲尼克斯接线端子排，便于接线7) LCD 屏显示要求： 大屏幕中、英文显示；主路电气参数：电量、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、三相电压、电流、频率，电压电流谐波百分比、电压电流2-31次分次谐波含量、温度、；各支路电气参数：电量、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、三相电压、电流、频率，电流谐波百分比、负载百分比；显示所有支路开关状态。 | 国产 | 台 | 1 |
| 245 | ALUJSJ配电柜 | 采用落地式安装结构；1. 基本要求： 1) 断路器部分：配电柜内部断路器应采用ABB、西门子、施耐德产品中的任一品牌，但所有一次元器件的品牌必须统一。除特殊说明外，配电柜63A 及以下断路器全部采用热插拔、可调相微型断路器，63A 以上开关采用塑壳断路器。2) 防雷保护装置：内置OBO、DHEN等品牌C 或D 级防雷器件。3) 输出支路：不少于30路，系统支持不断电进行扩容，所有扩容开关应可自动纳入监控系统。4) 所有输出开关全部配置菲尼克斯接线端子排，便于接线7) LCD 屏显示要求： 大屏幕中、英文显示；主路电气参数：电量、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、三相电压、电流、频率，电压电流谐波百分比、电压电流2-31次分次谐波含量、温度、；各支路电气参数：电量、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、三相电压、电流、频率，电流谐波百分比、负载百分比；显示所有支路开关状态。 | 国产 | 台 | 1 |
| 246 | ALURD配电柜 | 采用落地式安装结构；1. 基本要求： 1) 断路器部分：配电柜内部断路器应采用ABB、西门子、施耐德产品中的任一品牌，但所有一次元器件的品牌必须统一。除特殊说明外，配电柜63A 及以下断路器全部采用热插拔、可调相微型断路器，63A 以上开关采用塑壳断路器。2) 防雷保护装置：内置OBO、DHEN等品牌C 或D 级防雷器件。3) 输出支路：不少于30路，系统支持不断电进行扩容，所有扩容开关应可自动纳入监控系统。4) 所有输出开关全部配置菲尼克斯接线端子排，便于接线7) LCD 屏显示要求： 大屏幕中、英文显示；主路电气参数：电量、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、三相电压、电流、频率，电压电流谐波百分比、电压电流2-31次分次谐波含量、温度、；各支路电气参数：电量、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、三相电压、电流、频率，电流谐波百分比、负载百分比；显示所有支路开关状态。 | 国产 | 台 | 1 |
| 247 | 配电柜承重架 | 5#角钢现在制作 | 国产 | 个 | 4 |
| 248 | 三管格栅灯 | 600×600mm嵌入式三管格栅灯（含灯管），3*18W | 雷士、佛山照明、三雄极光 | 套 | 10 |
| 249 | 安全出口指示灯 | LED光源，90分钟 | 国产 | 套 | 1 |
| 250 | 应急疏散照明 | 90分钟 | 国产 | 套 | 1 |
| 251 | 灯开关 | 10A双控双开 | 正泰、公牛、西门子 | 个 | 1 |
| 252 | 墙面市电插座 | 10A，二三插， | 正泰、公牛、西门子 | 只 | 4 |
| 253 | 照明插座电线 | WDZ-BYJ(F)3*2.5mm² | 中策、元通、万马 | m | 860 |
| 254 | 精密空调电缆 | WDZ-YJE(F)5*10mm² | 中策、元通、万马 | m | 20 |
| 255 | 200KVA UPS输入输出电缆 | WDZ-YJE(F)4*185+1*95mm² | 中策、元通、万马 | m | 50 |
| 256 | 40KVA UPS输入输出电缆 | WDZ-YJE(F)4*35+1*16mm² | 中策、元通、万马 | m | 30 |
| 257 | 市电总电缆 | 甲供 | 中策、元通、万马 | m | 0 |
| 258 | 桥架 | 镀锌封闭式金属桥架200*100mm | 凯天、圣宇、纬诚 | m | 10 |
| 259 | 桥架 | 镀锌封闭式金属桥架300*100mm | 凯天、圣宇、纬诚 | m | 15 |
| 260 | 穿线管KBG | KBG25 | 国产 | m | 350 |
| 261 | 金属软管 | ø25 | 国产 | m | 20 |
| 262 | 供配电辅材 | 铜鼻子，扎带，绝缘管等 | 国产 | 批 | 1 |
| 263 | 消防、安防中心装修清单 |  |  |  |  |
| 264 | 配电柜 | 采用落地式安装结构；1. 基本要求： 1) 断路器部分：配电柜内部断路器应采用ABB、西门子、施耐德产品中的任一品牌，但所有一次元器件的品牌必须统一。除特殊说明外，配电柜63A 及以下断路器全部采用热插拔、可调相微型断路器，63A 以上开关采用塑壳断路器。2) 防雷保护装置：内置OBO、DHEN等品牌C 或D 级防雷器件。3) 输出支路：不少于30路，系统支持不断电进行扩容，所有扩容开关应可自动纳入监控系统。4) 所有输出开关全部配置菲尼克斯接线端子排，便于接线7) LCD 屏显示要求： 大屏幕中、英文显示；主路电气参数：电量、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、三相电压、电流、频率，电压电流谐波百分比、电压电流2-31次分次谐波含量、温度、；各支路电气参数：电量、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、三相电压、电流、频率，电流谐波百分比、负载百分比；显示所有支路开关状态。 | 国产 | 台 | 1 |
| 265 | 配电柜 | 采用落地式安装结构；1. 基本要求： 1) 断路器部分：配电柜内部断路器应采用ABB、西门子、施耐德产品中的任一品牌，但所有一次元器件的品牌必须统一。除特殊说明外，配电柜63A 及以下断路器全部采用热插拔、可调相微型断路器，63A 以上开关采用塑壳断路器。2) 防雷保护装置：内置OBO、DHEN等品牌C 或D 级防雷器件。3) 输出支路：不少于30路，系统支持不断电进行扩容，所有扩容开关应可自动纳入监控系统。4) 所有输出开关全部配置菲尼克斯接线端子排，便于接线Ø7) LCD 屏显示要求： 大屏幕中、英文显示；主路电气参数：电量、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、三相电压、电流、频率，电压电流谐波百分比、电压电流2-31次分次谐波含量、温度、；各支路电气参数：电量、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、三相电压、电流、频率，电流谐波百分比、负载百分比；显示所有支路开关状态。 | 国产 | 台 | 1 |
| 266 | 配电柜承重架 | 5#角钢现在制作 | 国产 | 个 | 2 |
| 267 | 三管格栅灯 | 600×600mm嵌入式三管格栅灯（含灯管），3*18W | 雷士、佛山照明、三雄极光 | 套 | 26 |
| 268 | 安全出口指示灯 | LED光源，90分钟 | 国产 | 套 | 4 |
| 269 | 应急疏散照明 | 90分钟 | 国产 | 套 | 4 |
| 270 | 灯开关 | 10A双控双开 | 正泰、公牛、西门子 | 个 | 6 |
| 271 | 墙面市电插座 | 10A，二三插， | 正泰、公牛、西门子 | 只 | 14 |
| 272 | 市电地插座 | 10A，三孔，带网孔 | TCL、施耐德、西门子 | 只 | 4 |
| 273 | UPS地插座 | 10A，三孔，带网孔 | TCL、施耐德、西门子 | 只 | 9 |
| 274 | 照明插座电线 | WDZ-BYJ(F)3*2.5mm² | 中策、元通、万马 | m | 4300 |
| 275 | 20VA UPS输入电缆 | WDZ-YJE(F)4*25+1*16mm² | 中策、元通、万马 | m | 6 |
| 276 | 20VA UPS输出电缆 | WDZ-YJE(F)3*25mm² | 中策、元通、万马 | m | 4 |
| 277 | 市电总电缆 | 甲供 | 中策、元通、万马 | m | 0 |
| 278 | 桥架 | 镀锌封闭式金属桥架200*100mm | 凯天、圣宇、纬诚 | m | 45 |
| 279 | 桥架 | 镀锌封闭式金属桥架300*100mm | 凯天、圣宇、纬诚 | m | 4 |
| 280 | 穿线管KBG | KBG25 | 国产 | m | 1500 |
| 281 | 金属软管 | ø25 | 国产 | m | 50 |
| 282 | 工业连接器 | 220V，16A，三孔，IP44 | 威浦、PCE、APC | 个 | 4 |
| 283 | PDU | 12位，16A | 勤诚、APC、突破 | 个 | 4 |
| 284 | 供配电辅材 | 铜鼻子，扎带，绝缘管等 | 国产 | 批 | 1 |
| 285 | 三、机房防雷接地系统 |  |  |  |  |
| 286 | 主机房防雷接地清单 |  |  |  |  |
| 287 | D级电源防雷器 | 限压型 , 四模块,10kA（In）,20kA（Imax）,Up＜1200V | XSP、OBO、ABB | 套 | 4 |
| 288 | 铜排 | 30×3mm紫铜排 | 国产 | m | 140 |
| 289 | 绝缘子固定桩 | SM40绝缘子φ8内螺纹，φ8膨胀螺丝，φ8*150mm螺丝 | 国产 | 个 | 140 |
| 290 | 等电位端子箱 | 5位，装在地板下 | 国产 | 个 | 3 |
| 291 | 接地线 | 黄绿线WDZ-BVR-6、WDZ-BVR-16、WDZ-BVR-25 | 中策、元通、万马 | 项 | 1 |
| 292 | 接地辅材 | 膨胀螺丝、螺丝螺母等 | 国产 | 批 | 1 |
| 293 | 接地电阻测试 | 用电阻仪做接地电阻测试 | 人工 | 项 | 1 |
| 294 | 设备网数据中心防雷接地清单 |  |  |  |  |
| 295 | C级电源防雷器 | 限压型 , 四模块,20kA（In）,40kA（Imax）,Up＜1800VV | XSP、OBO、ABB | 套 | 2 |
| 296 | 铜排 | 30×3mm紫铜排 | 国产 | m | 40 |
| 297 | 绝缘子固定桩 | SM40绝缘子φ8内螺纹，φ8膨胀螺丝，φ8*150mm螺丝 | 国产 | 个 | 40 |
| 298 | 等电位端子箱 | 5位，装在地板下 | 国产 | 个 | 2 |
| 299 | 接地线 | 黄绿线WDZ-BVR-6、WDZ-BVR-16、WDZ-BVR-25 | 中策、元通、万马 | 项 | 1 |
| 300 | 接地辅材 | 膨胀螺丝、螺丝螺母等 | 国产 | 批 | 1 |
| 301 | 通信机房防雷接地清单 |  |  |  |  |
| 302 | D级电源防雷器 | 限压型 , 四模块,10kA（In）,20kA（Imax）,Up＜1200V | XSP、OBO、ABB | 套 | 1 |
| 303 | 铜排 | 30×3mm紫铜排 | 国产 | m | 22 |
| 304 | 绝缘子固定桩 | SM40绝缘子φ8内螺纹，φ8膨胀螺丝，φ8*150mm螺丝 | 国产 | 个 | 22 |
| 305 | 等电位端子箱 | 5位，装在地板下 | 国产 | 个 | 2 |
| 306 | 接地线 | 黄绿线WDZ-BVR-6、WDZ-BVR-16、WDZ-BVR-25 | 中策、元通、万马 | 项 | 1 |
| 307 | 接地辅材 | 膨胀螺丝、螺丝螺母等 | 国产 | 批 | 1 |
| 308 | 电视机房防雷接地清单 |  |  |  |  |
| 309 | D级电源防雷器 | 限压型 , 四模块,10kA（In）,20kA（Imax）,Up＜1200V | XSP、OBO、ABB | 套 | 1 |
| 310 | 铜排 | 30×3mm紫铜排 | 国产 | m | 22 |
| 311 | 绝缘子固定桩 | SM40绝缘子φ8内螺纹，φ8膨胀螺丝，φ8*150mm螺丝 | 国产 | 个 | 22 |
| 312 | 等电位端子箱 | 5位，装在地板下 | 国产 | 个 | 2 |
| 313 | 接地线 | 黄绿线WDZ-BVR-6、WDZ-BVR-16、WDZ-BVR-25 | 中策、元通、万马 | 项 | 1 |
| 314 | 接地辅材 | 膨胀螺丝、螺丝螺母等 | 国产 | 批 | 1 |
| 315 | 电源间防雷接地清单 |  |  |  |  |
| 316 | B级电源防雷器 | 限压型 ,四模块, 30kA（In）,60kA（Imax）,Up＜1800V | XSP、OBO、ABB | 套 | 1 |
| 317 | C级电源防雷器 | 限压型 , 四模块,20kA（In）,40kA（Imax）,Up＜1800VV | XSP、OBO、ABB | 套 | 2 |
| 318 | D级电源防雷器 | 限压型 , 四模块,10kA（In）,20kA（Imax）,Up＜1200V | XSP、OBO、ABB | 套 | 2 |
| 319 | 铜排 | 30×3mm紫铜排 | 国产 | m | 57 |
| 320 | 绝缘子固定桩 | SM40绝缘子φ8内螺纹，φ8膨胀螺丝，φ8*150mm螺丝 | 国产 | 个 | 57 |
| 321 | 等电位端子箱 | 5位，装在地板下 | 国产 | 个 | 4 |
| 322 | 接地线 | 黄绿线WDZ-BVR-6、WDZ-BVR-16、WDZ-BVR-25 | 中策、元通、万马 | 项 | 1 |
| 323 | 接地辅材 | 膨胀螺丝、螺丝螺母等 | 国产 | 批 | 1 |
| 324 | 消防、安防中心防雷接地清单 |  |  |  |  |
| 325 | B级电源防雷器 | 限压型 ,四模块, 30kA（In）,60kA（Imax）,Up＜1800V | XSP、OBO、ABB | 套 | 1 |
| 326 | C级电源防雷器 | 限压型 , 四模块,20kA（In）,40kA（Imax）,Up＜1800VV | XSP、OBO、ABB | 套 | 1 |
| 327 | 铜排 | 30×3mm紫铜排 | 国产 | m | 57 |
| 328 | 绝缘子固定桩 | SM40绝缘子φ8内螺纹，φ8膨胀螺丝，φ8*150mm螺丝 | 国产 | 个 | 57 |
| 329 | 等电位端子箱 | 5位，装在地板下 | 国产 | 个 | 5 |
| 330 | 接地线 | 黄绿线WDZ-BVR-6、WDZ-BVR-16、WDZ-BVR-25 | 中策、元通、万马 | 项 | 1 |
| 331 | 接地辅材 | 膨胀螺丝、螺丝螺母等 | 国产 | 批 | 1 |
| 332 | 四、机房UPS系统 |  |  |  |  |
| 333 | 电源间UPS电源清单 |  |  |  |  |
| 334 | 模块化UPS主机 | 主机框可扩容至200KVA 模块化UPS，单功率模块的额定输出功率：50kVA； 所有电路板均需要采用三防工艺，确保在低恶劣环境下的使用寿命。（提供图片证明）。 3、要求整机采用集中旁路设计，静态旁路模块采用大功率SCR集成模块，杜绝采用小功率单管SCR+继电器方案，避免旁路造成环流问题而引发故障。； 4、输入频率范围：40Hz-70Hz； 5、输入功率因数：>0.99（满载）； 6、输出功率因数必须为1，以便与负载完美匹配，以第三方权威机构检测报告为准。 7、工作温度：0-40℃，40℃不降额； ▲8、具备自主老化模式即可进行系统满载测试，省去租用超大负载箱、负载箱工程施工等工作量（需提供测试方法说明文件）。 9、UPS必须提供远程EPO接口及可编程干接点不少于7路：3路输入、4路输出干接点接口。 10、电池节数：32-44节双数可调； 11、过载能力：系统须满足下述过载能力： 125%额定阻性负载＞10分钟后转旁路输出 12、系统显示采用7寸LCD大屏幕触摸屏+LED+按键方式（6模块以下主机），可提供简体中文、英文、繁体中文及法文四种语言显示。 提供相关认证证书并加盖公章。 | 英维克、英威腾、华为 | 台 | 2 |
| 335 | 功率模块 | 1、单功率模块的额定输出功率：50kVA ▲2、提供泰尔依据YD 5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》及YD/T 5096-2016《通信用电源 设备抗地震性能检测规范》测试的UPS设备抗震报告 | 英维克、英威腾、华为 | 个 | 6 |
| 336 | 塔式UPS主机 | UPS主机容量不小于40KW 输入方式 3P+N+PE 输入电压 380/400/415VAC（线电压） 输入频率 50/60Hz 功率因数 >0.99 电流畸变率 THDi<3%（100%线性负载） 电压范围 304~478VAC (线电压),满载；304~228VAC (线电压),负载从100%到75%之间线性降额 频率范围 40-70Hz 电池电压 ±240VDC（32-44节可设置） 充电功率 20%*有功功率 | 英维克、英威腾、华为 | 台 | 1 |
| 337 | UPS基础底座 | 5#角钢现场制作 | 国产 | 项 | 3 |
| 338 | 蓄电池 | 免维护铅酸蓄电池（12V/150AH） 长使用寿命设计，浮充设计使用寿命≥10年； 中标后提供原厂商针对本项目的授权书及质保承诺函。 | 英维克，英威腾，华为 | 节 | 288 |
| 339 | 电池柜 | A32，780*880mm | 国产 | 台 | 9 |
| 340 | 模块化UPS主机与电池柜连接线 | WDZ-BVR-95 | 中策、元通、万马 | m | 10 |
| 341 | 塔式UPS主机与电池柜连接线 | WDZ-BVR-35 | 中策、元通、万马 | m | 5 |
| 342 | 电池柜基础底座 | 5#角钢现场制作 | 国产 | 套 | 9 |
| 343 | UPS安装辅材 | 铜鼻子，热缩管，连接线等 | 国产 | 项 | 1 |
| 344 | 消防、安防中心UPS电源清单 |  |  |  |  |
| 345 | 塔式UPS主机 | 容量：20Kva，塔式安装 输入方式 3P+N+PE 输入电压 380/400/415VAC（线电压） 输入频率 50/60Hz 功率因数 >0.99 电流畸变率 THDi<3%（100%线性负载） 电压范围 304~478VAC (线电压),满载；304~228VAC (线电压),负载从100%到75%之间线性降额 频率范围 40-70Hz 电池电压 ±240VDC（32-44节可设置） 充电功率 20%*有功功率 | 英维克，英威腾，华为 | 台 | 1 |
| 346 | UPS基础底座 | 5#角钢现场制作 | 国产 | 项 | 1 |
| 347 | 蓄电池 | 免维护铅酸蓄电池（12V/100AH） 长使用寿命设计，浮充设计使用寿命≥10年； 中标后提供原厂商针对本项目的授权书及质保承诺函。 | 英维克，英威腾，华为 | 节 | 64 |
| 348 | 电池柜 | A32，780*880mm | 国产 | 台 | 2 |
| 349 | 塔式UPS主机与电池柜连接线 | WDZ-BVR-16 | 中策、元通、万马 | m | 6 |
| 350 | 电池柜基础底座 | 5#角钢现场制作 | 国产 | 套 | 2 |
| 351 | UPS安装辅材 | 铜鼻子，热缩管，连接线等 | 国产 | 项 | 1 |
| 352 | 门诊综合楼五层电源间UPS电源清单 |  |  |  |  |
| 353 | 塔式UPS主机 | 1容量：30Kva，输入方式 3P+N+PE 输入电压 380/400/415VAC（线电压） 输入频率 50/60Hz 功率因数 >0.99 电流畸变率 THDi<3%（100%线性负载） 电压范围 304~478VAC (线电压),满载；304~228VAC (线电压),负载从100%到75%之间线性降额 频率范围 40-70Hz 电池电压 ±240VDC（32-44节可设置） 充电功率 20%*有功功率 | 英维克，英威腾，华为 | 台 | 1 |
| 354 | UPS基础底座 | 5#角钢现场制作 | 国产 | 项 | 1 |
| 355 | 蓄电池 | 免维护铅酸蓄电池（12V/100AH） 长使用寿命设计，浮充设计使用寿命≥10年； 中标后提供原厂商针对本项目的授权书及质保承诺函。 | 英维克，英威腾，华为 | 节 | 64 |
| 356 | 电池柜 | A32，780*880mm | 国产 | 台 | 2 |
| 357 | 塔式UPS主机与电池柜连接线 | WDZ-BVR-25 | 中策、元通、万马 | m | 5 |
| 358 | 电池柜基础底座 | 5#角钢现场制作 | 国产 | 套 | 2 |
| 359 | UPS安装辅材 | 铜鼻子，热缩管，连接线等 | 国产 | 项 | 1 |
| 360 | 五、机房精密空调控系统 |  |  |  |  |
| 361 | 主机房精密空调清单 |  |  |  |  |
| 362 | 列间精密空调 | 列间空调-风冷-25kW-恒温恒湿-R410A制冷剂-水平送风300×1200×2000mm冷却方式：风冷；制冷量：≥25kw；风量：≥5000m³/h；再热量：≥3kw；加湿量：≥3kg/h 1、空调机组性能应稳定可靠，维护方便，投标空调机组应采取压缩机外置机型，提供权威第三方出具的产品检测报告复印件并加盖公章，且检测报告上产品型号与投标空调机组型号一致，且检测报告内要体现压缩机外置空调机组室内机与室外机照片，检测报告原件备查 2、机房专用空调应采用环保R410A制冷剂，且列间空调选用采用高效EC风机送风，风机满足N+1备份，不少于5个风机，以保证在增大机外余压的情况下送风风量不减少。电机和扇叶直联一体驱动，无级调速，风机通过空调机组自带的控制器控制，现场和远程控制系统可通过控制器调节风量而无需更换部件。 ▲3、 投标空调同系列产品具有轻载除湿功能，在95%以上的高湿度情况下，精密空调不高于10%负载率运行，仍能实现稳定除湿功能，降低高湿环境下数据中心低载运行的IT设备结露风险，并能提供第三方检测机构检测报告。 4、要求检测报告生产厂家与委托方为同一厂家，不接受OEM。 5、生产厂家具有生产许可证，具备焓差实验室认证 6、投标空调机组应具备空调门板通风率测试报告，300宽空调机组前门板通风率应大于70%，后门 板通风率应大于75%；提供 投标空调机组的权威第三方机构依据YD/T 2319-2011附录A要求测试的空调门板通孔率报告复印 件并加盖公章。 7、室内机噪声值不得高于65dB（A），室外机噪声值不得高于64dB（A），提供投标空调同冷量机组的噪声检测报告 | 英维克，英威腾，华为 | 套 | 6 |
| 363 | 精密空调铜管 | 铜管、保温管、电线等 | 国产 | 套 | 6 |
| 364 | 精密空调室内机基础底座 | 5#角钢 | 国产 | 项 | 6 |
| 365 | 精密空调室外机基础底座 | 水泥砖砌堆底座或5号角钢定做底座，现场制作 | 国产 | 项 | 6 |
| 366 | 挡水围堰 | 精密空调底下做混凝土水泥围堰，高度10CM，并做地漏 | 国产 | 项 | 6 |
| 367 | 进排水管道 | PPR管，空调加湿器进水32，冷凝器排水25，地漏排水 | 国产 | 项 | 6 |
| 368 | 安装材料辅材等 | 包温管，扎带，接头，弯头等包含阀门、支架等辅材 | 国产 | 套 | 1 |
| 369 | 设备网数据中心精密空调清单 |  |  |  |  |
| 370 | 精密空调 | 风冷型恒温恒湿精密空调，下送风、上回风，制冷量35.9kw，显冷量32.6kw，送风量10000m³/h，送风余压20-300Pa可调，加湿量6kg/h，加热量9kw，配置RS485通信接口 | 英维克，英威腾，华为 | 套 | 2 |
| 371 | 精密空调铜管 | 铜管、保温管、电线等 | 国产 | 套 | 2 |
| 372 | 精密空调室内机基础底座 | 5#角钢 | 国产 | 项 | 2 |
| 373 | 精密空调室外机基础底座 | 水泥砖砌堆底座或5号角钢定做底座，现场制作 | 国产 | 项 | 2 |
| 374 | 挡水围堰 | 精密空调底下做混凝土水泥围堰，高度10CM，并做地漏 | 国产 | 项 | 2 |
| 375 | 进排水管道 | PPR管，空调加湿器进水32，冷凝器排水25，地漏排水 | 国产 | 项 | 2 |
| 376 | 安装材料辅材等 | 包温管，扎带，接头，弯头等包含阀门、支架等辅材 | 国产 | 套 | 1 |
| 377 | 电源间精密空调清单 |  |  |  |  |
| 378 | 精密空调 | 风冷型恒温恒湿精密空调，上送风、前回风，制冷量26.8kw，显冷量24.2kw，满负荷配置EC风机，送风量8000m³/h，送风余压20-300Pa现场可调，加湿量6kg/h，加热量6kw，配置RS485通信接口 | 英维克，英威腾，华为 | 套 | 1 |
| 379 | 精密空调铜管 | 铜管、保温管、电线等 | 国产 | 套 | 1 |
| 380 | 精密空调室内机基础底座 | 5#角钢 | 国产 | 项 | 1 |
| 381 | 精密空调室外机基础底座 | 水泥砖砌堆底座或5号角钢定做底座，现场制作 | 国产 | 项 | 1 |
| 382 | 挡水围堰 | 精密空调底下做混凝土水泥围堰，高度10CM，并做地漏 | 国产 | 项 | 1 |
| 383 | 进排水管道 | PPR管，空调加湿器进水32，冷凝器排水25，地漏排水 | 国产 | 项 | 1 |
| 384 | 安装材料辅材等 | 包温管，扎带，接头，弯头等包含阀门、支架等辅材 | 国产 | 套 | 1 |
| 385 | 六、机房机柜系统 |  |  |  |  |
| 386 | 主机房机柜微模块清单 |  |  |  |  |
| 387 | 信息中心机房-微模块1 |  |  |  |  |
| 388 | 服务器机柜 | 1、机柜采用鞍钢、首钢等特大型企业的高强度A级优质碳素冷轧钢板和镀锌板。 2、机柜表面喷涂喷粉厚度不小于60μm ,采用黑色砂纹工艺，满足防腐、防锈、光洁、色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂纹、金属件无毛刺锈蚀要求。 3、按照标准YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，带载500kg测试连续通过8、9级烈度结构抗地震考核，并提供第三方权威机构测试报告。 ▲4、机柜承重≥1300kg以上；投标产品承重静态负载可达到1600kg，应提供第三方权威测试机构出具的承载检验报告。 5、机柜尺寸：600*1200*2000mm（宽深高），包含机架1个；底板1块；方孔条6个；前门单开平板网孔门，后门双开平板网孔门；机柜前部增加左右上下封板；扎线板1对；含螺丝螺母；无侧板设计 6、为便于设备上架及卸除，助于运维人员后期运维管理，投标提供的机柜设备开门角度应不低于138°，提供相关认证 | 英维克、英威腾、华为 | 台 | 13 |
| 389 | 机柜侧板 | 机柜侧门板 | 英维克、英威腾、华为 | 块 | 11 |
| 390 | PDU.32A | 32A输入，输出：20*GB10A+4*GB16A | 英维克、英威腾、华为 | 套 | 28 |
| 391 | 布线机柜 | 1、机柜采用鞍钢、首钢等特大型企业的高强度A级优质碳素冷轧钢板和镀锌板。 2、机柜表面喷涂喷粉厚度不小于60μm ,采用黑色砂纹工艺，满足防腐、防锈、光洁、色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂纹、金属件无毛刺锈蚀要求。 3、按照标准YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，带载500kg测试连续通过8、9级烈度结构抗地震考核，并提供第三方权威机构测试报告。 4、机柜在长期承重情况下各部件不变形弯曲，整体静载重量2000KG，提供第三方权威机构测试报告。 5、机柜采用四个万向滚轮，搬运方便，支持过坡角度≤10°。 6、机柜尺寸：600*1200*2000mm（宽深高），每个机柜包含6个束线圈、10U假面板，2个固定托盘，1块全密封机柜底板，4块侧板。 | 英维克、英威腾、华为 | 台 | 1 |
| 392 | 密封冷通道组件 | 1、通道设计要求：密封冷通道采用天窗、电动平移端门与机柜连接组合而成，实现通道的封闭，使冷气不外泄到其他区域，避免与热气流交换后的空气混合，提高模块制冷效率，内含固定天窗，控制天窗，翻转天窗，双开推拉门组件，下封板，走线槽等。 投标提供的微模块封闭框架所有天窗可实现与消防告警信号联动。当消防系统启动时，天窗开启时间不超过1s，提供泰尔检验报告 | 英维克、英威腾、华为 | 套 | 1 |
| 393 | 精密配电柜 | 1、断路器采用施耐德、ABB、西门子产品系列，并提供元器件厂家出具的原厂直供证明。 2、实时监测主路电压、电流、功率、功率因数、电量和开关状态；支路电压、电流、功率、电量、负载率、开关状态、接线端子温度。 3、采用7寸液晶彩色触摸屏，单屏管理所有供配电部件、一个触摸屏可显示配电模拟图。 4、提供CCC证书和抗震性能检测报告。 5、2*160A/3P输入+2*24*40A/1P输出。 | 英维克、英威腾、华为 | 台 | 1 |
| 394 | 微模块智能控制单元 | 1、微模块智能控制单元提供整体的环境和动力监控接口，实现对微模块内配电、制冷、环境等设备的不间断监控，所有监控信息提供标准的接口给管理平台集成接入。 2、微模块智能控制单元采用Linux操作系统，具备LCD液晶屏本地显示和web远程管理两种模式，具备三级权限管理能力。 3、微模块智能控制单元具有本地解析功能，自身具备数据处理和存储能力，远程可以直接登录监控模块对整个微模块进行远程运维管理。 4、微模块支持近端移动运维，采用PAD展示和手机APP监控。 5、微模块内部智能节点信号传输和传感器供电全部采用Ethernet环形总线组网，无单点故障。 | 英维克、英威腾、华为 | 套 | 1 |
| 395 | 微模块门禁 | 密码/刷卡二合一门禁机、门禁控制器、电磁锁、出门按钮 | 英维克、英威腾、华为 | 套 | 2 |
| 396 | 微模块配套件 | 漏水检测、环境温度传感器、烟感、天窗电磁锁、消防联动装置、盲板、通道照明、微模块内部弱电线等。 | 英维克、英威腾、华为 | 套 | 1 |
| 397 | 网络机柜底座 | 5#角钢现场制作，尺寸与机柜配套，高度统一 | 国产 | 个 | 13 |
| 398 | 信息中心机房-微模块2 |  |  |  |  |
| 399 | 服务器机柜 | 1、机柜采用鞍钢、首钢等特大型企业的高强度A级优质碳素冷轧钢板和镀锌板。 2、机柜表面喷涂喷粉厚度不小于60μm ,采用黑色砂纹工艺，满足防腐、防锈、光洁、色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂纹、金属件无毛刺锈蚀要求。 3、按照标准YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，带载500kg测试连续通过8、9级烈度结构抗地震考核，并提供第三方权威机构测试报告。 4、机柜承重≥1300kg以上；投标产品承重静态负载可达到1600kg，应提供第三方权威测试机构出具的承载检验报告。 5、机柜尺寸：600*1200*2000mm（宽深高），包含机架1个；底板1块；方孔条6个；前门单开平板网孔门，后门双开平板网孔门；机柜前部增加左右上下封板；扎线板1对；含螺丝螺母；无侧板设计 6、为便于设备上架及卸除，助于运维人员后期运维管理，投标提供的机柜设备开门角度应不低于138°，提供相关检测报告并加盖公章 | 英维克、英威腾、华为 | 台 | 15 |
| 400 | 机柜侧板 | 机柜侧门板 | 英维克、英威腾、华为 | 块 | 9 |
| 401 | PDU.32A | 32A输入，输出：20*GB10A+4*GB16A | 英维克、英威腾、华为 | 套 | 32 |
| 402 | 布线机柜 | 1、机柜采用鞍钢、首钢等特大型企业的高强度A级优质碳素冷轧钢板和镀锌板。 2、机柜表面喷涂喷粉厚度不小于60μm ,采用黑色砂纹工艺，满足防腐、防锈、光洁、色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂纹、金属件无毛刺锈蚀要求。 3、按照标准YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，带载500kg测试连续通过8、9级烈度结构抗地震考核，并提供第三方权威机构测试报告。 4、机柜在长期承重情况下各部件不变形弯曲，整体静载重量2000KG，提供第三方权威机构测试报告。 5、机柜采用四个万向滚轮，搬运方便，支持过坡角度≤10°。 6、机柜尺寸：600*1200*2000mm（宽深高），每个机柜包含6个束线圈、10U假面板，2个固定托盘，1块全密封机柜底板，4块侧板。 | 英维克、英威腾、华为 | 台 | 1 |
| 403 | 密封冷通道组件 | 1、通道设计要求：密封冷通道采用天窗、电动平移端门与机柜连接组合而成，实现通道的封闭，使冷气不外泄到其他区域，避免与热气流交换后的空气混合，提高模块制冷效率，内含盲板固定天窗，控制天窗，翻转天窗，双开推拉门组件，下封板，走线槽等。 投标提供的微模块封闭框架所有天窗可实现与消防告警信号联动。当消防系统启动时，天窗开启时间不超过1s，提供相关检测报告。 | 英维克、英威腾、华为 | 套 | 1 |
| 404 | 精密配电柜 | 1、断路器采用施耐德、ABB、西门子产品系列，并提供元器件厂家出具的原厂直供证明。 2、实时监测主路电压、电流、功率、功率因数、电量和开关状态；支路电压、电流、功率、电量、负载率、开关状态、接线端子温度。 3、采用7寸液晶彩色触摸屏，单屏管理所有供配电部件、一个触摸屏可显示配电模拟图。 4、提供CCC证书和抗震性能检测报告。 5、2*160A/3P输入+2*24*40A/1P输出。 | 英维克、英威腾、华为 | 台 | 1 |
| 405 | 微模块智能控制单元 | 1、微模块智能控制单元提供整体的环境和动力监控接口，实现对微模块内配电、制冷、环境等设备的不间断监控，所有监控信息提供标准的接口给管理平台集成接入。 2、微模块智能控制单元采用Linux操作系统，具备LCD液晶屏本地显示和web远程管理两种模式，具备三级权限管理能力。 3、微模块智能控制单元具有本地解析功能，自身具备数据处理和存储能力，远程可以直接登录监控模块对整个微模块进行远程运维管理。 4、微模块支持近端移动运维，采用PAD展示和手机APP监控。 5、微模块内部智能节点信号传输和传感器供电全部采用Ethernet环形总线组网，无单点故障。 | 英维克、英威腾、华为 | 套 | 1 |
| 406 | 微模块门禁 | 密码/刷卡二合一门禁机、门禁控制器、电磁锁、出门按钮 | 英维克、英威腾、华为 | 套 | 2 |
| 407 | 微模块配套件 | 漏水检测、环境温度传感器、烟感、天窗电磁锁、消防联动装置、通道照明、微模块内部弱电线等。 | 英维克、英威腾、华为 | 套 | 1 |
| 408 | 网络机柜底座 | 5#角钢现场制作，尺寸与机柜配套，高度统一 | 国产 | 个 | 15 |
| 409 | 设备网数据中心机柜清单 |  |  |  |  |
| 410 | 服务器机柜 | 1、机柜采用鞍钢、首钢等特大型企业的高强度A级优质碳素冷轧钢板和镀锌板。 2、机柜表面喷涂喷粉厚度不小于60μm ,采用黑色砂纹工艺，满足防腐、防锈、光洁、色泽均匀、无流挂、不露底、无起泡、无裂纹、金属件无毛刺锈蚀要求。 3、按照标准YD5083-2005《电信设备抗地震性能检测规范》要求，带载500kg测试连续通过8、9级烈度结构抗地震考核，并提供第三方权威机构测试报告。 4、机柜承重≥1300kg以上；投标产品承重静态负载可达到1600kg，应提供第三方权威测试机构出具的承载检验报告。 5、机柜尺寸：600*1200*2000mm（宽深高），包含机架1个；底板1块；方孔条6个；前门单开平板网孔门，后门双开平板网孔门；机柜前部增加左右上下封板；扎线板1对；含螺丝螺母；无侧板设计 6、为便于设备上架及卸除，助于运维人员后期运维管理，投标提供的机柜设备开门角度应不低于138°，提供相关检测报告。 | 英维克、英威腾、华为 | 台 | 12 |
| 411 | 机柜侧板 | 机柜侧门板 | 英维克、英威腾、华为 | 块 | 4 |
| 412 | PDU.32A | 32A输入，输出：20*GB10A+4*GB16A | 英维克、英威腾、华为 | 套 | 24 |
| 413 | 密封冷通道组件 | 1、通道设计要求：密封冷通道采用天窗、电动平移端门与机柜连接组合而成，实现通道的封闭，使冷气不外泄到其他区域，避免与热气流交换后的空气混合，提高模块制冷效率，内含盲板固定天窗，控制天窗，翻转天窗，双开推拉门组件，下封板，走线槽等。 投标提供的微模块封闭框架所有天窗可实现与消防告警信号联动。当消防系统启动时，天窗开启时间不超过1s，提供相关检测报告。 | 英维克、英威腾、华为 | 套 | 1 |
| 414 | 微模块智能控制单元 | 1、微模块智能控制单元提供整体的环境和动力监控接口，实现对微模块内配电、制冷、环境等设备的不间断监控，所有监控信息提供标准的接口给管理平台集成接入。 2、微模块智能控制单元采用Linux操作系统，具备LCD液晶屏本地显示和web远程管理两种模式，具备三级权限管理能力。 3、微模块智能控制单元具有本地解析功能，自身具备数据处理和存储能力，远程可以直接登录监控模块对整个微模块进行远程运维管理。 4、微模块支持近端移动运维，采用PAD展示和手机APP监控。 5、微模块内部智能节点信号传输和传感器供电全部采用Ethernet环形总线组网，无单点故障。 | 英维克、英威腾、华为 | 套 | 1 |
| 415 | 微模块门禁 | 密码/刷卡二合一门禁机、门禁控制器、电磁锁、出门按钮 | 英维克、英威腾、华为 | 套 | 2 |
| 416 | 微模块配套件 | 漏水检测、环境温度传感器、烟感、天窗电磁锁、消防联动装置、通道照明、微模块内部弱电线等。 | 英维克、英威腾、华为 | 套 | 1 |
| 417 | 网络机柜底座 | 5#角钢现场制作，尺寸与机柜配套，高度统一 | 国产 | 个 | 12 |
| 418 | 通信机房机柜清单 |  |  |  |  |
| 419 | 机柜 | 机柜尺寸：600*800*2000，机柜内部设置安装梁，4根方孔条，用于安装设备和固定层板，L导轨和走线槽。方孔条能够前后移动调节。方孔条的间距、孔距等机柜内部尺寸结构满足GB/T 3047.2的要求。 框架：SPCC1.5mm优质冷轧钢板，九折型材焊接结构，表面处理：脱脂、磷化、静电喷塑。 | 兰贝、图腾、艾默生 | 台 | 5 |
| 420 | 机柜底座 | 5#角钢现场制作，尺寸与机柜配套，高度统一 | 国产 | 个 | 5 |
| 421 | 辅材 | 并机件、螺丝等 | 国产 | 项 | 1 |
| 422 | 电视机房机柜清单 |  |  |  |  |
| 423 | 机柜 | 机柜尺寸：600*800*2000，机柜内部设置安装梁，4根方孔条，用于安装设备和固定层板，L导轨和走线槽。方孔条能够前后移动调节。方孔条的间距、孔距等机柜内部尺寸结构满足GB/T 3047.2的要求。 框架：SPCC1.5mm优质冷轧钢板，九折型材焊接结构，表面处理：脱脂、磷化、静电喷塑。 | 兰贝、图腾、艾默生 | 台 | 4 |
| 424 | 机柜底座 | 5#角钢现场制作，尺寸与机柜配套，高度统一 | 国产 | 个 | 4 |
| 425 | 辅材 | 并机件、螺丝等 | 国产 | 项 | 1 |
| 426 | 消防、安防中心机柜清单 |  |  |  |  |
| 427 | 机柜 | 机柜尺寸：600*800*2000，机柜内部设置安装梁，4根方孔条，用于安装设备和固定层板，L导轨和走线槽。方孔条能够前后移动调节。方孔条的间距、孔距等机柜内部尺寸结构满足GB/T 3047.2的要求。 框架：SPCC1.5mm优质冷轧钢板，九折型材焊接结构，表面处理：脱脂、磷化、静电喷塑。 | 兰贝、图腾、艾默生 | 台 | 4 |
| 428 | 机柜底座 | 5#角钢现场制作，尺寸与机柜配套，高度统一 | 国产 | 个 | 4 |
| 429 | 辅材 | 并机件、螺丝等 | 国产 | 项 | 1 |
| 430 | 七、视频监控系统 |  |  |  |  |
| 431 | 高清红外半球网络摄像机 | 具有200W像素 CMOS传感器。 采用1/1.8英寸CMOS图像传感器低照效果好，图像清晰度高（提供公安部检测报告证明） 采用定焦镜头，镜头焦距：2.8mm、3.6mm、8mm 最大分辨率1920x1080。 在1920x1080 @ 30fps下，码率设定为2Mbps，RJ45输出，清晰度不小于1100TVL。 最低照度彩色：0.001 lx，黑白：0.0001 lx。 支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，其中H.264支持Baseline/Main/High Profile。 支持三码流技术，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080 @ 30fps，子码流704x480@30fps。 支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值。（提供公安部检验报告证明） 图像传输延时≤90ms。 灰度等级不小于11级。 信噪比不小于58dB。 需具不小于105dB宽动态。 红外补光距离不小于50米。 支持最多同时开启20个视频窗口进行画面浏览。 在IE浏览器下，具有亮度，对比度，饱和度，锐度，gamma设置选项。（提供公安部检验报告证明） 支持IP地址获取、IP地址搜索功能。（提供公安部检验报告证明） 具有感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、断电保护、智能红外、用户管理、用户登录锁定、日志检索、配置保存等功能。（提供公安部检验报告证明） 支持1路报警输入接口、1路报警输出接口、1路音频输入接口、1路音频输出接口。 摄像机能够在-40~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 支持IP67防护等级。 具有1个RJ-45 网络接口、1个SD卡插槽、1个复位按键。 支持128G SD卡。 支持DC12V/POE供电，电源电压在DC12V±30%范围内变化时设备可以正常工作。 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，电源输入端和网络接口端均支持6kV峰值电压。 | 大华、海康、英飞拓 | 套 | 6 |
| 432 | 嵌入式硬盘录像机 | 8路输入，H.265编码 1路HDMI输出，1路VGA输出，1个音频输出 1个SATA接口，容量最大4TB的硬盘 1个网络接口、2个USB接口 尺寸：260mm（宽）×225mm（深）×48mm（高） 可接驳符合ONVIF、PSIA、RTSP标准 嵌入式系统技术、支持4K超高清显示 支持H.265、H.264 、MPEG4 IP设备混合接入 | 大华、海康、英飞拓 | 台 | 1 |
| 433 | NVR专用硬盘 | 2T | 希捷、西数、东芝 | 块 | 1 |
| 434 | 视频信号线 | 1、规格：23AWG六类非屏蔽低烟无卤双绞线； 2、标准：UL 444, EIA/TIA 568-B.2和ISO/IEC 11801, IEC61156-5； 3、传输：100米范围内≥250MHz条件下的传输要求； 4、材料：填充物聚乙烯提供出色的十字隔离防串扰隔离技术从而保障良好的传输性能,外护套阻燃低烟无卤（LSZH）符合IEC60754第2部分无卤测试IEC61034第2部分排烟测试IEC60332第1部分阻燃性测试NES713毒性指数测试； 5、电气特性：1-250MHZ输入阻抗100±6Ω，1-250MHZ时延偏离≦45ns/100M,20℃条件下的导线最大直流电阻73.2Ω/KM不平衡直流电阻≦5%； 6、结构：导线直径0.565，外直径6.5±0.2mm，绝缘层聚乙烯平均厚度0.28，护套PVC平均厚度0.5±0.05mm； 7、性能：最大张力为10KG，工作温度为-20~60℃； 提供相关认证、检测报告并加盖公章。 | 劳兰、岳创、德特威勒 | 项 | 1 |
| 435 | 供电线 | 配套 | 国产 | 项 | 1 |
| 436 | 工业电源 | 12V/DC或24V/DC | 国产 | 个 | 1 |
| 437 | 一体化视频监控系统软件 | 环境监控软件可实现远程视频监控、录像查看，移动侦测等功能。 | 卓佑、共济、霍尼韦尔 | 套 | 1 |
| 438 | 八、机房KVM系统 |  |  |  |  |
| 439 | 数字KVM主机 | 单台KVM交换机可管控32台受控设备，1本地2个远程IP并发用户，受控设备与控制操作台之间不受地域限制，采用KVM Over IP技术，无需安装软件，使用浏览器即可访问KVM交换机。 单台KVM装置具备双电源，且电源支持交直流160-240V输入；单台设备具备双10/100/1000M自适应网络接口,双网络接口支持冗余。 服务器与装置之间采用超5类或6类双绞线进行传输，最长支持45m的距离； | 瑞声、力登、海硕 | 台 | 1 |
| 440 | KVM模块 | 配套 | 瑞声、力登、海硕 | 根 | 30 |
| 441 | 多功能接口模块 | VGA USB接口模块,支持VGA分频功能、USB HUB功能，音频功能 | 瑞声、力登、海硕 | 根 | 2 |
|  | 十五、综合管路系统 |  |  |  |  |
| 1 | 室外 |  |  |  |  |
| 2 | 1.1安防系统管道 |  |  |  |  |
| 3 | 穿线管 | SC32 | 国产 | 100米 | 7 |
| 4 | 1.2广播系统管道 |  |  |  |  |
| 5 | 穿线管 | SC32 | 国产 | 100米 | 6 |
| 6 | 穿线管 | PE32 | 国产 | 100米 | 3 |
| 7 | 1.3停车场管理系统管道 |  |  |  |  |
| 8 | 穿线管 | SC32 | 国产 | 100米 | 5 |
| 9 | 穿线管 | SC25 | 国产 | 100米 | 3 |
| 10 | 穿线管 | PVC25 | 国产 | 100米 | 1 |
| 11 | 1.4总管道 |  |  |  |  |
| 12 | 穿线管 | 热镀锌SC100 | 国产 | 100米 | 11 |
| 13 | 穿线管 | 热镀锌SC50 | 国产 | 100米 | 13 |
| 14 | 穿线管 | 热镀锌SC32 | 国产 | 100米 | 15 |
| 15 | 室外手孔井 | 2#净(LxWxH)1200X900X1100mm(壁厚240),特殊说明除外，满足施工图纸及设计要求。 | 国产 | 只 | 12 |
| 16 | 室外手孔井 | 3#净(LxWxH)900X900X900mm(壁厚240),特殊说明除外，满足施工图纸及设计要求。 | 国产 | 只 | 18 |
| 17 | 室外手孔井 | 4#净(LxWxH)600X600X800mm(壁厚120),特殊说明除外，满足施工图纸及设计要求。 | 国产 | 只 | 15 |
|  | 医院信息化平台 |  |  |  |  |
| 1 | 一、急诊管理信息 |  |  |  |  |
| 2 | 急诊管理信息系统 | 详见技术规范及要求 | 佑医科技、满雨科技、迅为科技 | 项 | 1 |
| 3 | 服务器 | Intel Xeon E5 8核 CPU/内存32G/硬盘SSD250G+3T/win server 2008 | 可控、联想、华为 | 台 | 1 |
| 4 | 二、护士站智能交互信息平台 |  |  |  |  |
| 5 | 护士站智能交互信息平台 | 详见技术规范及要求 | 佑医科技、满雨科技、迅为科技 | 项 | 1 |
| 6 | 医用信息板（含智能笔） | 详见技术规范及要求 | 佑医科技、满雨科技、迅为科技 | 台 | 2 |
| 7 | 服务器（护士站智能交互信息平台共用） | Intel Xeon E5 8核 CPU/内存16G/硬盘2T*2/win server 2008 | 可控、联想、华为 | 台 | 1 |

备注：本项目如有供应商虚假应标而中标，合同签订后，提供的商品不符合投标书响应的技术参数，采购方将立即终止合同，并书面汇报上虞区招标办、监督办，提请将此供应商列入诚信黑名单。

6　特别声明

6.1　在本章中，为了方便起见，可能会采取按某种品牌货物的规格和型号予以表述，但并不因此限制或者拒绝投标人以其他能满足本项目技术需求且性能与所明确品牌相当的货物参加投标。

6.2　其他要求：　　　　　　　　　　　。

## 第三章　技术资料及交付要求

7　一般要求

7.1　中标人提供的资料应使用国家法定单位制即国际单位制，语言为中文。

7.2　中标人提供的资料须组织结构清晰、逻辑性强，内容要正确、准确、一致、清晰完整，能满足项目要求。

7.3　中标人应在合同签订后7天内提供全部技术资料清单和交付进度，并经采购人确认。

7.4　中标人提供的技术资料一般可分为投标阶段，配合项目设计阶段，货物监造检验阶段，安装调试、试运、性能验收试验和运行维护服务阶段等四个方面。

7.5　对于其他没有列入合同技术资料清单，却是项目所必需的文件和资料，一经发现，中标人也应及时免费提供。如本期项目为多种货物构成，且实行分期分批供货，后续货物如有改进时，中标人应及时免费提供新的技术资料。

7.6　采购人要及时提供与合同货物设计制造有关的资料。

7.7　中标人提供的技术资料为每台货物　1　套。

8　资料提交的基本要求

8.1　在投标阶段，采购人可根据具体货物提出清单，中标人补充和细化所列技术资料须满足项目初设要求。

8.2　在配合项目设计阶段，中标人应及时提供满足项目设计的资料和图纸。

8.3　在货物监造检验阶段，中标人应提供满足合同货物监造、检验和见证所需的全部技术资料。

8.4　在安装调试、试运、性能试验和运行维护阶段，所需的技术资料包括但不限于：

8.4.1　提供货物安装、调试和试运说明书，以及组装、拆卸时所需用的技术资料。

8.4.2　安装、运行、维护、检修所需的详尽图纸和技术文件，包括货物总图、部件总图、分图和必要的零件图、计算资料等。

8.4.3　货物的安装、运行、维护、检修说明书，包括货物结构特点、安装程序和工艺要求、起动调试要领。运行操作规定和控制数据、定期校验和维护说明等。

8.4.4　中标人应提供备品、配件总清单和易损零件图。

8.5　中标人须提供的其他技术资料包括以下但不限于：

8.5.1　检验记录、试验报告及质量合格证等出厂报告。

8.5.2　中标人提供在设计、制造时所遵循的规范、标准和规定清单。

8.5.3　货物和备品管理资料文件，包括货物和备品发运和装箱的详细资料（各种清单），货物和备品存放与保管技术要求，运输超重和超大件的明细表和外形图。

8.5.4　详细的产品质量文件，包括材质、材质检验、焊接、热处理，加工质量，外形尺寸，水压试验和性能检验等的证明。

8.6　技术资料由采购人提出要求，中标人予以细化。细化后的技术资料清单，经采购人确定后，由中标人根据项目实际，及时、充分地予以提供，并能满足项目进度的要求。

## 第四章　交货期限及要求

9　货物交货期限具体按下列第　9.1　条规定执行：

9.1　在中标后合同签订后等主体工程完工以后，再智能化工程进场施工，工期30天。由中标人负责送到采购人指定地点。

9.2　其他：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

10　货物交货顺序要满足项目安装进度的要求。

10.1　交货进度表（详见下表）：

| 序号 | 货物名称及型号 | 数量 | 重量 | 交货时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

10.2　备品备件、专用工具和进口件的交货进度，如双方无特别约定，应视为与主货物的交货进度一致。

10.3　交货进度表的序号要与供货范围分项清单序号保持一致。

## 第五章　监造、检验、性能验收试验及要求

11　概述

11.1　本章的规定适用于合同执行期间对中标人所提供的货物（包括对分包外购货物）进行监造、检验和性能验收试验，确保中标人所提供的货物符合本部分第一章的规定要求。

11.2　中标人应在本合同生效后　1　个月内，向采购人提供与本合同货物有关的监造、检验、性能验收试验标准。

12　工厂检验

12.1　工厂检验是质量控制的一个重要组成部分。中标人须严格进行厂内各生产环节的检验和试验。中标人提供的合同货物须签发质量证明、检验记录和测试报告，并且作为交货时质量证明文件的组成部分。

12.2　检验的范围包括原材料和元器件的进厂，部件的加工、组装、试验至出厂试验。

12.3　中标人检验的结果要满足采购人的要求，如有不符之处或达不到标准要求，中标人要采取措施处理直至满足要求，同时向采购人提交不一致性报告。中标人发生重大质量问题时应将情况及时通知采购人。

12.4　工厂检验的所有费用包括在合同总价之中。

13　货物监造

13.1　监造依据。根据本合同和　　　　　　　　　　　　　　　　　　的规定，以及国家有关规定。

13.2　监造方式。具体包括文件见证、现场见证和停工待检三种。每次监造内容完成后，中标人和监造代表均须在见证表上履行签字手续。中标人复印3份，交监造代表1份。

13.3　监造内容（详见下表）：

| 序 号 | 监造 部套 | 监造 内容 | 监造方式 | 检验 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 文件见证 | 现场见证 | 停工待检 |  |

13.4　中标人必须配合监造的要求。

14　性能验收试验

14.1　性能验收试验的目的为了检验合同货物的所有性能是否符合本部分第一章规定的要求。

14.2　性能验收试验的地点由合同确定： ①  （①采购人现场②其他：　　         ）。

14.3　性能试验的时间：试验一般在　　小时试运之后　　天内进行，具体试验时间由采购人和中标人确定；单台货物的试验供需双方协商确定。

14.4　能验收试验由采购人主持，中标人参加。试验大纲由采购人提供，与中标人讨论后确定。如试验在现场进行，中标人要按要求进行配合；如试验在工厂进行，试验所需的人力和物力等由中标人提供。

14.5　性能验收试验的内容，视具体货物而定。

14.6　性能验收试验的标准和方法，按具体货物要求填写。

14.7　性能验收试验所需的测点、一次元件和就地仪表的装设应由中标人提供，参加方配合。中标人也要提供试验所需的技术配合和人员配合。

14.8　性能验收试验的费用和中标人试验的配合等费用已在合同总价内。其他费用，如试验在现场进行，由采购人承担；在中标人工厂进行，则已包含在合同总价之中。

14.9　性能验收试验结果的确认。

14.9.1　采购人在中标人送货后对本项目进行检查验收，如果发现数量不足或有质量、技术等问题，中标人应负责根据合同及使用单位的要求采取补足或更换等处理措施，并承担由此发生的一切损失和费用。验收合格后，采购人在验收单上签字并加盖单位公章。

14.9.2　进行性能验收试验时，一方接到另一方试验通知而不派人参加试验，则被视为对验收试验结果的同意，并进行确认签名盖章。

## 第六章　付款方式及要求

15　本项目采取下列付款方式：

15.1 合同签订生效后7个工作日内，甲方支付合同金额的5%；

15.2 所有设备、材料到货后收到中标人出具材料清单、中标人及采购人（或监理）代表签署的初验合格证书后7个工作日内，甲方支付合同金额的30%；

15.3在设备安装调试完成后支付至合同价款的90%，并经验收合格后30个工作日内退还5%履约保证金；

15.4在设备试运行一年后支付合同价款的5%；

15.5在设备试运行二年后支付合同价款的5%。

## 第七章　售后服务及要求

16　质保要求

16.1　中标人对提供的货物须提供不少于 24 个月的质量保证期限。

16.2　在质量保证期限内双方的权利和义务按第五部分规定执行。

17　安装和调试要求

17.1　货物的安装和调试工作由中标人负责，并承担相关费用。

17.2　中标人应在下列第　1　条的规定时间内完成货物的安装和调试工作：

17.2.1　在合同签订后　30　天内完成。

17.2.2　在货到采购人指定地点后　　天内完成。

17.2.3　在　　年　月　日前完成。

17.2.4　其他：　　　　　　　　　　　　　　　　　。

18　维修服务要求

18.1　在接到采购人的故障通知后，中标人须在 2 小时内作出响应，并在最短的时间内提出解决方案，直至修复货物。

18.2　中标人须按下列第　18.2.1　18.2.2  18.2.3 条规定的要求，为采购人提供维修服务：

18.2.1　在采购人附近设置维修服务网点。

18.2.2　在　保修　 期限内为采购人提供上门维修服务。

18.2.3　在　6　 小时内未能修复货物的情况下，要求为采购人免费提供备用货物。

18.2.4　其他：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　。

19　技术服务要求

19.1　中标人须派合格的现场服务人员，为采购人提供上门技术服务，确保所供货物安全、正常投运。在投标阶段应提供包括服务人数的现场服务计划表（详见下表）；如果此人数不能满足工程需要，中标人要追加人数，且不发生费用：

| 序 号 | 技术服务 内 容 | 计 划 人 数 | 派出人员构成 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

19.2　中标人现场服务人员应具有下列资质：

19.2.1　遵守法纪，遵守现场的各项规章和制度；

19.2.2　有较强的责任感和事业心，按时到位；

19.2.3　了解合同货物的设计，熟悉其结构，有相同或相近机组的现场工作经验，能够正确地进行现场指导；

19.2.4　身体健康，适应现场工作的条件。

19.3　服务人员情况表

19.3.1　中标人要向采购人提供服务人员情况表（详见下表）：

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 年龄 |  | 民族 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政治面貌 |  | 学校和专业 |  | 职务 |  | 职称 |  |
| 工作 简历 |  |
| 单位 评价 |  |

19.3.2　中标人须更换不合格的中标人现场服务人员。在填写时，服务人员的工作简历包括参加了哪些工程的现场服务；单位评价按第21.2条规定的内容逐条作出评价。

19.3.3　服务人员情况表应一人一表，并加盖中标人单位公章。

19.4　中标人现场服务人员的职责。

19.4.1　中标人现场服务人员的任务主要包括货物催交、货物的开箱检验、货物质量问题的处理、指导安装和调试、参加试运和性能验收试验。

19.4.2　在安装和调试前，中标人技术服务人员应向采购人技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。对重要工序，中标人技术人员要对施工情况进行确认和签证，否则采购人不能进行下一道工序。经中标人确认和签证的工序如因中标人技术服务人员指导错误而发生问题，中标人负全部责任。

19.4.2.1　中标人提供的安装、调试重要工序表（详见下表）：

| 序号 | 工序名称 | 工序主要内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

19.4.3　中标人现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，中标人现场人员要在采购人规定的时间内处理解决。如中标人委托采购人进行处理，中标人现场服务人员要出委托书并承担相应的经济责任。

19.4.4　中标人对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

19.4.5　中标人现场服务人员的正常来去和更换事先与采购人协商。

19.5　采购人的义务。采购人要配合中标人现场服务人员的工作，并在生活、交通和通讯上提供中标人方便。

20　培训服务要求

20.1　为使合同货物能正常安装和运行，中标人有责任提供相应的技术培训。培训内容应与工程进度相一致。

20.2　培训计划和内容由中标人在投标文件中列出（详见下表）：

| 序 号 | 培 训 内 容 | 计 划 人 数 | 培训教师构成 | 培 训 地 点 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职称 | 人数 |  |  |

20.3　培训的时间、人数、地点等具体内容由供需双方商定。

20.4　中标人为采购人培训人员提供货物、场地、资料等培训条件，并提供食宿和交通方便。

21　其他服务要求：　　　　　　　　　    　。