浙江广信工程管理咨询有限公司关于绍兴市上虞区水务物资贸易有限公司的上虞区上源闸水厂迁建工程-滤料活性炭采购的非政府采购征求意见

一.   征求意见范围：

1、是否出现明显的倾向性意见和特定的性能指标；

2、影响采购“公开、公平、公正”原则的其他情况。

二.   合格投标人：

1．具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计财务制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2．活性炭滤料厂家自2015年1月1日（以合同签订之日为准）以来有在中国大陆10万吨/日及以上规模市政自来水厂单个合同金额≥400万元人民币的成功销售业绩1个；

3．所投活性炭厂家具有省级及以上卫生部门颁发的涉水卫生许可证；

4．不允许联合体投标；

5.本次招标采用资格后审的审查方式，由采购人负责审查。

三.   征求意见回复：

1、意见递交时间：2020年9月24日16时30分前（节假日除外）递交。

2、意见递交方式：各供应商及专家提出修改理由和建议的，将书面材料签字（盖章）并密封后送至浙江广信工程管理咨询有限公司（绍兴市上虞区市民大道666号建行大厦14楼），外地可扫描件发送邮箱至38687870@qq.com扫描件必须签字（盖章）。

3、意见接收机构：浙江广信工程管理咨询有限公司/绍兴市上虞区水务物资贸易有限公司

4、联系人：成女士/ 朱先生

5、联系电话：0575-81262322   18267535552 / 0575-81288211

绍兴市上虞区水务物资贸易有限公司

浙江广信工程管理咨询有限公司

2020年9月21日

# 附件 ：

# 第四部分　招标采购内容

# 一、技术要求

招标范围

负责活性炭滤料的供货、运输、保险、装填、调试和试运行、最终验收、技术培训及相关技术服务，达到验收标准要求。

1. 总则

1.1本次招标范围为上虞区上源闸水厂迁建工程压碎活性炭滤料及装填，投标人应根据招标文件所提出的技术规格和服务要求，综合考虑材料的适应性，选择具有最佳性能的材料前来投标。

1.2投标人必须提供材料制造厂家的生产许可证、产品质量证明书、原材料质量保证书、详细的产品技术说明（不是产品简介）、检测或试验报告以及技术要求条款所规定必须提供的其它技术文件等以支持其响应的技术指标或参数。

1.3投标人必须提供权威部门出具的饮用水活性炭卫生许可证及卫生防疫站检验报告。

1.4材料制造中所用的材料应该是全新的、优质的、无缺陷的和无损伤的。材料的详细规格，包括等级、牌号、类别均应在投标人提供的投标文件中表示出来。

1.5到货货物的工地存放地点由投标人自行负责。

1.6本招标文件性能及技术指标仅指活性炭的主要要求，不应作为完整的详细要求。投标人应根

据生活饮用水净水厂用煤质活性炭建设部行业标准CJ/T345——2010及相关同类标准，提供同等指标或高于指标的优质产品。

1.3活性炭技术要求

1.3.1标准要求

本招标文件性能及技术指标仅指活性炭的主要要求，不应作为完整的详细要求。投标人应根据生活饮用水净水厂用煤质活性炭建设部行业标准CJ/T345——2010及相关同类标准，提供同等指标或高于指标的优质产品。

2.4.2技术要求

1）提供的货物必须符合

| CJ/T345——2010 | 生活饮用水净水厂用煤质活性炭建设部行业标准 |
| --- | --- |

2）物理化学性能指标应符合下表要求

| 序号 | 分析项目 | 单位 | 指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粒径 | mm | 0.39-0.47 |  |
| 2 | ★碘值 | mg/g | ≥ 1050 |  |
| 3 | ★亚甲兰 | mg/g | ≥180 |  |
| 4 | 苯酚吸附值 | mg/g | ＞140 |  |
| 5 | 装填密度 | g/l | ≥ 320 |  |
| 6 | 漂浮率 | % | ≤2.0 |  |
| 7 | 比表面积 | M2/g | ≥ 1000 |  |
| 8 | 灰分 | % | 11-15 | 检测标准GB/T7702.15-2008 |
| 9 | 水分 | % | ≤3.0 |  |
| 10 | 强度 | % | ≥90 |  |
| 11 | PH值 |  | 6-10 |  |
| 12 | 孔容积 | cm3/g | ≥0.65 |  |
| 13 | 铅 | μg/g | ＜5.0 | 检测标准EN-12915 |
| 14 | 砷 | μg/g | ＜2.0 | 检测标准EN-12915 |
| 15 | 水溶物 | % | ＜0.4 |  |
| 16 | 酚值 | mg/L | ≤25 |  |
| 17 | 不均匀系数 | （d60\d10） | ≥1.4 |  |

3）检验规则

检验项目见下表。其他内容均按CJ/T345——2010的规定执行。

4）检验项目

| 序号 | 检验项目 | 型式检验 | 出厂检验 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观 | √ | √ |
| 2 | 水分(%) | √ | √ |
| 3 | 孔容积（cm3/g） | √ | — |
| 4 | 比表面积（m2/g） | √ | — |
| 5 | 漂浮率（%） | √ | √ |
| 6 | 碘吸附值（mg/g） | √ | √ |
| 7 | 苯酚吸附值（mg/g） | √ | — |
| 8 | 亚甲基蓝吸附值（mg/g） | √ | √ |
| 9 | 水溶物（%） | √ | √ |
| 10 | 强度（%） | √ | √ |
| 11 | 装填密度（g/L） | √ | √ |
| 12 | PH值 | √ | √ |
| 13 | 粒度 | √ | √ |
| 注：“√”为检验项目，“—”为免检验项目。 |

5）检验方法

各指标检测方法采用CJ/T345——2010或最新国标规定。活性炭数量以入池冲洗并排干水后的实际体积计算

6）标志、包装、运输、贮存

按CJ/T345——2010的规定执行。

7）填装

干填法。

8）质量

- 质量主要判断指标是：煤质压碎状活性炭在质量保证期内对CODMn的去除率达到≥15%。

- 招标人将对在生产过程或加工完成后及运送至工地的产品，派专人抽样送至招标人指定的二家有相关检测资质的第三方进行检验，检验方法应按CJ/T345——2010执行，要求每批次各项指标100%合格。如有一家抽检结果不符合技术性能及材质要求条款，投标人需承担因此而引起的一切损失，包括再次检测费用。

9）注意事项

  - 包装要求标识清楚,牢固，不易破损：包装袋必须是防紫外线的包装材料所制。包装规格为400～600Kg/袋，每批量产品（以5吨为一个检测批次）应提供小样（25kg）及产品合格证和检测报告。。

  - 在保存和运输中，应注意所有的煤质压碎状活性炭不可与有挥发性的物质同时存放，所有的运输车辆必须在此次运输工程前，不得装载过任何化学物质，特别是挥发性物质。

  - 投标人在货到达后，应负责组织施工人员按技术要求进行填装服务。填装时要求做到填装标高一致、均匀，不得存在疏松，不得损坏滤头、滤板，填装量及标高按多次冲洗后为准。

  - 提供必要的技术指导和支持，如现场储存（堆放）的要求（或建议），装填注意事项等。

  - 提供当年生产的煤质压碎状活性炭。

  - 不得用再生炭原料加工煤质压碎状活性炭。

10）验收

1、卖方应提供货物的设计技术规定、验收标准、装填技术规范，经买方确认后，与有关国际标准和规范及双方签订的技术协议和合同的规定一起作为货物验收标准。

2、货物到达买方工地后，卖方要会同买方或者买方邀请的国家权威质检部门/机构共同参与货物初步验收。若发现任何损坏或质量问题，卖方应负责更换，并妥善处理直至买方满意。

###### 3、买方将以15吨为一个批次进行抽检，抽检的产品由买方来封存。买方对封存的产品进行随机取样，送检有全项检测能力和有资质的第三方机构，送检的第三方检测机构及数量由买方确定，送检费由卖方承担，按本招标文件中技术参数要求进行技术测定，检测方法采用CJ/T345-2010《生活饮用水净水厂用煤质活性炭》或最新国标规定（GB/T7702执行）规定要求。

4、如发现货物与合同不符，买方有权要求进行检测。检测不符的，买方有权退货，并由卖方双倍赔偿买方的损失。

5、货物装填、调试经自检合格后，卖方要会同买方或者质检部门/机构共同验收，并签定货物验收合格证书，以上相关检验、验收费用由卖方承担。

6、验收标准见招标文件和买方提供的货物验收标准、安全技术规范。

注：验收时以买方反冲洗干净后实测为准。

11)资料提交

投标时投标人需提供的相关资料如下:

a)饮用水用活性炭涉水产品卫生许可证及检验报告;

b)粒度公布图、压降损失图、炭床膨胀图等以上性能参数指标；

c)提供生产工艺及生产工艺流程图，并对主要生产原材料的名称、成分、等级加以说明；

d)产品性能说明，与同型号产品的质量检测报告单、合格证等。

# 二、设备采购清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 材料及说明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 破碎状活性炭（GAC） | 参数按图 | m3 | 1064 | 净用量，厚度h=2200mm |  |

结算数量以验收时招标人反冲洗干净后实测为准。

说明：

1.投标人的投标产品须注明品牌（厂家）。

2.所有产品的交货期暂定为2020年11月，最终供货期提前通知供货商。如因现场不具备进货条件，中标人应当延后进货时，供货价格不作调整.

3. 材料交货点均为水厂工地。