上虞区上源闸水厂迁建配套输配水管道工程-泵、阀门等采购

招标编号：网2021（   ）号

招 标 文 件

招标人：绍兴市上虞区水务物资贸易有限公司

代理机构：浙江广信工程管理咨询有限公司

2021年4月

目    录

第一章  招标公告	3

第二章 投标人须知	6

一、投标人须知前附表	6

二、投标须知	11

1．总则	11

2．招标文件	13

3．投标文件	15

4．投标	16

5．开标	17

6．评标	17

7．合同授予	19

8．重新招标和不再招标	20

9．纪律和监督	20

10.需要补充的其他内容	21

第三章 评标办法	22

第四章 合同条款及格式	25

（一）一般条款	25

（二）合同特殊条款	32

第五章  招标范围及技术规格	37

一、技术要求	37

二、设备采购清单	89

第六章  投标文件格式	91

一、投标函及投标函附录	93

（一）投标函	93

（二）投标函附录（一）	94

（三）投标函附录（二）	95

二、法定代表人身份证明	96

三、授权委托书	97

四、资格审查资料	98

五、技术文件	99

# 第一章  招标公告

招标编号：网2021（   ）号

上虞区上源闸水厂迁建配套输配水管道工程-泵、阀门等采购 经 虞发改设计【2018】84号文同意。项目地址位于 绍兴市上虞区 。项目业主为 绍兴市上虞区供水有限公司 ，资金来源为 自筹 ，出资比例为100%。项目已具备招标条件，招标人为 绍兴市上虞区水务物资贸易有限公司 (委托代理机构为浙江广信工程管理咨询有限公司），现对该项目进行公开招标。

一、本次招标内容：

上虞区上源闸水厂迁建配套输配水管道工程-泵、阀门等采购，本次主要采购内容为潜水离心泵、阀门、闸门、电缆（详见清单以及技术要求），包含制造、运输和调试。本次招标投资约950万元，供货期为合同签订后90日历天。

| 序号 | 名称 | 规格 | 材料 | 单位 | 数量 | 推荐品牌（参照或相当于） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潜水离心泵 | Q≥3200m3/h H≥22m | 成品 | 套 | 4 | 格兰富、凯士比、威乐 | 4用 |
| 2 | 配套电机 | N≤300KW，380V | 成品 | 套 | 4 | 与泵组配套 | 4用(2台变频)，含原装配套潜水电缆，根据现场复核，长度不短于15M。 |
| 3 | 配套控制柜 | L800*D600*H2200,与泵组功率配套，含 ABB、西门子、施耐德以上变频器两台，以及所有配件及附件，含水泵专用保护装置，含通信接口、智能计量表。 |  |  | 2 | / |  |
| 4 | 配套控制柜 | L800*D600*H2200,与泵组功率配套，含 ABB、西门子、施耐德以上软起两台，以及所有配件及附件，含水泵专用保护装置，含通信接口，智能计量表。 |  |  | 2 | / |  |
| 5 | 配套现场转接箱 | 带IP68防水功能,大小400*600*250 |  |  | 4 | / |  |
| 6 | 静音止回阀 | DN=800 P米1.0MPa | 铸铁 | 台 | 4 | 上海冠龙、VAG、滨特尔 | 配套相关安全运行必需附件 |
| 7 | 手动偏心半球阀 | DN=800 P米1.0MPa | 铸铁 | 台 | 4 | 上海冠龙、VAG、滨特尔 | 配套相关安全运行必需附件 |
| 8 | 手动蝶阀 | DN=1400 P米1.0MPa | 铸铁 | 台 | 1 | 上海冠龙、VAG、滨特尔 | 配套相关安全运行必需附件 |
| 9 | 明杆式镶铜铸铁圆闸门 | D1800双向止水，闸中心最大水头7米，启闭机启闭力60Kn,启闭机功率1，1kW | 铸铁 | 台 | 1 | 上海冠龙、VAG、滨特尔 | 配套手电两用启闭机丝杆，启闭机暂定厂家根据设备自身情况予以准确复核，配套供应配套相关预埋件及其他设备必需附件 |
| 10 | 电缆 | YJV22-10KV 3*120 |  | 米 | 1750 | 万马、上上、远东 | 现场复核，按实际计算 |
| 11 | 电缆 | JHS-0.6KV/1KV 2(YJV3*240+120 ) |  | 米 | 1480 | 万马、上上、远东 |  |
| 12 | 电缆 | YJV0.6KV/1KV 5*10 |  | 米 | 192 | 万马、上上、远东 |  |
| 13 | 电缆 | YJV0.6KV/1KV 5*6 |  | 米 | 10 | 万马、上上、远东 |  |
| 14 | 哈弗 | D1800 长度2M | 铸铁 | 个 | 1 |  |  |
| 15 | 双法兰限位伸缩器 | DN800 PN1.0MPa |  |  | 4 | 上海冠龙、VAG、滨特尔 |  |
| 16 | 双法兰限位伸缩器 | DN1400 PN1.0MPa |  |  | 1 | 上海冠龙、VAG、滨特尔 |  |
| 17 | 法兰 | D1400 | Q235B | 个 | 3 |  |  |
| 18 | 法兰 | D800 | Q235B | 个 | 8 |  |  |
| 19 | 法兰 | D600 | Q235B | 个 | 4 |  |  |
| 20 | 电动葫芦 | CD1,10-18D,P=13+2*0.8KW |  | 套 | 1 | 河南奇瑞、浙江众擎、绍兴麒龙 | 起重量10T，包安装 |
| 21 | AQ起重机配电箱 | 户外不锈钢IP66，含63A断路器 |  | 套 | 1 |  | 立柱安装2米，高见系统图，包安装 |

备注：报价包含但不限于设备清单中涉及的设计、制造、供货、发货、运送到指定工地现场、保险、税费、安装、指导安装、调试试验和交付使用、设备在本文规定的质保期内的维修保养，以及为达到安全、满意的运行所必须的所有装配部件、辅助设施及预埋件等，并应保证设备在各方面均能达到正常运行的要求。

二、投标资格条件、要求：

（一）投标人：

（1）投标人须具有独立法人资格的专业生产企业或能提供专业生产厂家授权的企业（泵和阀门）。

（2）投标人或生产厂家须提供2016年1月1日至本工程截标止（以合同签订日期为准）1个国内销售合同，合同须包含250KW及以上规格潜水离心泵。

（3）投标人及其法定代表人控股的其他公司，不得同时参加同一标段投标。否则，均按否决投标处理；

（4）本次招标不接受联合体投标。

三、招标文件的获取

1、本项目招标文件和补充（答疑、澄清）、修改文件以网上下载方式发放。

2、招标文件报名时间、下载时间从发布公告之时起至投标截止日止。

3、潜在投标人可凭本企业用CA数字证书登录“绍兴市上虞区公共资源交易中心电子招投标交易平台”，在本公告下方点击报名并下载招标文件。

4、未取得绍兴市上虞区公共资源交易中心CA数字证书的潜在投标人，应先办理交易主体注册手续，取得绍兴市上虞区公共资源交易中心CA数字证书。具体办理办法请登录“绍兴市上虞区公共资源交易中心电子招投标交易平台→交易主体注册”栏目进行操作。

四、投标文件递交：

1、投标文件递交截止时间：2021年 月 日 时 分；

2、提交方式：

电子投标文件采用网上递交的方式，上传至上虞区公共资源交易中心电子招投标交易平台，超过投标截止时间未完成上传的投标文件，交易平台将拒收。

五、不见面系统开标时间及网址：

1、开标时间：同投标文件递交截止时间。

2、本项目采用不见面开标系统开标，投标人可在本企业电脑上自行解密；

3、投标人现场开标地点：绍兴市上虞区公共资源交易中心309室；

4、本项目不见面开标系统网址为http://115.231.194.106:8086/BidOpening, 请各投标单位使用IE11浏览器访问上虞网上不见面开标大厅，使用CA锁登录，完成远程开标。

六、保证金金额：   万元整

开户银行：浙江上虞农村商业银行股份有限公司百官支行

账号名称：绍兴市上虞区公共资源交易中心投标保证金专户

虚拟子账号：

备注：电子招投标软件系统问题请咨询:新点软件客服电话：4009980000，新点技术人员：0575-89292593；CA电子签章问题请咨询：天谷软件客服电话：4000878198，网上不见面开标大厅联系电话82313651。

招 标 人： 绍兴市上虞区水务物资贸易有限公司

招标人地址：绍兴市上虞区江东路616号

联 系 人：陈先生

联系电话： 0575-81288222

招标代理：浙江广信工程管理咨询有限公司

招标代理地址：绍兴市上虞区市民大道666号建行大厦14楼

联 系 人：孙小梅

联系电话：0575-81262322 15657561205

2021年  月  日

# 第二章 投标人须知

## 一、投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：绍兴市上虞区水务物资贸易有限公司 地址：绍兴市上虞区江东路616号 联系人：陈先生 联系电话：0575-81288222 |
| 1.1.3 | 招标代理 机构 | 名称：浙江广信工程管理咨询有限公司 地址：绍兴市上虞区市民大道666号建行大厦14楼 联系人：孙小梅 联系电话：0575-81262322 电子邮箱：785975231@qq.com |
| 1.1.4 | 项目名称 | 上虞区上源闸水厂迁建配套输配水管道工程-泵、阀门等采购 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 绍兴市上虞区 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 自筹 |
| 1.2.2 | 出资比例 | 100% |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 本次主要采购内容为潜水离心泵、阀门、闸门、电缆（详见清单、图纸以及技术要求） |
| 1.3.2 | 工期要求 | 计划工期： 90日历天（按照要求供货、安装、调试，并完成竣工验收）。投标承诺工期不得超过该计划工期。 计划开工日期： 2021 年 月 日 计划竣工日期： 年 月 日 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格 |
| 1.4.1 | 投标资格 条件、要求 | 见招标公告内容 |
| 1.4.2 | 是否接受 联合体投标 | 不接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 2021年 月 日16：00； |
| 1.10.3 | 招标人澄清时间 | 2021年 月 日16：00前； |
| 1.10.4 | 下载澄清、修改、补充文件网址 | 绍兴市上虞区公共资源交易中心电子招投标交易平台（以下简称交易平台） http://115.231.194.106/tpbidder/login.aspx |
| 1.11 | 招标工程是否允许分包 | 不允许 |
| 1.12 | 偏离 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 招标答疑及补充文件 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 2021年 月 日16：00； |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 2021年 月 日 时 分 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 潜在投标人应自行关注绍兴市上虞区公共资源交易中心电子招投标交易平台公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 潜在投标人应自行关注绍兴市上虞区公共资源交易中心电子招投标交易平台公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | 无 |
| 3.2.4 | 投标报价的 其他要求 | 见投标须知前附表10.1 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 90 天（从投标截止之日起算）。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金的金额： 万元。 投标保证金的缴存方式：网上银行或柜面电汇或柜面行内转账（浙江农信） 投标保证金的缴存时间：投标人应在2021年 月 日16：00时（北京时间）前到账，按不少于规定的金额交纳投标保证金，投标保证金以到账时间为准。投标人的投标保证金应当从其基本账户转出。 若到账时间晚于保证金截止时间或非基本账户缴纳或缴纳不足额，一律视为不响应招标文件，投标文件按无效处理。 开户银行：浙江上虞农村商业银行股份有限公司百官支行 账号名称：绍兴市上虞区公共资源交易中心投标保证金专户 虚拟子账号： ； 注：投标保证金的退还：未中标的投标人于中标结果公告发布后7个工作日之内退回。中标人请与招标人签订合同并上传交易平台后退还。 投标保证金不予退还的情况： 1.投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件； 2.中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保； 3.经查实，投标人在投标过程中弄虚作假或串通投标的。 |
| 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 电子投标文件须加盖法定代表人电子章和单位电子公章。 |
| 3.7.4 | 投标文件 份数 | 电子投标文件一份（电子投标文件以最后一次提交为准） 中标人在公示结束后向招标人、上虞区公共资源交易中心各提交纸质投标文件1份。（中标人提供的纸质投标文件，须从交易平台中下载打印，如与电子版有不一致之处以电子版为准。） |
| 4.2.2 | 投标文件 递交地点 | 上传至上虞区公共资源交易中心电子招投标交易平台。 |
| 4.2.3 | 是否退还 投标文件 | 否 |
| 4.2.5 | 投标文件的 拒收情形 | 投标截止时间前电子投标文件未上传的。 |
| 5.1 | 不见面开标系统及开标相关要求 | 1、本项目开标时间为：同投标截止时间；投标人解密开始时间为：企业入围完毕，系统提示的开始解密时间。投标人解密截止时间为：开始解密的10分钟内，具体以系统提示的截止时间为准。投标人解密截止时间过后，仍未解密的，视作放弃投标。 2、投标人现场开标地点：绍兴市上虞区公共资源交易中心309室。 3、本项目不见面系统开标网址为：http://115.231.194.106:8086/BidOpening, 请各投标单位使用IE11浏览器访问上虞网上不见面开标大厅，使用CA锁登录，完成远程开标。 4、投标人可全程观看开标过程，不再强制性要求投标人到现场开标。 5、投标人授权委托人保持手机畅通，及时关注电子招投标交易平台询问信息，并在系统提示规定时间内予以回复。 |
| 5.2 | 开标程序 | 一、公布投标人； 二、投标人保证金查询； 三、投标人自行解密； 四、招标人解密； 五、唱标； 六、开标结束。 如遇到网络不畅、网络安全问题等意外情况，所有投标人均无法解密时，将推迟时间重新开标，具体安排将另行通知。 |
| 6.1.1 | 评标委员会 的组建 | 由五人或五人以上的单数构成。 |
| 6.3 | 评标方法 | 低价中标法 |
| 6.4 | 中标候选人 公示媒介 | 绍兴市上虞区公共资源交易中心网站 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐中标候选人数量：1名 |
| 7.3.1 | 履约保证金 | 履约保证金的形式：电汇、汇票或工程保函。 工程保函包括银行保函、保险机构保证保险保单和融资担保公司保函。 履约保证金的金额：中标价的 2 %。 |
| 8.2 | 不再招标 的情形 | 重新招标后投标人仍少于3个的，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。 |

| 10 | 需要补充的其他内容 |
| --- | --- |
| 10.1 | 投标报价 |
|  | 投标报价文件中，如有以下情况之一的，按废标处理: 1、未按招标文件规定报价； 2、算术性差错绝对值累计在2％投标价（含）以上； 3、对招标人提供的设备清单擅自作变动、补充和修改，或因自身原因有重大漏项； 4、其它不符合招标文件报价要求的。 |

招投标电子交易平台的相关规定和操作说明

1、电子交易平台的操作均需插入CA数字证书（以下简称CA锁），方可登录使用；

2、从安全角度考虑，请投标人务必保管好各自的CA锁，若有遗失，请及时通知交易中心，因遗失所引起的安全隐患导致废标等现象发生，由投标人自己承担责任；

3、投标人应当学习并掌握电子交易平台操作流程；

4、投标人操作流程：交易平台报名→下载电子招标文件→上传疑问→下载补遗书(答疑纪要)→制作电子投标文件→检查投标文件并设置密码加密投标文件→上传加密电子投标文件、打印未加密投标文件→打开开标现场解密电子投标文件；

5、投标人应在投标人须知前附表第1.10.2项规定的时间前，将提出的问题上传交易平台；

6、投标人应按照投标人须知前附表第1.10.3项规定的时间下载招标文件补遗书(答疑纪要)；

7、潜在投标人应自行关注网站和电子交易平台公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

8、投标人的电子投标文件应按照投标人须知前附表第2.2.2项规定的截止时间前上传到交易平台，逾期上传的电子投标文件招标人不予受理；

9、中标人提供的纸质投标文件，必须是从交易平台中打印出来；

开标特别说明

1、请投标人务必使用生成投标文件时的CA锁在解密截止时间前自行解密投标文件，开标解密使用投标人上传的电子投标文件，解密分为二次解密，第一次是投标人自行解密，第二次为招标人（代理）统一解密。

2、因投标人原因造成其电子投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成电子投标文件未解密的，视为撤回其投标文件；

3、部分投标人的电子投标文件无法解密的，其他投标文件的开标可以继续进行；

4、如遇到网络不畅、网络安全问题等意外情况，所有投标人均无法解密时，将推迟时间重新开标，具体安排将另行通知。

## 二、投标须知

### 1．总则

#### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《 中华人民共和国招标投标法》 等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目己具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

#### 1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

#### 1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

#### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

(l）资质条件：见投标人须知前附表；

(2）财务要求：见投标人须知前附表；

(3）业绩要求：见投标人须知前附表；

(4）信誉要求：见投标人须知前附表；

(5）项目经理资格：/；

(6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 本工程不接受联合体投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

(l）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）;

(2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；

(3）为本标段的监理人；

(4）为本标段的代建人；

(5）为本标段提供招标代理服务的；

(6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

(7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

(8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

(9）被责令停业的；

(10）被绍兴市下属各县（市、区）、绍兴市、浙江省、国务院相关行政主管部门或招投标监督部门作出暂停或取消投标资格且处于有效期内的；

(11）财产被接管或冻结的；

(12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

#### 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

#### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

#### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

#### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 1.9 踏勘现场

#### 本工程不统一组织探勘现场，投标人自行勘踏，招标人配合。

#### 1.10 投标预备会

#### 本工程不组织投标预备会。

#### 1.11 分包

不允许分包。

#### 1.12 偏离

不允许。

### 2．招标文件

#### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

(1）招标公告;

(2）投标人须知；

(3）评标办法；

(4）合同条款及格式；

(5）设备清单；

(6）图纸；

(7）技术标准和要求；

(8）投标文件格式；

根据本章第2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

#### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1  投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前通过交易平台提出疑问。

2.2.2  招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的时间前以电子文件形式上传“交易平台”供潜在投标人自己下载，但不指明澄清问题的来源。为使投标人在编制投标文件时有充分时间对澄清部分进行研究，招标人可以酌情延长投标截止时间，具体时间在补充通知中予以明确。

2.2.3  潜在投标人应自行关注绍兴市上虞区公共资源交易中心电子招投标交易平台公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

#### 2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间2天前，招标人可以修改招标文件，并通过交易平台通知所有持有招标文件的投标人。为使投标人在编制投标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标人可以酌情延长投标截止时间，具体时间在补充通知中予以明确。

2.3.2 潜在投标人应自行关注绍兴市上虞区公共资源交易中心电子招投标交易平台公告，招标人不再一一通知。投标人因自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。

### 3．投标文件

#### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、资格审查资料

五、资信证明材料

#### 3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“设备清单”的要求和第六章投标文件相应格式填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改设备清单中的相应报价。此修改须符合本章第4.3 款的有关要求。

#### 3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

#### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人应按投标人须知前附表规定的金额、形式递交投标保证金。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3 投标保证金的退还：未中标的投标人于中标结果公告发布后7个工作日之内退回，中标人请与招标人签订合同并上传交易平台后退还。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；

（3）经查实，投标人在投标过程中弄虚作假或串通投标的。

#### 3.5 资格审查资料

3.5.1 详见投标文件格式中“资格审查”内容。

#### 3.6 备选投标方案

本工程不接受备选投标方案。

#### 3.7 投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，并编制目录。如认为有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3 投标文件应由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖章并盖单位章。委托代理人签字或盖章的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章并由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖章确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。

3.7.4 投标文件份数见投标人须知前附表。

### 4．投标

4.1 投标文件的密封和标记

本工程只提交电子投标文件，本条款不适用。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表第2.2.2 项规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期提交的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标人须知前附表第2.2.2 项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件。

### 5．开标

#### 5.1不见面开标系统及开标相关要求

5.1.1本项目开标时间为：同投标截止时间；投标人解密开始时间为：系统提示的开始解密时间。投标人解密截止时间为：开始解密的10分钟内，具体以系统提示的截止时间为准。

5.1.2 投标人现场开标地点：绍兴市上虞区公共资源交易中心309室。

5.1.3本项目不见面系统开标网址为：http://115.231.194.106:8086/BidOpening, 请各投标单位使用IE11浏览器访问上虞网上不见面开标大厅使用CA锁登录，完成远程开标。

5.1.4 投标人可全程观看开标过程，不再强制性要求投标人到现场开标。

5.1.5 投标人授权委托人保持手机畅通，及时关注电子招投标交易平台询问信息，并在系统提示规定时间内予以回复。

#### 5.2 开标程序

见投标人须知前附表

### 6．评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

#### 6.4 投标文件的重大偏差

6.4.1 投标文件存在重大偏差，应作废标处理。下列情况属于重大偏差：

6.4.1.1 投标人以他人的名义投标或有串通投标或弄虚作假或其他违法行为的：

6.4.1.2 在形式评审、资格评审、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的；

6.4.1.3 投标文件中的投标函未加盖投标人的公章及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的；

6.4.1.4 没有按照招标文件要求提供投标保证金或所提供的投标保证金有瑕疵的；

6.4.1.5 投标文件内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

6.4.1.6 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

6.4.1.7 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

6.4.1.8 投标文件承诺的质量标准不符合招标文件要求的；

6.4.1.9 明显不符合技术规范、技术标准的要求；

6.4.1.10 投标文件的投标报价超出最高限价的；

6.4.1.11 改变招标文件提供的设备清单中的计量单位、工程数量；

6.4.1.12 改变招标文件规定的暂定价格或不可竞争费用的；

6.4.1.13 投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

6.4.1.14 投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法；

6.4.1.15 经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价的；

6.4.1.16 投标人拒不按照评标委员会要求对投标文件进行澄清、说明、补正的；

6.4.1.17 组成联合体投标的，投标文件未附联合体各方共同投标协议的；

6.4.1.18 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

6.1.1.19 投标文件附有招标人不能接受的条件；

6.1.1.20 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

6.4.2 投标文件有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（1）不同投标人的投标文件内容存在非正常一致的；

（2）不同投标人的投标文件错漏之处一致的；

（3）不同投标人的投标报价或者报价组成异常一致或者呈规律性变化的；

（4）不同投标人的投标文件载明的项目管理机构成员出现同一人的；

（5）不同投标人的投标文件相互混装的；

（6）不同投标人的投标文件由同一台电脑编制的；

（7）不同投标人的投标文件由同一份招标文件源文件制作的

（8）不同投标人委托同一人投标的；

（9）评标委员会认定的其他串通投标情形的。

### 7．合同授予

#### 7.1 定标方式

招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

#### 7.2 中标通知

在确定中标人后，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

#### 7.3 履约担保

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。

7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

#### 7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。

### 8．重新招标和不再招标

#### 8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(l）投标截止时间止，投标人少于3 个的；

(2）经评标委员会评审后否决所有投标的；

（3）中标候选人未与招标人签订合同的；

（4）法律规定的其它情形。

#### 8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

### 9．纪律和监督

#### 9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

#### 9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

#### 9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

#### 9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

#### 9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

### 10、需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

# 第三章 评标办法

一、评标办法前附表（符合性审查表）

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照一致 |
|  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或盖章并加盖单位章 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 资格评审标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  | 投标单位业绩 | 投标人或生产厂家须提供2016年1月1日至本工程截标止（以合同签订日期为准）1个国内销售合同，合同须包含250KW及以上规格潜水离心泵。 业绩证明材料：①合同；②业主证明材料。以上二者缺一不可。如为总承包合同，则另需提供相应分包合同、清单以及业主相关设备金额证明材料，或附能证明项目规模的加盖出图章的图纸。 所提供业绩不能体现上述相关要求，则须提供业主证明（加盖业主单位公章有效）。 |
| 响应性评审标准 | 供货期 | 90日历天 |
|  | 质量 | 合格 |
|  | 投标有效期 | 90天 |
|  | 投标内容 | 潜水离心泵、阀门、闸门、电缆（详见招标范围及技术规格） |
|  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1 项规定 （提供保证金入账凭证） |
|  | 设备清单 | 符合本工程设备清单给出子目名称、子目特征、计量单位和工程量（无缺项漏项） |
| 详细评审 | 商务标评审 | 根据第三章评标方法进行详细评审 |

- 评标办法

（1）、投标人的报价不得高于最高限价，本工程最高限价将在投标截止日十五天前在电子招投标交易平台予以公布；

（2）、投标报价文件中，投标人的报价超出最高限价的，不进入评审：

（3）、评定办法：（最低价中标法）

（4）能满足招标文件实质性要求，且通过资格审查的，报价最低的投标人推荐为第一中标候选人，名次由报价低向高排列，若有两个及以上报价相同，则抽签决定名次, 抽签顺序号以开标要素一览表中投标人对应序号为准。

（5）、名次由报价最低向最高排列，共推荐三名中标候选人。

三、投标文件的澄清和补正

3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

3.4.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；
    3.4.2当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显的小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价。
    3.4.3投标人的最终投标价（文字表示的金额）一经开标宣布，无论何种原因，不准修正；

3.4.4当算术性差错绝对值累计在2％投标价以内时，在投标价不变和注意报价平衡的前提下，允许投标人对相关单价、合价、总额价和暂定金（必须符合招标文件的要求）予以修正；

3.4.5当算术性差错绝对值累计在2％投标价（含）以上时，则为无效标；

四、投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：（废标条款）

4.1第二章“投标人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形的；

4.2串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

4.3不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

4.4投标人须知前附表10.1款规定的任何一种情形的；

4.5出现投标人须知6.4款中任何一种重大偏差情形的；

4.6投标报价有算术错误的，评标委员会按本章2.4款原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

4.7评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

五、评标结果

5.1 通过符合性审查且总得分最高的为第一中标候选人，本工程设一名中标候选人。

5.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

# 第四章 合同条款及格式

## （一）一般条款

1  定义

本合同的下列术语应解释为：

（1）“合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件

（2）“合同价”系指根据合同规定，卖方在完成履行合同义务后买方应付给卖方的价格。

（3）“货物”系指卖方根据合同规定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其它技术资料及其它材料。

（4）“服务”系指根据合同规定卖方承担与货物有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的服务，如安装、调试、提供技术援助、培训和其它类似的义务。

（5）“买方”系指购买货物的单位。

（6）“卖方”系指根据合同规定提供货物和服务的具有法人资格的公司或实体。

（7）“现场”系指合同项下货物将要进行安装的地点。

（8）“验收”系指合同双方根据规定的程序和条件确认合同项下的货物符合技术规范的要求。

2  技术规范

提交货物的技术规范应与招标文件规定的技术规范和技术规范附件（如果有的话）及其投标文件的技术规范偏差表（如果被买方接受的话）相一致。若技术规范中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。如遇“推荐品牌”中投标产品迭代或停产等情况，中标人应及时提供同档次或高于中标档次的对应新型号产品供业主选择，业主有权选择最新或较新的产品型号，投标单价不做调整。

3  专利权

卖方应保护买方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯专利权、商标权和工业设计权的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，卖方须与第三方交涉并承担可能发生的一切费用。

4  包装要求

4.1  除合同另有规定外，卖方提供的全部货物，均应采用标准保护措施进行包装，使用的包装应适应于远距离运输，确保安全无损运抵现场。由于包装不善所引起的货物损坏和损失均由卖方承担。

5  交货方式

5.1  交货方式一般为现场交货：卖方负责办理运输和保险，将货物运抵现场和卸货。有关运输和保险的一切费用有卖方承担。所有货物运抵现场的日期为交货日期。

5.2  卖方应在合同规定的交货期前5天以电报或电传形式将合同号、货物名称、数量、包装箱件数、总毛重、总体积（立方米）和备妥交货日期通知买方。同时卖方应用挂号信将详细交货清单一式6份包括合同号、货物名称、规格名称、数量、总毛重、总体积（立方米）、包装箱件数和每个包装箱尺寸（长*宽*高）、货物总价和备妥待交日期以及对货物在运输和仓储的特殊要求和注意事项通知买方。

5.3  在现场交货和工厂交货条件下，卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，卖方应对超运部分的数量或重量而引起的一切后果负责。

6  装运通知

6.1  在现场交货和工厂交货的货物，在卖方已通知买方货物已备妥待运输后24小时内，卖方应将合同号、货号、数量、毛重、总体积（立方米）、发票金额、运输工具名称及装运日期，以电报或电传通知买方。如因卖方延误将上述内容用电报或电传通知买方，由此引起的一切损失应由卖方负担。

6.2  货到现场后卸货由卖方负责。

7  保险

7.1  如果货物是按现场交货方式或工厂交货方式报价的，由卖方办理保险，保险范围包括卖方承担装运的货物；如果货物是按买方自提货物方式报价的，其保险由买方办理。

8  付款条件

付款条件见合同特殊条款。

9  质量保证

9.1  卖方应保证货物使全新、未使用过的，是一流的工艺和最佳材料制造而成的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。卖方应保证所提供的货物经正确安装、保养在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物质量保证期内，卖方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责。

9.2  根据买方按检验标准自己检验结果或当地商检部门检验结果，或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方应尽快以书面形式通知卖方，提出索赔。

9.3  卖方在收到通知后10天内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

9.4  如果卖方在收到通知后28天内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

9.5除合同特殊条款规定外，合同项下货物的质量保证期为整体工程通水验收后起36个月。

10  检验

10.1  在交货前，制造商应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为申请单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。制造商检验的结果和细节应在证书中加以说明。

10.2  货物运抵现场后，买方将对货物的质量、规格、数量和重量进行检验，并出具检验证书。如发现货物的规格或数量或两者都与合同不符，买方有权在货物运抵现场后90天内，根据买方按检验标准自己检验结果或当地商检部门出具的检验证书向卖方提供索赔，除责任由保险公司或运输部门承担的之外。

10.3  如果货物的质量和规格与合同不符，或在第9条规定的质量保证期内证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料，买方将有权向卖方提出索赔。

10.4  买方有权提出在货物制造过程中派人到制造厂进行监造，卖方有义务为买方监造人员提供方便。

10.5  制造厂对所供货物进行机械运转试验和性能试验时，必须提前通知买方。

11  索赔

11.1  除责任应由保险公司或运输部门承担的之外，买方有权根据买方按检验标准自己检验结果或当地商检部门出具的商检证书向卖方提出索赔。

11.2  在根据合同第9条和第10条规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔和差异负有责任，卖方应按照卖方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）卖方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费，检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

（2）根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，经买卖双方商定降低货物的价格。

11.3  如果在买方发出索赔通知后28天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如果卖方未能在买方提出索赔通知后28天内或买方同意的更长时间内，按照本合同第11.2条规定的任何一种方式解决索赔事宜，买方将从预付款或从卖方开具有履约保证金保函中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的补偿。

12  拖延交货

12.1  卖方应按照买方规定的时间交货和提供服务。

12.2  如果卖方毫无理由地拖延交货，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收违约损失赔偿或终止合同。

12.3  在履约合同过程中，如果卖方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、延误时间通知买方。买方在收到卖方通知后，应进行分析，可通过修改合同，酌情延长交货时间

13  违约赔偿

13.1  除合同第14条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可从货款中扣除违约赔偿费，赔偿费应按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。但违约损失赔偿费的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的5%。一周按7天计算，不足7天按一周计算。如果达到最高限额，买方可考虑终止合同。

14  不可抗力

14.1  如果双方中任何一方由于战争、严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同履约受阻时，履约合同的期限应予延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。

14.2  受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快以电报或电传通知另一方，并在事故发生后14天内，将有关部门出具的证明文件用挂号信寄给或送给另一方。如果不可抗力影响时间延续126天以上的，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履约合同的协议。

15  税费

15.1  中国政府根据现行税法对买方征收的于本合同有关的一切税费均由买方负担。

15.2  中国政府根据现行税法对卖方征收的于本合同有关的一切税费均由卖方负担。

15.3  在中国境内发生的与本合同执行有关的一切税费均由卖方负担。

16  履约保证金

16.1  卖方收到中标通知书后应在合同特殊条款规定的时间内，向买方缴纳相当于合同总价2%的履约保证金。整体工程通水验收后退还履约保证金（不含利息）。

16.2  卖方提供的履约保证金保函应按招标文件所附的格式提供，与此有关的费用由卖方负担。

16.3  如卖方未能履行合同规定的义务，买方有权从履约保证金保函中得到补偿。

17  仲裁

17.1  买卖双方应通过协商或通知第三方调解，解决在执行在本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端。如果当事人不愿协商、调解的，或者协商、调解不成的，可以依据合同中的仲裁条款或者事后达成的书面仲裁协议，提交仲裁机构仲裁。

17.2  仲裁裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力，当事人应当履行。当事人一方在规定时间内不履行仲裁机构的仲裁裁决，另一方可以申请人民法院强制执行

17.3  仲裁费除仲裁机构另有裁决外应由败诉方负担。

17.4  在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其它部分应继续执行。

17.5  当事人没有在合同中订立仲裁条款，事后又没有达成书面仲裁协议的可以向人民法院起诉。

17.6  经济合同争议申请仲裁的期限为两年，自当事人知道或者当知道其权利被侵害之日起计算。

18  违约终止合同

18.1  买方在卖方违约的情况下，买方可向卖方发出书面通知，终止部分或全部合同。在这种情况下，并不影响买方向卖方提出的索赔。

（A）如果卖方未能在合同规定的限期或买方同意限期内提供全部或部分货物

（B）如果卖方未能履行合同规定的其它义务。

在发生（A）或（B）情况下，卖方在收到买方发出的违约通知后28天内，或经买方书面认可延长的时间内未能纠正其过失。

（C）如果买方认为卖方在本合同实施过程中有腐败和欺诈行为。

“腐败行为”和“欺诈行为”定义如下：

（1）“腐败行为”指提供、给予、接受或索取任何有价值的东西来影响买方在合同实施过程中的行为。

（2）“欺诈行为”指为了影响合同实施过程而谎报事实，损害买方的利益。

18.2  在买方根据上述第16.1条规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，卖方应对购买类似货物所超出的费用负责。而且卖方还应继续执行合同中未终止的部分。

19  破产终止合同

19.1  如果卖方破产或无清偿能力时，买方可在任何时候以书面通知卖方终止合同。

19.2  该终止合同将不损害或影响买方已经采取或将要采取的补救措施的权利。

20  转让的分包

20.1  未经买方事先书面同意，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

20.2  对投标中没有明确分包的合同，卖方应书面通知买方本合同中将分包的全部分包合同，在原投标文件中或后来发出的分包通知均不能解除卖方履行本合同的义务。

21  合同修改

21.1  欲对合同条款进行任何改动，均须由买卖双方签署书面的合同修改书。

22  通知

22.1  本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面或电传、传真、电报的形式发送，而另一方应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

23  计量单位

23.1  除技术规范中另有规范外，计量单位均使用国家法定计量单位。

24  适用法律

24.1本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

25  合同生效和终止

25.1 除合同另有规定外，买卖双方的法定代表人或他们的授权代表在合同协议上签字并盖章，在买方收到卖方提供的履约保证金保函后开始生效。

25.2卖方已将合同全部货物移交买方，且质量保证期已满，合同双方均未遗留按合同规定应履行的义务时，合同自然中止。

## （二）  合同特殊条款

卖方：

买方：绍兴市上虞区水务物资贸易有限公司

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，买卖双方在平等自愿的基础上，就上虞区上源闸水厂迁建配套输配水管道工程-泵、阀门等采购相关事宜达成如下协议：

一、供货范围及价款：

1、合同供货范围：设备名称数量。

| 产品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |

注：中标人在订货前须与招标人确认，若有技术和数量上的调整按实结算。

2、合同价格：按人民币计价。

3、本合同总价主要包括但不限于设备清单中项目的设计、制造、供货、发货、运送到指定工地现场、保险、税费、安装、指导安装、调试试验和交付使用、设备在本文规定的质保期内的维修保养，以及为达到安全、满意的运行所必须的所有装配部件及辅助设施等，并应保证设备在各方面均能达到正常运行的要求。除双方一致确认可调整合同价外，不得以任何其他理由调整任何费用。

4、每个设备均应有制造厂家的铭牌，并装在显著的地方，铭牌上至少应包括制造厂名称、型号、制造年份及其他性能资料等可完全识别此项设备所必须的资料。带有使用说明书、合格证、质保书等相关技术资料。如发现不合格的设备材料，由卖方承担全部的经济损失和责任。

二、设备的质量、技术标准

合同设备的质量、技术标准应当符合该商品的国家标准，行业标准，没有国家标准，行业标准的按照通常标准或符合合同目的的特定标准。且应满足本项目招标文件《技术标准和要求》。

三、知识产权

卖方对一切可能的侵权指控负责。

四、设备包装、运输、装卸和保险

1、为了保证设备在长途运输和装卸过程中的安全，设备包装应符合国家或专业（部）标准规定。由于包装不善导致设备锈蚀、失缺或损坏，由卖方承担一切责任。

2、每一包装箱内必须附有装箱清单。

3、货物在装运前由卖方投保，一旦货物在装车、运输过程中发生损坏或短缺，由卖方负责索赔。

4、卖方保证在确认货物因装车、运输中发生损坏或短缺后，尽快给予调换、修复和补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不能以办理索赔为由而拖延。

5、卖方在设备发运前15天将准备发运的设备名称、规格、数量、包装箱件数、每件包装箱的尺码、毛重及对货物贮存的特殊要求以传真的形式通知买方，以便接货。

六、合同交货期、交货方式、地点

1、供货时间：供货期90日历天。因卖方原因造成工期延误，每延误一天罚10000元，限额为合同价的5%。潜水离心泵要求2021年8月31日前到货。

2、供货地点：买方指定地点（施工现场），包含卸货。

七、质量保证和质量保证期

1、卖方保证所提供的设备是全新的、未使用过的。

2、卖方保证采用先进的技术、优质的材料和零部件、一流的工艺、严格的质量管理为买方提供技术先进、质量上乘、外表美观并完全符合合同规定的质量、规格、性能要求的设备。

3、卖方应对外购或外协的零部件的质量和技术性能负全部责任。

4、卖方保证所提供的设备在正确安装、正常使用和维护保养的情况下，具有使买方满意的使用性能和使用寿命。

5、卖方提供整体工程通水验收合格之日起36个月的质保期。质保期内因设备自身质量问题发生故障，卖方应负责及时修复、妥善处理或更换设备，发生的费用由卖方负责。无论在质保期内还是质保期满后，卖方负责对其实施的项目提供现场服务。要求卖方人在接到采购人的电话后2个小时内响应，并最迟在48小时内到达现场，并最迟在第二个工作日内排除故障，二个工作日内不能修复的，必须采取临时调换等措施，以保证采购人的正常使用。

八、开票及付款方式

###### 1、卖方须提供13%的增值税专用发票。

###### 2、到货后经验收合格支付至该货物合同价款的50%，完成安装、调试后支付至该货物合同价款的70%，经整体工程通水验收后支付至合同总金额的95%，余款5%作为质保金，待整体工程通水验收后起36个月后付清，整体工程通水验收后退还履约保证金（不含利息）。

###### 本合同除发生下列情况可按投标报价书中的价格调整合同以外，其它一律不得调整：

1、工程建筑设计作较大的修改；

2、因业主实际需要调整原设计方案。

九、设备检验和技术服务

1、买方认为如有必要在设备制造过程中派人到生产厂进行监制，或在设备发货前派人赴生产厂进行预验收，卖方应予以积极配合并对监制或预验收工作提供方便。买方将对不同规格的电缆都进行抽样，送第三方检测机构进行检测，所产生的检测费用由中标人承担。电缆线检测数量由中标方提供（约2米左右）；抽检部位须为整根电缆的一端截取，不包含在清单数量。水泵、阀门等其他设备若买方认为有必要送第三方检测的，所产生的检测费用由中标人承担。

2、设备到达现场后，卖方派人到现场与买方一起开箱检验，按供货范围清单验收，并由卖方人员将设备合格证、说明书等所有资料交至买方指定人员。设备若有短少或损坏，卖方应立即补足或更换全新同规格产品，费用由卖方承担，买方保留向卖方索赔的权利。

3、设备的安装、调试结束后，经过试运转考核无故障，并经有关部门检验合格后，买卖双方共同签署验收合格证书，若因卖方产品质量问题及安装施工质量问题，验收不合格，卖方应及时予以处理，直至验收合格，期间发生的一切相关费用均由卖方负担，买方保留向卖方索赔的权利。

4、卖方负责合同执行全过程中的技术服务和支持，如负责指导安装调试，对买方的操作、维修人员进行技术培训，无论在质量保证期内还是质量保证期满后，一旦发生故障，而买方无法自行排除时，在接到买方通知后，卖方应立即派人前往买方工地处理并及时提供备品、备件。卖方保证具备安装、调试相关资质。

5、在设备验收之前，应完成对业主操作人员的培训（提供完整的系统培训，使业主今后能自行操作、维护）。

6、卖方应分别提供称职的指导人员，为买方确定的培训人员在现场提供本系统操作和维护培训。

7、卖方应对买方提供全面的技术和维护咨询。

8、卖方应提供在质保期满后不少于3年的维修和保养、免费技术服务，所需零部件由买方承担。卖方在接到买方的电话后48个小时内响应到达现场，并最迟在第 2 个工作日内排除故障， 4 个工作日内不能修复的，必须采取临时调换等措施，以保证买收人的正常使用。

十、合同修改

1、买卖双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书。

2、除非买方对设备的型号、规格和涉及价格因素的技术参数和配套件提出修改，卖方不得对合同价格提出修改要求。

3、业主因设计施工变更设备的型号、规格和数量，卖方应承诺多退少补，并及时供货保证施工进度需要。

十一、违约责任

1、设备质量责任

1）在设备质量保证期内，凡设备在开箱检验、安装调试、设备试运转过程中发现的设备质量问题，由卖方负责处理，实行包修、包换、包退，直至设备符合质量要求，卖方同时承担修理、调换、退货发生的一切费用及其他由此引起的经济损失。

2)由于买方保管不善或使用不当造成设备短缺、故障或损坏，由买方负责，但卖方保证及时给予补齐或修复。

2、违约赔偿

1）除不可抗力, 卖方逾期交货，需支付给买方按逾期交货部分总价每天1%违约金。

2）因卖方违约造成终止合同，则卖方按合同价20%支付违约金给买方，并赔偿买方由此造成超过违约金的经济损失。

3)经双方协商同意延期交货和经双方友好协商同意退货且无需罚款者不在此例。

十二、违约终止合同

1、买方在卖方存在如下违约情况时，有权考虑并提出终止全部或部分合同。

1)卖方未能在合同规定期限或买方同意延长的期限内交付全部或部分设备。

2)卖方未能履行合同规定的其他义务。

3)在发生上述情况后，卖方收到买方的违约通知后30天内未能纠正其过失。

2、卖方应继续执行合同中未中止部分。

3、在买方提出终止部分合同的情况下，并不解除卖方对已交货部分设备应负的设备质量责任。

十三、安全责任

卖方承担设备到货、安装、指导安装、调试及质保期内维修服务的所有安全责任。

十四、合同纠纷解决方式

凡有关本合同或执行本合同中发生的争端，买卖双方应通过友好协商，妥善解决。：如协商不成的，则由买方住所地法院处理。

十五、适用法律

按照中华人民共和国的生效法律、法规和浙江省政府所规定的条例进行解释。

十六、合同有效期及其他

1、合同应在双方法人代表或经办人签字并加盖单位公章或合同章后生效至质保期满之日起终止。招标文件、投标文件、补充文件、招标答疑纪要及设计联络会会议纪要等作为本合同的附件，与本合同具有同等法律效力；解释顺序为合同（补充合同）、设计联络会会议纪要、询标承诺、招标文件（招标答疑纪要）、投标文件等。

2、本合同一式四份，买方执二份，卖方执二份。

3、未尽事宜，买卖双方协商解决。

| 卖方人 单位名称（盖章）： 地址： 法人代表或委托代理人： 电话： 传真： 开户银行： 帐号： 邮政编码： | 买方人 单位名称（盖章）： 地址：上虞区百官街道江东北路616号 法人代表或委托代理人： 电话：0575-81288211 传真：0575-81288200 开户银行：上虞农村合作银行营业部 帐号：201000067626783 邮政编码：312300 |
| --- | --- |

# 第五章  招标范围及技术规格

# 一、技术要求

一、潜水离心泵

### 1. 供货范围

不论本技术规范是否指明，设备必须的附件供应是承包商的职责。

承包商提供的潜水离心泵为成套装置，并需配备出水弯座、导杆、提升链、潜水电缆、接线盒和紧固件等有效和安全运行所必需的所有附件。

★所提供的水泵和电机必需为同一品牌原厂生产的产品，且必须为欧美原装进口产品，供货时需提供原产地证明。泵组电缆应与图纸和现场确认配套足够的长度，转接箱前不允许二次接头。

设备外部防腐涂装颜色应在供货前与业主确认。

承包商应提供安装用的所有紧固件(包括化学螺栓或预埋地脚螺栓、螺母、垫圈等附件)。

承包商应提供相应设备的安装指导服务，负责调试直至符合指标人要求，并提供三年质保，质保期内耗材及人员履约费用由承包商承担。

### 2. 资料提交

承包商必须提交以下资料：

A. 水泵的特性曲线（流量、扬程、效率、功率、NPSHr）；

B. 电机特性曲线，电机启动特性；

C. 样本；

另外，承包商还须提交以下资料（但不限于此）：

A. 泵装置的总体布置图，泵结构总装图，详细的技术规格，零件材料和防护涂层说明，以及设备的外形尺寸和安装、维修运行所需的空间要求；

B. 基础螺栓布置详图和土建荷载；

C. ISO9001质量管理体系认证；

D. 设备的安装、运行、维修手册（签订合同后提供）；

E. 电气原理图；

F. 随机备件表。

### 3. 设计和现场条件

A. 泵的性能试验规程应以ISO9906/2B(2011)为准。

B. 每台泵应能泵送污水。

C. 潜水电机须能连续运行、间歇运行和长期停止状态后恢复运行。

D. 潜水离心泵应是立式、单级和可脱卸的具无阻塞性潜水泵，并与潜水电机的轴为一个整体。

潜水电机直接与泵叶轮同轴相连，水力部件由水泵壳体、叶轮和耐磨环组成。水泵壳体的出水口应为径向，弯座出水口中心线应与电机中心线在同一平面内。为了确保流量稳定且没有过多涡旋，水力部件应设计和制造成没有锐利的棱角。泵弯座出口法兰应按ISO标准，公称压力为1MPa。

除非有其它规定，潜水离心泵输送的介质为含有固体颗粒的污水。潜水泵应能通过固体颗粒以及长纤维等而不发生堵塞现象，可靠和无故障运行以及高效率将成为选择水泵的主要因素。

### 4. 性能和结构

潜水离心泵应是立式、单级和可脱卸的具无阻塞性潜水泵，能够在10m水深下持续长期运行，安全运行时间至少为10,000h。

潜水电机直接与泵叶轮同轴相连，水力部件由水泵壳体、叶轮和耐磨环组成。水泵壳体的出水口应为径向出水口，出水口中心线应与电机中心线在同一平面内。为了确保流量稳定且没有过多涡旋，水力部件应设计和制造成没有锐利的棱角。泵出水配管法兰应按ISO标准，公称压力1MPa为准。

水泵能自动稳固地与排水连接座联接，并且水泵能够在双导杆引导下从泵坑顶部到排水连接座之间自由滑动。不需工人下污水井检查和安装。

潜水电机应能连续运行、间歇运行和长期停止状态后恢复运行。

泵的性能试验规程应以ISO9906-2B(2011)为准。

| ★水泵性能参数表 |
| --- |
| 项 目 | 招标技术要求 |
| 水 泵 主 体 | 设计流量： | 2750~3200~3500 m³/h |
|  | 额定流量 | ≥3200 m³/h |
|  | 设计扬程： | 25~22~20（m） |
|  | 额定扬程: | 22（m） |
|  | 水泵效率： | 额定点效率≥84（％），上述区间效率≥80（％） |
|  | 额定转速： | ≤750（r/min） |
|  | 配套电机功率： | ≤300（kW） |
|  | 水泵进口/出口直径 |  |
|  | 叶轮过流通径 (mm) | ≥145 |
|  | 水泵蜗壳出水口径 (mm) | ≥500 |
| 配套电机技术性能参数 |
| 额定功率(kW)： | ≤300 | 功率因数： | ≥0.76 |
| 额定电压：（v） | 380 | 效率(%)： | ≥94 |
| 额定电流（A）： |  | 适应频率： | 30-50 Hz |
| 额定转速（r/min)： | ≤750 | 线缆长度： | ≥15m，现场复核，满足招标要求 |
| 绝缘等级： | H级 | 噪音标准： | ≤80dB |
| 防护等级： | IP68 |  |  |

###### 泵壳

泵壳采用灰铸铁整体浇铸，其材料牌号应至少为GG25(HT250)铸铁或以上，泵壳内表面经喷砂、打磨后应光滑、无疵瑕，所有水流通过部分应设计成无锐角形式，以使流速和流态变化趋于平稳。流道的断面应足够大，以使相应粒径的杂物能通过，最大通过固体颗粒尺寸应不小于145mm，泵壳要有足够的厚度来承受所有的载荷。

泵壳设计时要考虑到能够把叶轮从顶部或底部抽出。

每台泵壳都必须在制造车间进行静压试验，试验压力不得小于关闭水头的2倍（如特性曲线所示），试验时间应至少持续10min。在这一试验压力下，泵的任一部分均不得有变形、渗漏等缺陷。

除有其它说明外，所有要求水密封的接触面都必须作机械加工和设置Ｏ型圈，靠金属加工面之间的接触，使Ｏ型圈受压达到密封的装配，而不需要施加特殊的外力。

###### ★泵叶轮

叶轮须采用整体铸造无堵塞离心叶轮型式。叶轮和泵轴之间采用双键固定在轴的端部，并采用保护橡皮帽进行密封。叶轮和轴须采用内部锁定装置，以防叶轮在反转时发生松动现象。

叶轮材质为铸铁GG25配合高强度涂层或者以上。如采用其它材质，其拉伸强度、屈服强度、冲击韧性、硬度必须优于铸铁GG25配合高强度涂层。

叶轮应进行动平衡试验，动平衡精度应不低于ISO1940 G6.3级。

###### 泵轴

泵轴和电机轴必须为整体结构，并与泵送的液体完全分开。轴材料采用高强度耐腐蚀不锈钢AISI 329或以上。

###### 泵轴承

上部轴承为圆柱滚子轴承，下部轴承组包括一对单列向心推力球轴承和一只单列圆柱滚子轴承，轴承的设计使用寿命应不小于100,000小时。设计的轴承必须能够承受所有轴向和径向负荷。

###### 耐磨环

为了在蜗壳和叶轮间能有效密封，应安装耐磨环。耐磨环必须可靠地紧固在泵壳上，在正常运行条件下或泵逆向运转时都不会发生松动。

耐磨环的结构形式应考虑到容易拆除和更换。

###### 泵的机械密封

采用两个上下双重独立的高质量机械密封系统，可以顺时针或逆时针转动，而不会带来不良后果。机械密封均采用碳化钨/碳化钨或碳化硅/碳化硅，介质酸碱度范围为pH6～10。

机械密封应该是免维护的，润滑与被输送液体相隔开，应能抵抗热冲击，并具有良好紧急运行的特点。

两机械密封间应有一油室，油室内充有符合卫生标准要求的石蜡油，用石蜡油润滑和冷却机械密封，并作为输送介质和电机腔间的缓冲，作为进一步的保护措施。

制造厂应保证机械密封的设计使用寿命不低于25,000小时。

###### 冷却系统

潜水电机应带一内部自循环冷却系统，冷却液应为水和乙二醇的混合液或依靠泵送水作为冷却介质.

###### 电机

★潜水电机和水泵必须由同一厂家原厂生产。

电机应为鼠笼潜水电机，3相、380V、50HZ，防护等级IP68，绝缘等级H。电机功率的选配应保证在工作范围内任一点运行时，都不会出现过载，在设计流量时的安全余量应不少于10％，在变频运行下的电机安全余量应不少于15%。电机能每小时启动10次。能连接泵送温度最高为40°C的介质，并且定子绕组的平均温升不超过105°C。定子应热压嵌入定子室，并与转子保持合适的间隙。

###### 电缆和电缆密封

电机配有控制和动力水下电缆。为了达到最大限度地保护电机，即使在偶然的不正常运行情况下，电缆损坏且电机仍在水下，电缆进口也不会有湿汽进入电机和接线盒。电缆进口需采用三道密封：内侧采用单芯电缆剥皮并镀锡后嵌入树脂中；中间整个电缆嵌入树脂中；最外部用长橡胶环密封。

###### 水泵保护系统

泵应设有一套保护系统，用于阻塞、过载、故障、漏水等发出指示，应该在电机或主轴出现严重损坏前发出相关信号。

电机过载保护：

电机的每一绕组均由PTC型温度传感器保护，三个传感器应串联连接，这些传感器都应在摄氏150℃时动作。

泄漏保护：

在定子室和接线室中分别提供一个探测液体泄漏的传感器。电机功率大于50kW时需配套监测机械密封泄露传感器。

轴承温度保护：

为了指示轴承的温度，电机在水泵轴承处设有一PT100型温度传感器，在主轴或电机的其他部件出现严重损坏前监测轴承温度。

###### 安装附件

每一台泵应配有固定在池底的出水弯管，泵应能顺利沿导杆（承受2倍水泵重量）向下滑行并通过卡爪自动与弯座耦合。耦合必须牢固可靠，密封面不会有漏水现象，采用刚性面密封是不允许的，同时必须易于维护时提升、起吊水泵。

### ★5. 主要材料

叶轮	 铸铁GG25配合高强度涂层或以上

泵壳	  GG25或以上铸铁

主轴	  不锈钢AISI 329以上

磨损环    GG25或以上铸铁

冷却夹套  不锈钢316

提升链	  不锈钢304

导杆 	  不锈钢304

机械密封	碳化硅/碳化硅

与介质接触紧固件	  不锈钢316及以上

6、配套控制箱

★配套控制箱为整体，包含所有变频器元器件以及相关配件，包括安装调试等所有工作量，投标人应对照清单、设计图纸，以及相关自控整合要求，充分考虑元器件以及安装工作量，若投标人存在漏项，增加的人工以及配件费用由投标人负责。

柜体采用RITTAL/施耐德/SIEMENS或以上品牌，柜内设备包括变频、空开、控制开关等所有应采用施耐德、ABB、西门子或者同等品牌产品，生产前由招标单位确认后才能生产。

表面处理：柜体喷涂聚脂环氧树脂漆，安装板镀锌，配有安装用的起重吊耳，带有可锁上的前门，防护等级为IP54。

机柜箱体表面折角处不能有皱纹、裂纹、毛刺、焊接等痕迹。门与门框的缝隙偏差不能超过1mm，门应开启灵活，不能有卡阻现象。机柜生产商应有ISO9001、ISO14001认证。

门上配有手柄和锁。测量表计、控制开关、信号灯要安装在控制箱面板上或旋转支架上（户外箱）。断路器、接触器、继电器等元件安装在控制箱内。接线端子安装在两侧。

门设备元件应采用与柜中相同厂家的品牌。

对每个装置留有适当的空间便于接线和维修。

所有的电源进线均用开关或熔丝进行隔离。

箱体内元器件安装牢固、布局合理、符合电气规范。

箱体应具备通风、散热等功能。

控制柜内提供门控LED灯，安装在柜的顶部

箱体的接线端子都须有标记，并与安装施工图相对应。

箱体中的接线方式采用平板压接方式，轨道式安装。

所有的输出信号均采用中间继电器进行隔离，中间继电器及空气开关、接触器、按钮等电器元件性采用施耐德公司或相类似的国际名牌的产品。

箱内所有线路用软铜线，按照负荷大小选定线径。不同功能的线用不同颜色区分。

箱内所有走线都经线槽。所有导出线和端子上做永久性编号，并与安装施工图相对应。

设置1条接地铜排，用于设备和箱体保护接地。

要有30%的备用空间，以便远期修改和增加元件，箱体的结构和所有内部连线要符合IEC的具体要求。箱体的颜色要与招标人、设计院共同确定。

箱内要求考虑电源避雷器（单相制、配511gL/gG熔断器）、网络避雷器，避雷器铜导线6mm2，接地铜导线10mm2。

系统总屏蔽、抗电磁干扰符合IEC801/VDE0843和国家GB中屏蔽、抗辐射有关技术要求。

所有未指出但应该配置的配件和辅件都必须性能优良，并需经招标人审核同意后使用。

### 7. 设备防腐

制造潜水离心泵的全部材料应适用于污水厂的腐蚀环境，未经保护或非防腐性材料，应按一般技术要求条款的规定进行处理。

### 8. 设备检验和测试

出厂前应进行工厂检验及测试，提供检验和测试报告：性能或出厂试验报告、产品合格证或质量证明书。

潜水离心泵安装后，承包商应按技术指标进行检验，并符合规定的性能指标.

带负荷运转1小时（根据进水池的水位确定运行时间），检测其流量、扬程及效率是否符合要求。

运转时应平稳、无异常声音和振动，电机电流值正常，潜水电机外壳防护等级IP68。

## 二、 阀（闸）类设备

1、基本要求

#### 1.1执行标准

GJ/T3049-1995     通用技术标准

GB/T12238-89      设计制造标准

GB/T12238-89      结构长度标准

GB/T172416-98、GB9119-2000、GB42164法兰连接标准

GB/T13927-92      压力试验标准

GB/T12220-89      阀门标志标准

GB12252/JB/T7928-99供货要求标准

GB/T12227-89      球墨铸铁QT450标准

GB/T1220          不锈钢标准

GB/T12225-89      铜合金标准

HG4-329           丁睛橡胶NBR标准

GB/T8528-1997     驱动装置标准

HG/T3091-2000     橡胶密封圈件—给、排水管道用接口密封圈材料规范

GB17219-1998      生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准

GB/T12225           通用阀门铜合金铸造技术条件

GB/T12226           通用阀门灰铸铁件技术条件

B/T12227            通用阀门奥氏体钢铸件技术条件

JB106               阀门标志和识别涂漆

B/T7928             通用阀门供货要求

CJ/T3006-92         供水排水用铸铁闸门

CJ/T3029-94         可调式堰门标准

JB2932-86           水处理设备制造技术条件

JB/ZQ4000.2-86      切削加工件通用技术条件

JB/ZQ4000.3-86      焊接件通用技术条件

JB/ZQ4000.5-86      铸件通用技术条件

JB/ZQ4000.10-86     涂装通用技术条件

JB/ZQ4286-86        包装技术通用技术条件

GB1176              铸造铜合金技术条件

GB6414              铸铁尺寸公差

GB9439              灰铸铁件

GB8923-85           涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级

GB4979-85           防锈包装

YJ010               抛丸喷砂技术条件及检验方法

JB/ZQ4000.1-86      产品检验通用技术条件

ZBJ86001.2-89       螺杆式启闭机型号和基本参数

JB/ZQ4000.7 86       锻件通用技术条件

JB/T5000.5-98        有色金属铸件通用技术条件

JB/ZQ4000.9-86       装配技术条件

JB/ZQ4000.10-86      涂装通用技术条件

GB3797-89           装有电子器件电控箱技术条件

GB4720-84           低压电器电控箱

GB/T4942.2-93       低压电器外壳防护等级

适用于所投产品的“产品出厂前的检验规则和方法”

适用于所投产品的“产品安装手册”及“产品安装检验规则和方法”

适用于所投产品的“产品型式试验规则”“产品的试验方法”

#### 1.2卫生、安全防护

1）阀类设备所有零部件、密封件、防腐涂料均不得采用可能对自来水造成污染的材料，材料必须符合GB17219-1998《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》要求。提供内外防腐材料的成分、物理化学性能检测报告，内防腐要提供国家卫生部颁发的可用于饮用水的证书。

2）安装布置图和设备设计，不许把产品安装在对常规运行和维修人员有害的位置。

#### 1.3提交资料

除商务标要求提交资料外，还应提交下列资料：

1）投标人投标阶段应提交的技术文件和资料

投标人在其投标文件中至少应提交下列文件和资料，这些文件和资料应该是以图纸、表格、文字相结合的形式出现，并应该是印刷制品，其文字应以中文形式出现，图纸或文件中各种单位必须使用国际单位。

（1）对设备供货部分，投标人应提供尺寸齐全的设备外形图和安装图，包括设备重量、基础承载力以及最小安装间隙要求等。对系统供货部分，承包商除提供前述内容外，还应提供该系统的概念设计，包括PI图和系统控制流程图。

（2）各种设备主要技术性能和规格的文字和图表的说明。

（3）各种设备的设计、制造、测试所参照的主要标准。

（4）各种设备主要部件的材料组成的说明。

（5）出现技术偏差部分的图纸和文件说明。

2）投标人中标后应提交的技术文件和资料

合同生效后10天内，中标人应马上提交下列文件和资料(但不限于此)。

（1）对系统供货部分的概念设计补充提供土建指导图。

（2）已被业主接受的发生技术偏差部分的设计图纸及文字说明。

（3）符合合同进度要求的供货计划表。

（4）已被业主接受的备品备件(包括润滑剂)以及专用的维修工具的清单。

（5）以及其它可能需要的资料。

1.4供货范围说明

1)每台阀门、电动执行机构应为成套设备，并包含随机附件，电动调压调流阀、电动调节蝶阀、电动蝶阀配套电动执行机构。液压控制缓闭止回蝶阀配套控制箱，含就地控制箱和安装配件,控制箱需配套自控接口输出。

2)本设备表中设备规格型号如有不明确之处，请参阅提供的施工图纸。

3)阀门所有零部件必须是同一厂家生产的产品。

#### 1.5使用期限

阀体、阀板等金属件的正常使用寿命为三十年；轴密封填料浸聚四氟乙烯碳素纤维与阀门橡胶密封圈的正常使用寿命至少为二十年。在此期间如发生质量及渗漏问题，中标人应免费更换。

中标人必须保证阀门在经正确安装、正常操作和保养条件下，在寿命期内运行良好。

中标人必须按合同条款规定，及时提供设备的安装调试指导及技术培训等技术服务。

#### 1.6检验

为保证所提供阀门符合本工程要求，投标人需于交货前进行规定检验:

阀门进行壳体试验和双向密封性能试验。壳体试验压力为1.5倍工作压力，密封试验压力为1.1 工作压力，沿着使阀瓣关闭的方向引入的介质并施加压力，整个试验压力持续时间最少4分钟，要求在阀门完全关闭时泄漏量为零。

#### 1.7涂装

1）阀体、阀瓣及操作机构等内外表面要进行喷砂处理，以除去铁锈、水分及油等杂质。

2）阀内外部应采用静电喷涂烧结法（DN1200mm以下口径）涂敷卫生级无毒环氧树脂粉体涂装，防止生锈和流体腐蚀。

3）涂层应光滑均匀无缺陷，涂料干后不溶解于水，不影响水质，并不因空气温度变化而分解。

4）涂层厚度应达0.2㎜以上。粉末涂料必须经过检测，符合饮用水卫生要求。

### 2、手动蝶阀

#### 2.1技术要求

1）型式及操作方式：均采用软密封偏心法兰式蝶阀。通过蜗轮蜗杆传动装置带动阀门完成启闭操作，同时卧式安装的阀门应具有双向指示功能，以便井口位置能观看到阀门的启闭状态。阀门由阀体、阀座、阀板、阀轴、销、阀板密封圈（阀座密封圈）及手动装置及脚支架、吊耳等组成。这些阀门分别安装在水厂净水厂内生产管线上，介质为原水、清水。

2）安装方式：阀门应立式或卧式安装均可,配套手轮，立式安装时手轮朝上。

3）密封：阀门为橡胶密封，关闭时蝶板和阀座密封性能良好，要求密封等级为双向气泡级密封无水流方向要求，阀门在工作压力下保持100%零泄漏，且蝶板与阀座密封（橡胶衬里）之间的磨擦小。橡胶密封圈镶嵌在阀板上，采用无机械紧固封圈。阀体密封维修简便，可在线修复。

4）启闭：阀门由阀轴驱动阀板，阀板做90°转动，回转运动达到阀门启闭操作。蝶板应启闭灵活，无卡阻、跳动现象，扭矩要小，手轮轴输入扭矩应小于150N.m。阀门全开时阻力系数≤0.3。

#### 2.2结构要求

除采购设备清单上明确的阀门材质，投标人提供的阀门设备应符合以下要求：

1）阀体

阀体材料采用球墨铸铁（QT450-10）或等效材料。法兰盘与阀体铸为一体，法兰盘连接尺寸应符合ISO标准（公制）或相应GB标准规定。

2）阀板（蝶板）

蝶阀的阀板材料应采用球墨铸铁（QT450-10）或等效材料。阀板的设计应采用双平板桁架流通式结构或压力弧面承压结构，应具有很好的导流性，阀门全开时介质流径阀门时的流阻系数在0.1-0.2之间。其强度应能承受作用在蝶阀（关闭状态）上的全部压差，而所产生的工作应力不超过使用材料的抗拉强度的1/5。阀板的厚度不得越过轴直径的2.25倍。

3）阀座：采用镶嵌不锈钢阀座的形式或一体式环氧喷涂整体阀座。

4）阀轴

阀轴的最小直径应满足力矩及有关参数的要求。阀轴材料用符合传输介质使用要求的材质。

阀轴可以是一根贯穿阀板的整轴，口径大于DN600为二根分别插入阀板中的短轴。如果是短轴，其插入阀板中的长度不小于轴径的1.5倍。

5）阀轴与阀板的连接

阀轴与阀板的连接，应能满足传递相当于最小轴径扭转强度的转矩要求，如果采用销或锥销，应采用退拔销结构，以杜绝在销钉和阀板连接处的腐蚀，销钉应要确保与阀轴紧密连接，在水压及震动时不会松动或脱落，并保证在开启和关闭操作中对阀门性能不产生有害影响。（提供产品图文说明）

6）密封圈（座）

密封圈的设计制造必须保证在阀板关闭时，双向均能承压不漏水。橡胶密封圈应镶嵌在阀板上。

阀板密封圈采用NR-NBR或EPDM橡胶背衬环氧树脂的构造，以锯齿状式嵌入。密封圈具有良好的耐磨性、弹性、抗腐蚀性及抗老化性，能确保在正常情况下使用10年以上。

（1）成份

橡胶成份中，应不含植物油、植物油衍生物、动物脂及动物油。

橡胶成份中，铜离子含量不应超过百万分之八。应含有铜的抵制剂，以防止铜使橡胶材质老化。

橡胶成份中，每100个单位烃中含腊量不超过1.5%，严禁采用再生橡胶。

（2）橡胶密封圈除严格按材料成份精选成型外，并应进行材料性能的抗老化等试验。

7）轴承（轴套）

阀体轴承应采用有自润滑的材料制成，这种材料对水和橡胶不产生有害影响。轴承与阀轴的相对转动，应能保证轴承有很好的耐磨性能。在最大的压力负荷下，轴承运转时摩擦系数不超过0.25。

8）轴的密封

选择耐久的轴封材料，采用新型的轴封形式，在更换填料时，不拆除阀体及操作机构的任何部件。填料函的深度应根据轴封形式、填料品种而决定。填料盖材料为青铜。

9) 阀门涂装

阀门铸件内、外表面应进行喷砂除锈（达到Sa2.5级），经预热后静电喷涂无毒环氧树脂粉末及固化热处理工艺。涂层应保证表面光洁平整、厚度均匀及粘结可靠，不得出现流痕、偏色、露铁、气泡及凹陷等不良现象，涂层厚度不大于1.4mm，但不小于0.3mm。阀门外观颜色按业主要求。

10）铭牌与标志

设备铭牌应使用不锈钢材质固定在明显的位置。

铭牌内容如下：

阀门的型号及规格、工作压力

制造年月

制造厂家名称或厂标

11）阀门的标志

符合GB12220-89的规定，阀体表面应整体铸造出阀门规格、厂家商标、压力等级及推荐流向等标记，阀体表面商标不得采用焊接形式。

#### 2.3材质

1）阀体：球墨铸铁QT450或不锈钢316L

2）阀座：不锈钢0Cr19Ni9

3）阀板密封圈：合成橡胶NR-NBR或EPDM

4）阀轴：不低于不锈钢20Cr13

5）阀板：球墨铸铁QT450或不锈钢316L

6）退拔销：不锈钢1Cr17Ni9或45#

### 3、静音式止回阀

一、产品用途

静音式止回阀（以下简称止回阀）在国外通称为Nozzle Check Valve,在国内也被称为轴流式止回阀或导流式速闭止回阀，止回阀主要由阀体(采用分体式结构）、阀瓣、阀座、导流体、弹簧组等组成。适用于给排水、消防、 暖通、化工、电厂、冶金、石化等系统，可安装于水泵出水口处，以防止倒流及水锤对水泵的损害。

二、技术要求

1.型式：轴流式止回阀（导流式速闭止回阀）

2.止回阀公称通径：DN300~DN900，公称通径应符合GB/T1047的规定；

3.止回阀公称压力：PN10、PN16、PN25,公称压力应符合GB/T1048的规定；

4.止回阀连接型式：法兰连接,连接标准GB/T17241.6 和GB/T17241.7或GB/T9113.1的规定；

5.结构长度符合：GB/T21387轴流式止回阀(除DN450)；

6.止回阀制造标准：GB/T21387轴流式止回阀或CJ/T255 导流式速闭止回阀；

7.止回阀压力试验标准：JB/T9092或API598；

8. 阀体（上、下阀体）、导流体、阀瓣及主要零件见材料表，若零件材料被代用时，其机械性能不应低于零件材料表中的规定。球墨铸铁件应符合GB/T12227的规定；铜合金铸件应符合GB/T12225的规定；不锈钢应符合GB/T4237；橡胶应符合GB/T16589的规定；螺栓和螺母应符合GB/T3098的规定；

9.止回阀安装方向：水平安装或垂直安装。

三、性能特点

1.止回阀内部水流通道采用流线型设计,水流可从阀瓣内外侧同时流过，后端的导流体可使水流几乎无紊流现象；

2.止回阀需采用无轴设计，由弹簧和簧片组件在阀瓣周向均匀支撑，使阀瓣在启闭行程中无摩擦,杜绝由此引起的内件磨损，从而大大降低维修机率；

3.止回阀阀瓣采用环状结构设计，极大的减轻了阀瓣的重量，且阀瓣面垂直于流动方向设计具关闭行程短，同时在弹簧组的作用下，阀瓣可达快速关闭而不造成压力的波动，一般静态关闭时间为0.15s~0.5s，从而保证在运行中速闭减小倒流速度，防止运行中巨大水锤及水击声，形成静音效果；

4. 根据CJ/T255中的规定，止回阀最小开启压力应在1.5KPa~2.5 KPa，全开流速≤1.2m/s（一般流速在2.5m/s时水损不超过30cm），全开流阻系数ξ应不大于0.8；

5.弹簧：应根据最小开启压力来设计，弹簧应按GB/T1239.6圆柱螺旋弹簧I级弹簧的设计要求（循环载荷≥106次），保证弹簧寿命；

6.止回阀阀体上应有标明水流方向的箭头指示。

四、基本参数

| 技术特性 | 特性参数 |
| --- | --- |
| 公称通径（mm） | KRVR DN300~DN900 |
| 公称压力（MPa） | PN1.0 、PN1.6、PN2.5 |
| 工作温度（℃） | 0~70℃ |
| 适用工作介质 | 清水，原水 |
| 壳体试验压力（MPa） | 1.5倍公称压力 |
| 密封试验压力（MPa） | 1.1倍公称压力 |
| 试验标准 | API598 |
| 阀门制造标准 | GB/T21387或CJ/T255 |

PN40如有需求请与技术中心联系

五、零件材料表

| 序号 | 名称 | 材质 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 上、下阀体 | 球墨铸铁（QT450-10） |
| 2 | 阀座 | 铝青铜（ZCuAl10Fe3） |
| 3 | 阀瓣 | 铝青铜（ZCuAl10Fe3） |
| 4 | 扩散体 | 球墨铸铁（QT450-10） |
| 5 | 扩散体座 | 球墨铸铁（QT450-10） |
| 6 | 螺杆 | 高碳钢（35CrMoA） |
| 7 | 弹簧 | 不锈钢（0Cr19Ni9） |
| 8 | 压块 | 不锈钢（0Cr19Ni9） |
| 9 | 簧片 | 不锈钢（0Cr19Ni9） |

五、检验

为保证所提供静音式止回阀符合工程要求，供货方需于交货前进行规定检验，检验应符合GB/T21387轴流式止回阀或CJ/T255 导流式速闭止回阀。

- 涂装、包装及贮运

1.阀体内外表面要进行喷砂处理，以除去铁锈、水分及油等杂质。

2.逆止阀内外部应采用无毒环氧树脂粉体涂装，防止生锈和流体腐蚀，然后阀体外表面颜色采用土耳其蓝（色号1-46）。

3.涂层应光滑均匀无缺陷，涂料干后不溶解于水，不影响水质，并不因空气温度变化而分解。

4.涂层厚度应达0.2㎜以上，对于长期浸泡在水的工况，外表涂层厚度应采用不小于250的涂装μm。粉末涂料必须经过检测，符合饮用水卫生要求。

5.阀门的包装及贮运应符合标准JB/T7928的规定。

# 4、手动偏心半球阀

# （1）安装地点

本偏心半半球阀（本技术条款中阀门均指本阀）布置于供水旁通管道之中作检修阀用；

本阀中心高程为x.x m。 采用法兰与管道及伸缩接头连接，阀门的基础螺栓将在安装时浇注于X期混凝土中。

# （2）基本要求

本规范适用于本阀及零配件的设计、制造、装配、工厂试验、运输及现场安装、调试指导和试运行等技术服务。

设备各部件的详细结构和工艺要求，应由卖方在工厂的设计文件中加以说明。

本规范未说明，但又与设计、制造、装配、验收、运输、包装、保管和运行、维护有关的技术要求，卖方应按相关的技术规范执行，并对半球阀的全部技术要求负责。本章技术规范对设备的性能要求与其它章节有矛盾时，以本章为准。

本规范所提出的是最低限度的技术要求，并未对一切细节作出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文。卖方应保证提供符合本规范书及相关工业标准的优质产品和服务。对国家有关安全、环保等强制性标准及规定，必须满足其要求。

# （3）供货范围

1)  半半球阀及其相关的附属设备以及为完成该阀门的安装、现场调试和试验、试运行、正常运行、检修和维护等所需要的设备及部件，包括驱动和控制装置、现地控制箱、连接法兰、预埋地脚螺栓、基础垫板、调整用楔子板、螺母、垫圈、密封圈、法兰连接密封圈、备品备件及专用工器具等。

2) 阀门及其附属设备的工厂设计、制造、工厂检验和试验、布置、安装、现场调试和试验、运行和维护等所有技术图纸、文件、资料、手册、样本等。

3) 卖方在施工现场提供安装、调试和试运行的技术指导服务。

4) 在以上未专门提到，但对于整个输水工程和保证阀门及其附属设备安全稳定运行必需的元器件和装置，由卖方提供。

# （4）标准

除非合同中另有规定，卖方提供的所有设备应根据下列最新版本的标准规范进行设计、制造、试验。如果标准中有相互矛盾之处，卖方按较高标准执行。如果卖方采用招标文件规定外的其它标准，须提交买方审查，取得买方的确认后方可使用。

GB9113.1       平面、凸面整体钢制管法兰

GB12221       法兰连接金属阀门结构长度

GB/T13927     通用阀门  压力试验

GB/T12252     通用阀门  供货要求

GB/14478      阀门的制造和验收

GB9125       钢制管法兰 技术条件

GB/T17241.6   整体铸铁管法兰

GB/T17241.7   铸铁管法兰  技术条件

GB699		    优质碳素结构钢

GB700		    碳素结构钢

GB8923	    涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级

GB191		    包装储运图示标志

GB/T8923     涂漆前的锈蚀等级和钢材表面的除锈等级

GB9286       彩色油漆和清漆膜的横切试验

GB9444       铸钢件磁粉探伤及质量评级方法

GB7233       铸钢件超声波探伤方法及质量评级方法

GB3323       钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级

GB50168      电气安装工程电缆线路施工及验收规范

GB50171      电气装置安装工程盘、柜及二次回路接线施工及验收规范

JB/T 8528     普通型阀门电动装置技术条件

JB106        阀门标志和识别涂漆

JB/T7928     通用阀门供货要求

JB/T 53171    蝶阀产品质量分等

JB2759		   机电产品包装通用技术条件

JB/T8862     阀门电动装置寿命试验规程

JB/T8531     阀门手动装置 技术条件

JB/T7760     阀门填料密封 试验规范

SDZ014      涂漆的一般技术要求

DL/T578     水电厂计算机监控系统基本技术条件

IEC1131     工业控制和系统：工业控制装置，控制器和组件一般准

ANSI/IEEE C37.90与电气控制有关的继电器和继电器装置

AWWA      美国自来水厂协会

ASTM       美国材料试验学会

ASME       美国机械工程师学会

ANSI        美国国家标准协会

AWS        美国焊接学会

API         美国石油学会

ISO         国际标准化组织

DIN         德国工业标准

BS          英国标准协会

# （5）技术要求

## 5.1 一般技术要求

- 本规范提出的是最低限度的技术要求，卖方应保证提供符合本规范和标准的优质产品。

- 合同签订之后，买方有权提出因标准发生变化而产生的一些补充要求，具体事项由买、卖双方共同商定。

- 卖方供应的设备应是全新的、技术先进、成熟可靠的完整产品。

- 任何卖方建议的特殊材料或设备，未经批准，不得使用。

- 卖方应对合同设备进行检验和试验。包括材料试验、无损探伤检验、车间组装等工厂试验及现场测试。任何缺陷，应由卖方更换或调整至买方满意。

- 铸件采用树脂砂型铸造，不得含有砂眼等缺陷。

- 所有零部件应严格按相关标准制造，并能与同类型零部件互换使用。

- 除密封面以外的过流表面都应进行耐磨损和耐腐蚀保护并满足环保要求。阀体外观要求光洁、美观。

- 卖方应与伸缩接头制造厂商协调连接尺寸，以保证阀门、伸缩接头及管道法兰的连接尺寸的一致性。

## 5.2 技术性能

### 5.2.1 基本参数

1) 本阀门用于供水，阀门的过流量需满足工程需要， 及如下参数：

表5-1                    阀门设计基本参数表

| 项 目 | 单 位 | 设计要求 |
| --- | --- | --- |
| 公称通径 | mm | DN800 |
| 公称压力 | MPa | PN1.0 |
| 强度试验压力 | MPa | 1.5XPN |
| 密封试验压力 | MPa | 1.1XPN |
| 可适用温度 | ℃ | ≤80 |
| 使用介质 | / | 原水 |
| 阀门设计流量（max） | m3/s | xx |

### 5.2.2 性能

- 半球阀应结构合理、强度高，应保证阀门在开启或关闭过程中，阀座和密封圈没有相互碰擦；在高流速下应无任何振动，在运行时无汽蚀损害，无哨叫噪音；半球阀应能在动水情况下可靠开启和关闭。

- 阀门的流道应为全通径卧轴上装式设计，不能采用缩径结构，全开时不得产生絮流等有害流态。阀门的阀体应为直通式流道设计，阀体底部不能有凹槽堆积垃圾，阀门全开时，半球体与密封圈位于阀体上部，阀体底部近似管道，水中的杂物可以顺利的被水流冲走，不会产生缠绕和堆积。

- 半球阀驱动方式为手动驱动，驱动装置动作应灵活、安全可靠，操作方便 。半球阀的驱动装置应包括手动操作机构、开度指示机构。

- 正常状态下，本阀为全开或全关阀门。当对下游管道充水时，阀门可以在全开和全关中间任意位置调节，并可保持此位置。

- 半球阀密封采用软密封结构，阀座材料应为不锈钢，密封圈采用自密封结构，可双向密封承压，材料为耐磨橡胶。

- 阀门应能在全压差xxm水头的工况下开关。没有震动，有害汽蚀和噪音。阀门应有效支撑以防震动破坏。

- 阀门应设置吊装眼螺栓或吊装孔，其设置位置应合理。阀门底部应设置易于固定的支撑或其它设施。

- 阀门的设计应考虑阀门为阀轴卧式安装方式的要求。

- 阀门两端为法兰连接，法兰连接尺寸符合我国的标准要求。

- 阀门及其电气部分须采取防潮、防腐措施。

- 阀门的使用寿命不少于30年，轴承寿命不小于10年。

### 5.2.3 结构

1) 阀门应为全通径设计，流道内部不得有防碍流动的凸起和筋板等，在阀门全开时水损基本为零。阀体和半球体之间不得有堆积杂物的死区。在阀门全开时，半球体和阀体之间应留有适当间隙，以冲走沉积的杂物。

2) 阀门密封面应采用双偏心软密封结构，阀座为不锈钢材质，通过特殊密封胶水固定在阀体上，密封圈镶锲在半球体上，密封圈与阀座形成密封面。偏心半球阀应能在动水情况下可靠开启和关闭。

3)偏心半球阀应能实现在线维修，只需将阀盖打开即可对阀门进行检修，无需将阀门从管道上拆卸下来。

4) 半球体

半球体应用铸铁制作，半球体和上下轴的连接采用销连接，半球体设计应有足够的刚度，以防止半球体在水压作用下有较大的变形。投标者应采用已在实际工程中运行过的、成熟的、有经验的型式，应具有良好的流通性能，使杂质不会沉积在阀体中腔内，以减小水头损失和水力振动，并具有必要的水力自密封性能，设计计算采用有限元法，保证结构强度可靠，并留有必要的安全。

5) 阀体

阀体应用铸铁制作，阀体设计应有足够的刚度，以防止阀体在水压作用下有较大的变形。阀体设计计算采用有限元法，保证结构强度可靠。阀体应为直通式流道，阀体底部不能有凹槽堆积垃圾，阀门全开时，半球体与密封圈位于阀体上部，阀体底部平整，水中的杂物可以顺利的被水流冲走，不会产生缠绕和堆积。

6) 阀盖

阀盖应用铸铁制作，应以螺栓固定于阀体的上部，阀盖设计应有足够的刚度，以防止阀盖在水压作用下有较大的变形。阀盖设计计算采用有限元法，保证结构强度可靠。

7) 轴和轴承

阀轴的强度应能承受相应的扭矩和侧向弯力，阀轴应用耐腐和耐磨的材料制作。轴向机械方式固定于球体上。

轴承应采用自润滑轴承，轴承的前端应设置防止砂粒进入轴承的密封装置。在最大压差下，轴承表面压力应下于20MPa。阀轴两端应采用V型密封圈密封，盘根压盖应提供合适的初始密封力。

8) 阀门操作采用手动操作。

5.3 驱动装置和控制系统

5.3.1概述：球阀操作机构采用手动执行器。操作机构具有足够的操作扭矩，能在最大的压差下，平稳推动一个全开或全关行程。

5.3.2操作机构上应有机械型开度指示器。

5.3.3阀门和驱动装置的装配应在卖方进行。卖方应对全套设备的整体性能合格负责。

5.3. 4 投标人应对阀门驱动装置分别选用进口、合资和国产优质产品进行报价，最终选型由买方确认。

## 5.4 材料

卖方应确认选用的材料能在本工程水质下长期运行，包括本技术规范未提到或卖方建议的所有材质。

所有材料均不允许有任何缺陷。材质的修改或更换不得低于表5－5中的标准，并事先征得买方的同意。应避免各种材料之间产生的电化学反应和锈蚀作用，避免水中杂质的腐蚀。

阀门的材料应不低于下表所列：

表5-5                      阀门主要部件材料

| 零件名称 | 材料名称 |
| --- | --- |
| 阀体及所有与介质接触的部件 | QT450-10 |
| 操作机构 | 手动操作机构 |
| 轴 | 2Cr13 |
| 连接销 | 630 |
| 阀座 | 304 |
| 密封圈 | 耐磨橡胶 |
| 轴承 | 自润滑复合轴承 |
| 法兰连接螺杆、螺母 | 8.8级，无损探伤检查 |
| 阀门基础螺栓（若有） | 8.8级，无损探伤检查 |
| 阀门基础垫板（若有） | Q235B |
| 法兰密封圈、垫片 | 金属复合垫片 |
| 所有密封件 | 建议进口件 |

### 5.4.1 材料标准

符合中国颁布的最新标准或等同的最新的标准。

### 5.4.2 材料试验

除非另有规定，阀门主要部件所采用的材料应经过试验。试验根据中国颁布的最新标准或ASTM或DIN标准中规定的方法进行。

买方保留进行现场试验的权利。如果发现试验的材料与规定的标准不符，卖方应自费更换并承担相应责任。

卖方应在材料试验完成以后30天内向买方递交试验报告。试验报告应包括材料名称、化学成分、材料力学性能试验结果等。

### 5.4.3 工作应力和安全系数

除非另有规定，设备所用材料的工作应力应在正常运行条件下，不超过屈服应力的三分之一（1/3）或抗拉强度的五分之一（1/5）（应采用两者中的小值）；在最不利的运行条件下，其工作压力不应超过屈服应力的二分之一（1/2）或极限强度的三分之一（1/3）（应采用两者中的小值）。

当以1.5倍的设计压力进行阀体等的水压试验时，所有部件的最大应力不超过屈服强度的三分之二（2/3）。

螺栓、螺杆及联接件等要求有预应力的部件，应施加不超过材料屈服点的三分之二的预应力，允许载荷不低于设计载荷2倍。

### 5.4.4 螺栓、螺母及垫圈

螺栓、螺母、双头螺栓和垫圈应符合中国的有关标准要求。当螺母完全拧紧时，螺栓露出部分应至少有两个螺纹距离的长度。装配螺栓装在铰孔中应可轻松拧动，其丝口部分直径应保证拧紧螺栓时不受损伤，并应在明显易辨的位置做标记，以确保在装配时不发生差错。必要之处，要提供垫圈、锁定装置或减震配件，以保证螺栓内部不产生弯曲应力。

卖方应提供用于压紧、定位、找平的螺栓，及其锚具、螺母、垫片和胀圈等。

## 5.5 工艺

### 5.5.1 铸造

铸件表面应光洁、无毛刺，不得有有碍于质量及外观的气孔、砂眼及凹陷等缺陷，不得有任何裂缝。

铸件材质不含非金属物和其它杂质。所有未经机加工的铸件表面应进行磨光处理。铸件表面质量按GB9444《铸钢件磁粉探伤及质量评级方法》2级质量等级验收，内部质量按GB7233《铸钢件超声波探伤方法及质量评级方法》2级质量等级验收。

铸件的有害缺陷不得修补，不影响使用性能的一般缺陷修补后须符合产品的技术条件。铸件焊补后必须进行消除应力处理

### 5.5.2 焊接及无损探伤

焊缝采用全熔透焊，所有焊缝应为连续的。焊缝的检查及试验应根据相关的标准进行。卖方应提供焊接工艺评定。

现场焊接时，在卖方的监督和指导下由安装承包方进行。卖方要对现场焊接的质量负责。卖方应就现场焊接工艺对安装承包方提出要求。

不论工厂焊接还是现场焊接，所有焊接部件的焊缝均应进行100%超声波无损探伤检查（UT），超声波无损探伤无法检查的焊缝采用磁粉探伤的方法。 验收时采用中国标准或ASME标准。

超声波无损探伤检查（UT）应符合B级Ⅱ类。

对于需要消除内应力的机械加工件，应在消除内应力后再进行精加工。在制造厂焊接的重要零部件，不允许采用局部消除内应力的方法。阀门焊后应进行整体消应热处理。不允许采用振动时效等处理方式。

## 5.6 铭牌

每台阀门及附属设备均应在显著位置，设一永久性的铭牌。标明制造商名称、设备规格和型号、设备序号、检验号、设备安装方向、设备重量、以及必要的参数。

铭牌采用不锈钢。

# （6）防腐涂装

## 6.1 一般要求

油漆，包括底漆和防锈漆在内，尽可能由同一家制造商提供。油漆的罐上应标有制造厂商名称、制造厂地点、产品名称、产品配方、许可证号、颜色、制造日期、批号、保存期、质量标签及使用说明标签。上述内容应在油漆使用时保持字迹清晰。

卖方应保证阀门及其附属设备如阀门过流表面、阀门外表面、电气操作装置外表面等的涂敷程序、工艺、厚度、层数、养护、质量检验等应符合涂料（油漆）生产厂家的使用要求、以及相关的国家标准规定。卖方可以选择至少相当于或高于下列的标准：

(1) SDZ014《涂漆的一般技术要求》

(2) GB/T8923《涂漆前的锈蚀等级和钢材表面的除锈等级》

(3) GB9286《彩色油漆和清漆膜的横切试验》

在完成检查和测试并经买方验收后，阀门除机加工部分外均应涂漆。

在涂漆之前，卖方应对部件表面进行喷丸处理，除锈等级应达到GB8923《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》规定的Sa21/2级。

卖方应对阀门各部件进行干燥处理，没有防腐的部分须上油脂。

任何铭牌、标牌等不得被涂漆覆盖。所有的旋转轴承压盖表面应在涂漆时加以保护。

有锈蚀的设备表面、或要清洁的表面、或要涂漆与已涂过漆的内表面接合处、或污损需要重新清洁的表面，均应用溶解液处理重新清洁。洗涤用水和洗漆剂应符合国家相关标准。

## 6.2 具体要求

工艺、颜色代码以及油漆厚度需经监理工程师检验。

铸件表面喷丸处理，铸件在完全除锈、水份后采用静电喷涂环氧树脂粉末，涂层厚度大于300μm，易锈部件涂易清除的润滑油、润滑脂或防锈漆。

内防腐粉末涂料符合《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》GB/T17219-98要求。

阀体涂料颜色：外部为水蓝色，内部为白色或水蓝色。

# （7）质量监督

1) 监理人对设备制造的全过程实施监督和质量控制，必要时委派监理工程师实施驻厂监造。监督方式采用文件见证、现场见证以及停工待检相结合。

2) 卖方应在合同签订后20天，向买方提供本合同设备的设计、制造和检验标准的目录。设计、制造和检验标准应符合技术规范的规定。

3) 监理工程师对产品从设计、原材料、制造工艺、产品检验到产品包装出厂进行监督和对产品质量提供见证，以质量控制为基础对合同设备的进度及质量实施全过程、全方位的控制。

4) 监理工程师有权接近设备的制造场所、车间和制造设备、了解制造工艺，查阅有关技术文件和标准、规范、制造厂的有关检查记录等，卖方应主动配合监理工程师的工作，并免费提供必要的办公条件、检测仪器和工具等。

5) 监理工程师应尽量结合卖方工厂实际生产过程进行检验。若监理工程师不能按卖方通知时间及时到场，卖方工厂的试验工作正常运行，试验结果有效，但是监理工程师有权事后了解、查阅、复制检查试验报告和结果（转为文件见证）。若卖方未及时通知监理工程师而单方检验，买方将不承认该检验结果。

6) 质量监督工作的实施不能免除或减轻卖方的任何责任。

7) 质量监督内容：

表7-1          质量监督内容

| 序号 | 质量监督 部位 | 项 目 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 阀体 | 提供数据、相关标准、检查记录、材料试验及压力试验报告； 加工：检查装配尺寸，间隙垂直公差、法兰连接的平行度、阀体结构长度、阀体内腔等 |
| 2 | 半球 | 提供数据、相关文件和标准、检查记录及材料试验报告； 加工：检查长度，直径，轴孔尺寸、表面粗糙度、圆度、径向跳动等的检测值 |
| 3 | 阀轴 | 提供数据、相关文件和标准、检查记录及材料试验报告； 加工：装配，表面质量，热处理 |
| 4 | 驱动部分 | 提供数据、相关文件和标准、检查记录 功能检测：最大工作压力下的工作特性 最大工作扭矩 |
| 5 | 密封 | 提供数据、相关文件和标准、检查记录及材料试验报告； 水压测试 3。密封面检查 |
| 6 | 操作机构 | 1．操作机构的测试。 |
| 7 | 设备整体出厂前检查 | 提供数据、相关文件和标准、检查记录及材料试验报告； 验收合格测试：检验整台供货范围；相关的技术文件、资料；检查表面的油漆质量；检查包装和运输标记；检查质量合格证。 |

# （8）性能验收试验

## 8.1 工厂检验

检验的范围包括原材料和元器件的进厂、部件加工、组装、试验至出厂试验。

所有的测试和检验都应在卖方的生产车间或双方确认的试验室里进行。

买方有权见证工厂装配和试验，卖方应至少在项目开始前15天书面通知买方，并向买方提供4份工厂检验大纲。

工厂检验大纲包括：

(1) 检验项目；

(2) 检验方法；

(3) 各零部件设计、制造、测试情况；

(4) 检测设备的精度等级及仪器、仪表的标定证明；

(5) 其他的相关资料文件。

## 8.2 工厂验收

### 8.2.1 总体预装

每台阀门应在制造厂内进行总体预装，检查各零部件的完整性和尺寸的正确性，并作预装标记。

### 8.2.2 出厂验收

卖方应按本合同规定的各项技术条件以及有关国家标准的规定，对产品的质量逐项进行检验，只有检验合格后才准予验收，签发产品合格证。

买卖双方应商定出厂验收日期，如达不成规范，则由买方确定验收日期。卖方应在出厂验收开始前20天向监理工程师提交验收大纲。并在出厂验收结束后7天，提供20份验收记录和报告给监理工程师。

出厂验收由监理工程师组织，买方、工程设计单位、安装单位及卖方参加。

验收前卖方须提交下列资料：

1) 主要零部件及结构的材质证明文件、化验与试验报告；

2) 焊缝质量检验记录与无损探伤报告；

3) 铸、锻件探伤检测记录和报告；

4) 铸、锻件的热处理试验报告；

5) 主要零部件的热处理试验报告；

6) 零部件及结构的重大缺陷处理办法与返修要求及返修后的检验报告；

7) 主要零部件的装配检查记录；

8) 主要零部件及主要结构的材料代用通知单；

9) 主要设计图纸的设计修改通知单；

10) 产品的预装检查报告;

11) 产品安装、维护及使用说明书。

12) 产品的出厂试验报告；

13) 产品的合格证；

14) 装箱清单等。

阀门必须测试，测试主要内容有：

1) 阀体的静水压测试

应在阀门处于开启状态，而管道两端处于封闭状态下施加1.5倍阀门公称压力，持续时间不少于10分钟，不应发现漏水或压力降低的现象，阀门结构不得有损伤。

2) 密封的静水压测试

分别在被测试阀门的进、出水侧两个方面，施加1.1倍的公称压力，保持5分钟，不容许有泄漏。

3) 操作验证

每台阀门需在最大压差下，进行液动操作测试。压力应等于阀门规定的最大工作压力。阀门应在规定操作压力下容易打开和关闭，运行平稳，无卡阻现象。不中断地开关5次以便证明运行正常。

## 8.3 初步验收

### 8.3.1 到货交接验收

货物到达目的地后，由监理工程师组织买方、安装单位、卖方一起根据运单和装箱单对货物的包装、外观、品种及数量进行清点检验。

买方有权检查和测试本标书的所有设备和材料。

货物如符合合同规定，在签署“收货证明”后，卖方将设备移交给买方。

### 8.3.2 安装、调试和试运行的技术指导

本合同设备由买方根据卖方提供的技术资料、检验标准、图纸及说明书进行安装、调试、运行和维修。卖方现场技术服务人员负责整个安装、调试过程的技术指导。重要工序须经卖方现场技术服务人员签字确认。

### 8.3.3 初步验收

由监理工程师组织买方、安装单位、卖方参加初步验收。初步验收试验在每套设备运转稳定后，再连续稳定运行168小时完毕后即可进行。对设备进行彻底检查并符合合同要求后，买方对每台设备分别签发初步验收合格证书。

## 8.4 最终验收

设备质量保证期届满时，双方对设备进行全面检查，并按性能保证值要求，对设备进行抽查，包括性能测试，检查磨损部件的状况等。测试项目、检验台数由买方确定，抽查合格后30天内，买方签发最终验收证书。

阀盖上设有吊耳，以便安装、检修维护。

# （9）包装及运输

设备出厂时，零部件的包装应分类装箱，遵循适于运输、便于安装和查找的原则。备品备件和专用工具要求单独包装，并作特别注明。

设备的包装符合GB/T13384的规定，具有适合长途运输、多次搬运和装卸的坚固包装，并有防雨、防潮、防锈、减振、防冲击的措施，以确保合同设备安全、无损地运抵现场。若包装无法防止运输、装卸过程中引起的设备损坏，卖方要在设备的设计结构上予以解决。

应成套运输每台阀门，阀体的所有孔洞等需做有效地封堵措施。装运前必须排干阀体内的水。运输中易受损的暴露表面或部件都必须作适当的保护。

电气设备在发货前都将经过严格的包装，保证在运输和保管期间不会有任何受潮或浸水及其他损坏.

卖方应保证提供的设备包装至少满足现场露天存放6个月的要求。备品备件的包装应能适应工地长期储存，备品备件的包装箱上应清楚地做好标记及说明。

# （10）投标人应提供的投标技术图纸和资料

投标人在投标时随投标书应至少提供如下所列的技术图纸和资料及相关的电子文件。

1) 半球阀的供货范围清单；

2) 半球阀及其附属设备的总体布置图，包括安装尺寸、外形控制尺寸（包括驱动装置）、重量等；

3) 半球阀的结构图，并标有主要部件的名称、材料表；

4) 半球阀结构有限元分析报告（包括主要部件应力表）；

5) 半球阀的基础图；

6) 其他资料。

# （11）设计联络

为协调本合同设备设计、工程设计及其他方面工作，以保证合同有效及顺利的实施，买方与卖方应召开设计联络会。设计联络会在合同签定后30天召开，会议在卖方所在地举行，会期5天，买方将安排8人参加。

会议主要内容包括：

- 对设备的总体设计方案审查；

- 对卖方提供的图纸进行审查；

- 对整体或分体起吊方案审查。

设计联络会上应签署会议纪要，会议纪要由参会代表签字后生效，并作为合同文件的一个组成部分。

# （12）合同签订后卖方应提供的图纸和资料

在合同生效后，卖方应分阶段向买方提供下列图纸、资料及相关的电子文件（但不限于此）。图纸为AutoCAD格式，文本文件为Word/Excel格式。除所列的图纸和资料以外，如果卖方认为对保证工程的设计、施工、合同设备的安装、试验和运行及维护是必要的，卖方应补充需要增加的图纸和资料，但此类附加的资料不应包括一般性的公司宣传品、产品目录或其它类似的内容。

除非另有规定，时间进度中给出的“天数”为合同生效后的日历日。

- 初步图纸和资料：卖方在合同签订后20天提交初步图纸和资料，买方将对其中与土建设计及与电气设计接口相关的图纸和资料进行审查，并在设联会上提出审查意见。卖方应对买方提出的任何审查意见逐一落实并进行修改。

表14-1              初步图纸和资料（不限于此）

| 序号 | 图纸 | 提供时间 （合同签定后工作日数） | 份数 | 接收单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 半球阀总体布置图，包括主要外形尺寸、配合尺寸、材料表、重量 | 20 | 8 | 珠海市水务局 （其中两份提交：中水珠江规划勘测设计有限公司） |
| 2 | 半球阀基础图 | 20 | 8 | 同上 |
| 3 | 电气控制原理图（若有） | 20 | 8 | 同上 |
| 4 | 可编程序控制器原理框图（若有） | 20 | 8 | 同上 |
| 5 | 阀门结构有限元分析报告（包括主要部件应力表） | 20 | 8 | 同上 |
| 7 |  |  |  |  |

(2) 最终产品文件：卖方应在联络会后15个工作日内向买方提交合同设备最终的产品图纸资料供买方使用，清单见表14-2。

(3) 提交数量

卖方应向买方提交   套图纸及资料，电子版   套（光盘）。

阀门的最终设计和制造应与上述图纸和资料完全符合。完工后的产品与最后确认的图纸一致。买方对图纸的认可并不减轻卖方关于其图纸的正确性的责任。设备在现场安装时，如卖方技术人员进一步修改图纸，卖方对图纸重新收编成册，正式递交买方，并保证安装后的设备与图纸完全相符。

表14-2                最终图纸和资料（不限于此/也可根据需要减少）

| 序号 | 图纸 | 提供时间 （联络会后工作日数） | 份数 | 接收单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备外形图 |
| 1.1 | 半球阀总体平、剖面图 | 25 | 20 | 同上 |
| 1.2 | 半球阀基础布置图 | 25 | 20 | 同上 |
| 2 | 设备详图 |
| 2.1 | 半球阀总装配图 | 25 | 20 | 同上 |
| 2.2 | 半球阀部件装配图 | 25 | 20 | 同上 |
| 2.3 | 主要部件详图 | 25 | 20 | 同上 |
| 2.4 | 设计计算书 | 25 | 20 | 同上 |
| 2.5 | 法兰外形尺寸图 | 25 | 20 | 同上 |
| 3 | 控制原理和接线图（若有） | 25 | 20 | 同上 |
| 3.1 | 电气控制原理图（若有） | 25 | 20 | 同上 |
| 3.2 | 可编程序控制器原理框图（若有） | 25 | 20 | 同上 |
| 3.3 | 控制箱盘面布置图（若有） | 25 | 20 | 同上 |
| 3.4 | 控制箱端子接线图（若有） | 25 | 20 | 同上 |
| 3.5 | 电气接线详图（若有） | 25 | 20 | 同上 |
| 3.6 | 液压原理图（若有） | 25 | 20 | 同上 |
| 4 | 易损零件加工图 | 25 | 20 | 同上 |
| 5 | 技术资料 | 25 |  |  |
| 5.1 | 半球阀及控制装置的特性说明书 | 25 | 20 | 同上 |
| 5.2 | 半球阀的安装、维护及使用说明书 | 25 | 20 | 同上 |

# （13）技术服务

## 13.1 卖方现场技术服务

1) 卖方现场服务的目的是使所供设备安全、正常投运。卖方要派合格的现场服务人员。在投标阶段应提供包括服务人日数的现场服务计划表。如果此人日数不能满足工程需要，卖方应增加人日数，且不追加费用。

2) 卖方现场服务人员应具有下列资格：

了解合同设备的设计，熟悉其结构，有相同或相近设备的现场工作经验，能够正确地进行现场指导；

卖方应向买方提供服务人员情况表。买方有权更换不合格的卖方现场服务人员。

3) 卖方现场服务人员的职责

卖方现场服务人员的任务主要包括设备催交、货物的开箱检验、设备质量问题的处理、指导安装和调试、协调与其他设备接口、参加试运行、验收试验。

在安装和调试前，卖方技术服务人员应向买方技术交底，讲解和示范将要进行的程序和方法。对重要工序，卖方技术人员要对施工工艺进行确认和签证。经卖方确认和签证的工序如因卖方技术服务人员指导错误而发生问题，卖方负全部责任。

卖方现场服务人员应有权全权处理现场出现的一切技术和商务问题。如现场发生质量问题，卖方现场人员要在买方规定的时间内处理解决。如卖方委托买方进行处理，卖方现场服务人员要出具委托书。如卖方不能及时出具委托书，本工程的监理单位有权委托处理，相应费用由卖方承担。卖方对其现场服务人员的一切行为负全部责任。

卖方现场服务人员的离开现场和更换须经监理工程师同意。

## 13.2 现场培训

1) 为使合同设备能正常安装、调试、运行、维护及检修，卖方有责任提供相应的技术培训。培训内容和时间应与工程进度相一致。

2) 培训计划和内容由投标人在投标文件中列出。

3) 培训的时间、人数等具体内容由买卖双方商定。

## (14)设备性能保证表

投标人应随同投标文件提交设备特性及参数保证值，并保证所提供的设备特性和性能应等于或优于下述填写的性能指标。下面填写的保证值经买方认可后将作为设备特性和性能保证条款。填写必须清晰

1) 阀门的主要参数，按如下格式填写：

半球阀性能保证参数表

| 项 目 | 单 位 | 数值 |
| --- | --- | --- |
| 开启时间应不超过 | s |  |
| 关闭时间应不超过 | s |  |
| 阀门行程 | 度 | 90 |
| 更换密封圈行程 | 度 | 90 |
| 阀门关闭状态下的漏水量 | ml/min | 0 |

主要特性参数表

| 序号 | 项 目 | 单 位 | 技术数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 制造厂名称(卖方名称) |  |  |
| 2 | 阀门型号及编号 |  |  |
| 3 | 阀门公称通径 | mm |  |
| 4 | 阀门设计压力 | MPa |  |
| 5 | 阀门结构长度 | mm |  |
| 6 | 静水压试验 强度试验压力/时间 密封试验压力/时间 | MPa/min MPa/min |  |
| 7 | 外形尺寸(长×宽×高) | mm |  |
| 8 | 阀门主要部件材料 a)阀体材料 b)阀盖材料 c)半球体材料 d)阀体密封座材料 e)半球体密封座材料 f)阀轴材料 g)轴承材料 h)联接法兰材料 i)法兰联接螺栓/螺母材料 j)阀门基础螺栓/螺母材料 k)连接法兰密封圈材料 |  |  |

续上表                      主要特性参数表

| 序号 | 项 目 | 单 位 | 技术数据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9 | 最大允许应力 a)阀轴： b)阀体： | MPa MPa |  |
| 10 | 阀门总重量 半球体重量 阀体重量 驱动装置重量 阀门检修时起吊重量 阀门吊装所需高度 | t t t t t m |  |
| 11 | 液压操作装置(若有) 制造厂名称 液压装置的型号 电机功率 电机额定电压/频率 液压缸操作压力 储能罐容积 | kW V/Hz MPa L |  |
| 12 | 阀门开启时间(全开) 阀门关闭时间(全关) | s s |  |
| 13 | PLC供货商(若有) |  |  |
| 14 | PLC型号(若有) |  |  |
| 15 | 现地控制箱外形尺寸(长×宽×高) (若有) | mm |  |
| 16 | 稳压电源型号及参数(若有) |  |  |
| 17 | 触摸屏型号(若有) |  |  |
| 18 | MODBUS通信模块(若有) |  |  |

## 5、镶铜铸铁圆闸门

一、技术指标：

1基本要求

1.1执行标准

GJ/T3049-1995     通用技术标准

GB/T12238-89      设计制造标准

GB/T12238-89      结构长度标准

GB/T172416-98、GB9119-2000、GB42164法兰连接标准

GB/T13927-92      压力试验标准

GB/T12220-89      阀门标志标准

GB12252/JB/T7928-99供货要求标准

GB/T12227-89      球墨铸铁QT450标准

GB/T1220          不锈钢标准

GB/T12225-89      铜合金标准

HG4-329           丁睛橡胶NBR标准

GB/T8528-1997     驱动装置标准

HG/T3091-2000     橡胶密封圈件—给、排水管道用接口密封圈材料规范

GB17219-1998      生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准

GB/T12225           通用阀门  铜合金铸造技术条件

GB/T12226           通用阀门  灰铸铁件技术条件

B/T12227            通用阀门  奥氏体钢铸件技术条件

JB106               阀门标志和识别涂漆

B/T7928             通用阀门   供货要求

CJ/T3006-92         供水排水用铸铁闸门

CJ/T3029-94         可调式堰门标准

JB2932-86           水处理设备制造技术条件

JB/ZQ4000.2-86      切削加工件通用技术条件

JB/ZQ4000.3-86      焊接件通用技术条件

JB/ZQ4000.5-86      铸件通用技术条件

JB/ZQ4000.10-86     涂装通用技术条件

JB/ZQ4286-86        包装技术通用技术条件

GB1176              铸造铜合金技术条件

GB6414              铸铁尺寸公差

GB9439              灰铸铁件

GB8923-85           涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级

GB4979-85           防锈包装

YJ010               抛丸喷砂技术条件及检验方法

JB/ZQ4000.1-86      产品检验通用技术条件

ZBJ86001.2-89       螺杆式启闭机型号和基本参数

JB/ZQ4000.7 86       锻件通用技术条件

JB/T5000.5-98        有色金属铸件通用技术条件

JB/ZQ4000.9-86       装配技术条件

JB/ZQ4000.10-86      涂装通用技术条件

GB3797-89           装有电子器件电控箱技术条件

GB4720-84           低压电器电控箱

GB/T4942.2-93       低压电器外壳防护等级

适用于所投产品的“产品出厂前的检验规则和方法”

适用于所投产品的“产品安装手册”及“产品安装检验规则和方法”

适用于所投产品的“产品型式试验规则”“产品的试验方法”

1.2卫生、安全防护

1）阀类设备所有零部件、密封件、防腐涂料均不得采用可能对自来水造成污染的材料，材料必须符合GB17219-1998《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》要求。提供内外防腐材料的成分、物理化学性能检测报告，内防腐要提供国家卫生部颁发的可用于饮用水的证书。

2）安装布置图和设备设计，不许把产品安装在对常规运行和维修人员有害的位置。

1.3技术要求

铸铁闸门

(1)闸门的技术要求

双向承压，安装形式：附壁式，启闭方式为手电两用。

闸门的渗漏量：当正向承压应≤0.5L/min.m

当反向承压应≤0.7L/min.m。

(2)主要结构及工作原理

铸铁镶铜闸门主要由门框、门体、导轨、楔紧装置、密封面等部件组成。

主要结构

1）门框由铸铁整体浇铸而成，门框两侧自带导槽，精加工之后作门体升降的导轨。门框平面经龙门刨及立车精加工并分别加工一道槽，以便镶入青铜密封面。

2）门体为整体铸造的方形或圆形平板，并在迎水面自带“＃”字形的加强筋，加强筋的数量视闸门规格大小而定，一般间距为250-350mm之间，门体平面精加工并带有镶铜条的槽，以便镶入青铜密封面，门体两侧精加工与门框侧槽配合，形成上下滑轨。门体上端有吊耳，吊耳为铸钢，门体与吊耳的两接触面精加工之后用螺栓固定，吊耳的销轴孔用镗床加工。

3）导轨用铸铁制作，导轨面加工成与门框一样的槽，并在平面上镶入青铜，减少门体上下运行时的摩擦力。导轨和门框连接的接触部位精加工，用螺栓联接，并设有定位销防止错位。

4）楔紧装置：为达到闸门的止水效果，闸门两侧设置楔块。楔块用锡青铜制成，用螺栓分别与门体和门框上的楔座固定，楔座铣成长孔，便于楔块的调整。为达到双向止水效果，在闸门上下增设楔紧装置。

5）密封面采用铜条或铜圈分别镶入门框和门体的槽内，密封面应保证门框和门体之间的密切配合。

6）丝杆由SS304不锈钢制成梯形螺纹，其精度达到7e级标准，螺纹长度比门体行程高度加长200mm，闸门处于关闭位置时，螺纹超出启闭机50mm，丝杆总长度超过5000mm时，需作分段加工，其接头采用圆钢加工成内圆孔，并用圆钢铰制螺栓将丝杆和接头固定。接头用固定工装加工，可与相同规格的丝杆互换配合。丝杆总长度超过4000mm时，需增设轴导架，轴导架由铸铁衬套管安装在铸铁托架上组成，铸铁托架固定在池壁上，导管与托架都可在两个方向进行调节，丝杆下部焊有圆钢销套，用销轴与门体相连。

7）所有铸铁部件的最小厚度〉20mm。

8）门框、门体按最大工作水头设计，其拉伸、压缩和剪切强度的安全系数不小于5，挠度不大于构件长度的1/1500，导轨的拉伸、压缩和剪切强度的安全系数不小于5.

9）所有铸件都进行高温回火处理，关键部位采用树脂砂造型。

工作原理

闸门由启闭机带动启闭螺母转动，在梯形螺纹作用下使丝杆带动闸门门体上下运行，达到截断或疏通水流作用。

(3)主要零部件材质

1）门框、门体、导轨、吊耳、楔座：HT250铸铁

2）密封面、楔块：ZcuSn5pb5Zn5锡铅青铜

3）紧固件：1Cr18Ni9Ti不锈钢。

(4)设计、制造、检验标准

该产品在设计、制造、检验、包装运输及安装过程中应符合中国GB、JB标准和国际ISO标准，主要标准如下：

CJ/T3006-92         供水排水用铸铁闸门

JB2932-86           水处理设备制造技术条件

JB/ZQ4000.2-86      切削加工件通用技术条件

JB/ZQ4000.3-86      焊接件通用技术条件

JB/ZQ4000.5-86      铸件通用技术条件

JB/ZQ4000.10-86     涂装通用技术条件

JB/ZQ4286-86        包装技术通用技术条件

GB1176              铸造铜合金技术条件

GB1220              不锈钢棒

GB6414              铸铁尺寸公差

GB9439              灰铸铁件

GB8923-85           涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级

GB4979-85           防锈包装

YJ010               抛丸喷砂技术条件及检验方法

JB/ZQ4000.1-86      产品检验通用技术条件

适用于本产品的“产品出厂前的检验规则和方法”

适用于本产品的“产品安装手册”及“产品安装检验规则和方法”

适用于本产品的“产品型式试验规则”“产品的试验方法”

(5)设备的寿命

除符合国家有关标准和规定外，还应符合以下要求：

（1）设备无故障运行时间不少于10年。

（2）整机使用寿命在25年以上。

(6)设备的防腐

除符合国家有关标准和规定外，还应符合以下要求：

（1）除锈达到Sa2.5级标准。

（2）涂富锌底漆、云母氧化铁中间漆，C04-42醇酸面漆，漆膜厚度≥250μM.

（3）包装前对机加工面接GB4879标准要求做好防腐处理。

（4）运输、安装过程中涂层破损，严格按涂装工艺进行修复，其质量水平不低于原涂层的质量水平。

2）一体化手电二用启闭装置（户外型）

不锈钢渠道闸门的启闭装置的门架横跨于渠道的平台上，采用不锈钢材料制造，中间设置电动启闭装置，门架应根据渠道深度及门体尺寸而决定其高度，操作手柄的高度尺寸一般约900mm左右。

(3)主要材料

门框、门体	SS304不锈钢  SS316L不锈钢

启闭机门架	SS304不锈钢  SS316L不锈钢

密封面	丁睛橡胶

螺杆、连接杆	等同或优于闸门主体材料

传动螺母	ASTM54400锡青铜

紧固件	等同或优于闸门主体材料。

(4)防腐处理

承包人提供的设备材料应适用城市水厂的腐蚀环境。

(5)土建条件

中标人应提供有关设备的安装土建条件，包括需要开设的电缆沟、槽、预留孔、洞的尺寸位置预埋管，预埋铁的大小尺寸位置，设备具体的外形尺寸。重量操作冲击荷载，对于通风、防火、采光、温度等要求，以便于电气设备的顺利安装及正常运行和管理。

手（电）动两用启闭机

1) 手电两用启闭机采用多转式阀门专用电动装置，配以启闭螺母、承重轴承、支座、护罩而成。主要由电动头、机座、不锈钢护罩等部件组成。铸铁镶铜闸门配套启闭装置。

2) 电动装置为全封闭结构，适用于户外工作，应采用 常辅、天津百利二通、上仪十一 或同档次及以上品牌机电一体化。电装头元器件应采用施耐德、ABB、西门子品牌。电动装置主要由阀用电机、减速装置、转矩控制、行程控制、手/电动切换机构、位置指示机构、现场操作按钮、控制接触器、输入输出数据总线等组成。电动装置应采用阀用多回转式电动装置，电气控制应具有就地操作按钮、就地和远程转换开关、远程开启度显示，所有控制元器件安装于控制单元内，承包人应配套提供控制电缆及安装附件。电动装置应设有背景照明系统液晶显示屏，液晶显示菜单，方便人员操作，开度显示应采用0~100%读数指示阀门开度，开度指示应为1%数字量递增。

3) 电动装置应适应于-15.5～60℃环境温度，相对湿度95%，机械外壳应采用双密封结构，并具有防锤击功能。

4) 电动装置具有手动/电动功能，当切换至手动时，其手动操作力应<150N。

5) 电动装置应具有良好的伺服特性，即具有高的启动转矩倍数，低的启动电流倍数和小的转动惯量，并具有电机过热保护功能。

6) 电动装置内设有防潮加热装置，防止因积露而影响电气元件的接触效果。

7)电动装置包括专用电机应适合电源380V、3相、50Hz、绝缘等级F级、防护等级为IP68或以上。启闭装置输出转速n≈18r/min、启闭速度ν≈0.25m/min。

8) 电动装置额定输出转矩应大于最大工作转矩的1.5倍，电机额定功率应大于轴功率的1.2倍。

9) 启闭机座架应采用球墨铸铁QT450或以上的材料浇注加工而成（等同或优于闸门本体材料），在闸门最大启闭力作用下，启闭座架应有足够的刚度和强度而不会发生损坏现象。启闭座架应配套固定用的连接钢板，用于与平台预埋钢板焊接固定。

10)电气控制系统

采用一体化电动装置，其控制单元应满足以下电气技术要求：

1）需具有 “断路器、交流接触器、热继电器”等一次电气元器件及其运行功能；

2）需具有 “阀门开、停开关，阀门开、停、故障指示灯”及其运行功能；

3）需具有 “阀门手动/自动”转换开关及其运行功能；

4）需具有 “PLC控制”开关量输入接口；

5）需具有 “阀门开、停、故障及转换开关位置”开关量输出接口。

6）外壳防护等级：IP68以上。

安装和检验要求

1)参考标准

CJ/T3006-92   给水排水工程用铸铁闸门标准

GB50231-98   机械设备安装工程施工及验收通用规范

SZ-06-99      排水工程机电设备安装质量检验评定标准

ZBJ16002-8    《电动装置设计、制造与检验标准》

（或AWWAC540-87）

GB50334-2002《城市污水处理厂工程质量验收规范》

制造厂 铸铁镶铜闸门安装技术手册

2)安装技术要求

(1)闸门必须按设计标高安装，各控制点的偏差不大于±10mm。

(2)门框底槽、侧槽的水平度和垂直度偏差不大于2/1000。

(3)平台上启闭机中心与门板吊耳中心应位于同一垂线，其垂直度偏差在全长度内不大于1/1000。

(4)闸门密封面应平整贴密，间隙不大于0.1mm，且限于300mm密封长条段内。

3)现场检验和调试

(1)闸门安装后，应对电（手）动启闭机内的润滑油脂进行检查和加注。

(2)在无水条件下，至少作门板启闭3次试验，操作灵活手感轻便，螺杆副的旋合平稳，门板无卡位、突跳现象，限位正确，启闭机的过载保护机构应动作灵敏可靠。

(3)招标人应协助中标人对进行现场泄漏试验，在最大设计水位条件下，闸门的正向泄漏量应不大于1.25l/min.m，反向泄漏量应不大于2.5l/min.m（密封长度）。

其他要求：

设备铭牌：铭牌应固定在明显的位置。铭牌内容如下：

（1）阀门（闸门）的型号及规格

（2）工作压力

（3）制造年月

（4）制造厂家名称或厂标

（5）出厂编号

（6）重量

阀门必须在操作位置的合适处有显示阀门行程的现场开度指示。所有阀门均应按ISO标准进行工作漏水试验和静压试验。

1.4提交资料

除商务标要求提交资料外，还应提交下列资料：

1）投标人投标阶段应提交的技术文件和资料

投标人在其投标文件中至少应提交下列文件和资料，这些文件和资料应该是以图纸、表格、文字相结合的形式出现，并应该是印刷制品，其文字应以中文形式出现，图纸或文件中各种单位必须使用国际单位。

（1）对设备供货部分，投标人应提供尺寸齐全的设备外形图和安装图，包括设备重量、基础承载力以及最小安装间隙要求等。对系统供货部分，承包商除提供前述内容外，还应提供该系统的概念设计，包括PI图和系统控制流程图。

（2）各种设备主要技术性能和规格的文字和图表的说明。

（3）各种设备的设计、制造、测试所参照的主要标准。

（4）各种设备主要部件的材料组成的说明。

（5）出现技术偏差部分的图纸和文件说明。

2）投标人中标后应提交的技术文件和资料

合同生效后10天内，中标人应马上提交下列文件和资料(但不限于此)。

（1）对系统供货部分的概念设计补充提供土建指导图。

（2）已被业主接受的发生技术偏差部分的设计图纸及文字说明。

（3）符合合同进度要求的供货计划表。

（4）已被业主接受的备品备件(包括润滑剂)以及专用的维修工具的清单。

（5）以及其它可能需要的资料。

1.5供货范围说明

1)每台阀门、电动执行机构应为成套设备，并包含随机附件，预埋件。

2)所有设备均为指导安装、负责调试。

3)本设备表中设备规格型号如有不明确之处，请参阅提供的施工图纸。

4) 阀门所有零部件必须是同一厂家生产的产品。

1.6使用期限

阀体、阀板等金属件的正常使用寿命为三十年；轴密封填料浸聚四氟乙烯碳素纤维与阀门橡胶密封圈的正常使用寿命至少为二十年。在此期间如发生质量及渗漏问题，中标人应免费更换。

中标人必须保证阀门在经正确安装、正常操作和保养条件下，在寿命期内运行良好 。

中标人必须按合同条款规定，及时提供设备的安装调试指导及技术培训等技术服务。

1.7检验

为保证所提供阀门符合本工程要求，投标人需于交货前进行规定检验:

阀门、排泥阀工作压力为1.0MPa。

阀门进行壳体试验和双向密封性能试验。壳体试验压力为1.5倍工作压力，密封试验压力为1.1 工作压力，沿着使阀瓣关闭的方向引入的介质并施加压力，整个试验压力持续时间最少4分钟，要求在阀门完全关闭时泄漏量为零。

1.8涂装

1）国产阀体、阀瓣及操作机构等内外表面要进行喷砂处理，以除去铁锈、水分及油等杂质。

2）国产阀内外部应采用静电喷涂烧结法（DN1200mm（含）以下口径）涂敷卫生级无毒环氧树脂粉体涂装，防止生锈和流体腐蚀，颜色采用土耳其蓝（色号1-46）。

3）涂层应光滑均匀无缺陷，涂料干后不溶解于水，不影响水质，并不因空气温度变化而分解。

4）涂层厚度应达0.2㎜以上。粉末涂料必须经过检测，符合饮用水卫生要求。

1.9安装指导

1）在整个安装过程中中标人须委派从事同类工作三年以上实践经验工程师和技术人员在现场就设备的正确就位、找平和联接进行全面的指导。中标人应和招标人一起对安装工作进行检查，经验收合格后，中标人就应准备参与下一步的调试和试运转工作。

2）中标人的安装指导工作将是规定性的，一旦发现第三方安装人不听从指导，导致设备被损坏，中标人应立即向招标人报告并予以纠正更换，因中标人未及时报告所引起的责任需由中标人承担。

3）对于重要的设备和要求较高的设备，中标人应在安装开始提出安装过程和注意事项、要求，并在安装过程中负责并随时加以指导。

4）中标人应对指导安装过程中所派工程师的全部费用负责。

2.0调试和试运行

1）一旦设备安装工作完成、工况良好，有关土建工程也已大部分完成，经招标人同意，就可进入调试和试运行。

2）在调试和试运行期间，中标人应配备在招标设备调试方面有实践经验（至少从事同类工作三年以上）的工程师负责指导和配合施工总承包共同参与设备的调试。对于由投标人承担安装工作的系统设备，则由投标人负责全部调试工作。

3）在此阶段若发现由于设备本身的质量问题或指导安装调试问题而引起的调试失败，中标人应负责处理这些问题，直到满意为止，并执行合同条款中的有关规定。

4）中标人应对设备调试过程中其所派人员的费用负责。

###### 6、电缆

## 一、技术要求

1、低压电力电缆技术规范

1.1  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件。

GB 12706   额定电压1kV（Um＝1.2kV）到35kV（ Um＝40.5kV）挤包绝缘电力电缆及附件

IEC 60502  额定电压1kV（Um＝1.2kV）到30kV Um＝36kV）的挤包绝缘电力电缆及附件

GB 3597    电力电缆铜、铝导电线芯

GB/T3048   电线电缆电性能试验方法

GB/T3956   电缆的导体

GB 6995    电线电缆识别标志方法

DL/T 401   高压电缆选用导则

GB 2952    电缆外护套

GB 50217   电力工程电缆设计规范

1.2  技术参数及要求

1.2.1 设备名称  1kV交联电缆

1.2.2 系统额定电压：1kV及以下

1.2.3 电缆额定电压（U0/U）：0.6/1kV

1.2.4 额定频率：50Hz

1.2.5 敷设条件

敷设环境有空气中、直埋、沟槽、排管、桥架、竖井、隧道等多种方式。地下敷设时电缆局部可能完全浸于水中。

1.2.6 0.6/1kV挤包绝缘电力电缆结构及技术参数见表1。

表1　技术参数特性表

| 序号 | 项 目 | 单位 | 标准参数值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.6/1kV挤包绝缘电力电缆结构参数 |
| 1.1 | 电缆型号 | / | YJV、YJV22、WD-YJY、 WD-YJY22、 NH-YJV、NH-YJV22、 |  |
|  | 阻燃等级 | ZA、ZB、ZC |  |
| 1.2 | 铜导体 | 材料 | / | 铜 |  |
|  |  | 材料生产厂及牌号 | / | 供货方提供 |  |
|  |  | 芯数×标称截面 | 芯×mm2 | 一芯： 2.5;4;6;10;16;25;35;50;70;95;120;150;185;240;300 |  |
|  |  |  |  | 二芯： 4;6;10;16;25;35;50;70;95;120;150 |  |
|  |  |  |  | 三芯：6;10;16 |  |
|  |  |  |  | 4+1芯： 10/6;16/10;25/16;35/16;50/25;70/35;95/50;120/70;120/95;150/95;185/95;240/120 |  |
|  |  |  |  | 4芯： 10;16;25;35;50;70;95;120;150;185;240 |  |
|  |  | 结构形式 |  | 圆形紧压 |  |
|  |  | 紧压系数 |  | ≥0.9 |  |
| 1.3 | 绝缘 | 材料、生产厂及牌号 | / | 供货方填写 |  |
|  |  | 最薄点厚度不小于标称值 | % | 90 |  |
|  |  | 偏心度 | % | 10% |  |
| 1.4 | 金属屏蔽 | 铜带层数 | 层 | ≥1 |  |
|  |  | 铜带厚度 | mm | ≥0.10 |  |
|  |  | 搭盖率不小于 | % | 15 |  |
| 1.5 | 填充层 | 填充材料 | / | 供货方填写 |  |
| 1.6 | 隔离套 | 挤包材料 | / | 供货方填写 |  |
| 1.7 | 内衬层 | 材料 | / | 供货方填写 |  |
| 1.8 | 铠装层 | 材料 | / | 镀锌钢带 |  |
|  |  | 钢带厚度直径 | mm | 0.2~0.8 |  |
|  |  | 钢带层数 | 层 | 2 |  |
| 1.9 | 外护套 | 材料 | / | PVC/PE |  |
|  |  | 材料生产厂及牌号 | / | 供货方提供 |  |
|  |  | 颜色 | / | 黑色/红色 |  |
|  |  | 最薄点厚度不小于标称值 | % | 80 |  |
| 2 | 0.6/1kV挤包绝缘电力电缆技术参数 |
| 2.1 | 20℃时铜导体最大直流电阻 | Ω/km | 1.15 | 1×16 |
|  |  |  | 0.727 | 1×25 |
|  |  |  | 0.524 | 1×35 |
|  |  |  | 0.387 | 1×50 |
|  |  |  | 0.268 | 1×70 |
|  |  |  | 0.193 | 1×95 |
|  |  |  | 0.153 | 1×120 |
|  |  |  | 0.124 | 1×150 |
|  |  |  | 4.61 | 2×4 |
|  |  |  | 3.08 | 2×6 |
|  |  |  | 1.83 | 2×10 |
|  |  |  | 1.15 | 2×16 |
|  |  |  | 0.727 | 2×25 |
|  |  |  | 0.524 | 2×35 |
|  |  |  | 0.387 | 2×50 |
|  |  |  | 0.268 | 2×70 |
|  |  |  | 0.193 | 2×95 |
|  |  |  | 3.08/4.61 | 4×6+1×4 |
|  |  |  | 1.83/3.08 | 4×10+1×6 |
|  |  |  | 1.15/1.83 | 4×16+1×10 |
|  |  |  | 0.727/1.15 | 4×25+1×16 |
|  |  |  | 0.524/1.15 | 4×35+1×16 |
|  |  |  | 0.387/0.727 | 4×50+1×25 |
|  |  |  | 0.268/0.524 | 4×70+1×35 |
|  |  |  | 0.193/0.387 | 4×95+1×50 |
|  |  |  | 0.153/0.268 | 4×120+1×70 |
|  |  |  | 0.153/0.193 | 4×120+1×95 |
|  |  |  | 0.124/0.193 | 4×150+1×95 |
|  |  |  | 0.0991/0.193 | 4×185+1×95 |
|  |  |  | 0.0754/0.153 | 4×240+1×120 |
|  |  |  | 1.83 | 4×10 |
|  |  |  | 1.15 | 4×16 |
|  |  |  | 0.727 | 4×25 |
|  |  |  | 0.524 | 4×35 |
|  |  |  | 0.387 | 4×50 |
|  |  |  | 0.268 | 4×70 |
|  |  |  | 0.193 | 4×95 |
|  |  |  | 0.153 | 4×120 |
|  |  |  | 0.124 | 4×150 |
|  |  |  | 0.0991 | 4×185 |
|  |  |  | 0.0754 | 4×240 |
| 2.2 | 导体温度 | ℃ | PVC | XLPE |  |
|  |  |  | 70 | 90 | 正常运行时最高允许温度 |
|  |  |  | 160 | 250 | 短路时最高允许温度 |
| 2.3 | 出厂工频电压试验（5min） | kV | 3.5 |  |
| 2.4 | 电缆敷设时允许环境温度 | ℃ | ≥0 |  |
| 2.5 | 电缆在正常使用条件下的寿命 | 年 | ≥30 |  |
| 2.6 | 最大烟密度（低烟） | % | 60 | 采用阻燃电缆时填写 |
| 2.7 | 最大烟密度（低烟） | % | 80 | 采用低烟无卤电缆时填写 |
| 2.8 | 电缆阻燃级别 | 级 | 以词条为准 | 采用阻燃电缆时填写 |
| 3 | 0.6/1kV挤包绝缘电力电缆非电技术参数 |
| 3.1 | 绝缘 |  |  | PVC | XLPE |  |
|  |  | 老化前抗张强度不小于 | N/mm2 | 12.5 | 12.5 |  |
|  |  | 老化前断裂伸长率不小于 | % | 150 | 200 |  |
|  |  | 老化后抗张强度变化率不超过 | % | ±25 | ±25 |  |
|  |  | 老化后断裂伸长率变化率不超过 | % | ±25 | ±25 |  |
| 3.2 | 外护套 |  |  | PE | PVC |  |
|  |  | 老化前抗张强度不小于 |  | 12.5 | 12.5 |  |
|  |  | 老化前断裂伸长率不小于 | % | 300 | 150 |  |
|  |  | 老化后抗张强度变化率不超过 | % | / | ±25 |  |
|  |  | 老化后断裂伸长率变化率不超过 | % | / | ±25 |  |
|  |  | 热冲击试验 | / | 不开裂 | 不开裂 |  |
|  |  | 低温冲击试验 | / | 不开裂 | 不开裂 |  |
|  |  | 最大允许收缩 | % | 3 | / |  |
|  |  | 热失重，最大允许失重 | mg/cm2 | / | 1.5 |  |

1.2.7 结构材料

1.2.7.1 导体

1.2.7.1.1 导体表面应光洁、无油污、无损伤绝缘的毛刺、锐边，无凸起或断裂的单线。

1.2.7.1.2 铜导体应符合GB 3953中的TY型圆铜线。导线的节距比、绞向应符合GB 3957的规定。

1.2.7.2 绝缘

1.2.7.2.1 绝缘采用交联聚乙烯。

1.2.7.2.2 绝缘应紧密挤包在导体上，绝缘表面应平整，色泽均匀。交联聚乙烯绝缘电缆的交联工艺可采用硅烷交联、辐照交联等。

1.2.7.2.3 各截面绝缘标称厚度见GB/T12706，绝缘厚度平均值应不小于标称值，任一点最小测量厚度应不小于标称值的90％-0.1mm。

1.2.7.3 填充及内衬层

1.2.7.3.1 缆芯采用非吸湿性材料填充，应紧密无空隙。缆芯中间也应填充，三芯成缆后外型应圆整。

1.2.7.3.2 内衬层厚度平均值不小于标称值，任一点最小厚度应不小于标称值的85%。

1.2.7.4 铠装

钢带铠装应采用双层镀锌钢带，螺旋式绕包，绕包间隔不应超过钢带宽度的50%，绕包应圆整光滑。镀锌钢带或钢丝的尺寸应符合GB12706.2的规定。

1.2.7.5 外护套

外护套厚度平均值应不小于标称值，任一点最小厚度不小于标称值的85%。对于有防水要求的电缆，在缆芯和护套之间应采用可靠的防水结构，其防水性能应符合GB/T12706.2标准要求。

1.2.7.6 不圆度

电缆不圆度应不大于10%。

1.2.7.7 成品电缆标志

成品电缆的外护套表面应连续凸印或印刷厂名、型号、电压、导体截面、制造年份和计米长度标志，不得连续500mm内无标志。

1.2.7.8 电缆盘

应用铁木结构电缆盘。电缆盘应能承受所有在运输、现场搬运中可能遭受的外力作用或在任何气象条件下在户外储存10年以上。电缆盘应承受在安装或处理电缆时可能遭受的外力作用并不会损伤电缆及盘本身。电缆盘筒体最小直径应不小于电缆最小弯曲半径。

厂商应提供电缆结构尺寸、特性参数、结构图纸等技术资料和电缆结构各部分的原材料及其来源、性能指标等，并在供货合同中明确。

1.2.7.9 耐火、阻燃电缆应满足下列要求：

1）耐火特性

电缆通过GB12666.6《电线电缆耐火特性试验方法》（等同IEC331）

A级（火焰温度950~1000℃，持续供火时间为90min）

B级（火焰温度750~800℃，持续供火时间为90min）

根据用户要求，可按GB12666.6 A、B任一级标准通过耐火试验。

2）阻燃性能

电缆通过GB12666.5《成束电线电缆燃烧试验方法》（等同IEC332—3）

A类（试样应使可燃体积为7l/m，火焰持续燃烧时间为40min）

B类（试样应使可燃体积为3.5l/m，火焰持续燃烧时间为40min）

C类（试样应使可燃体积为1.5l/m，火焰持续燃烧时间为20min）

根据用户要求，可按GB12666.5 A、B、C任一类标准或美国IEEE383标准，日本JIS标准，通过电缆成束燃烧试验。

1.3　使用环境条件表

表2　使用环境条件表

| 名 称 | 参 数 值 |
| --- | --- |
| 海拔高度（m） | ≤1000 |
| 最高环境温度（℃） | +40 |
| 最低环境温度（℃） | -40 |
| 土壤最高环境温度（℃） | +35 |
| 土壤最低环境温度（℃） | -20 |
| 日照强度（W/cm2） | 0.1 |
| 湿 | 日相对湿度平均值（％） | ≤95 |
|  | 月相对湿度平均值（％） | ≤90 |
| 最大风速（户外）（m/s）/Pa | 35/700 |
| 电缆敷设方式（多种方式并存时，选择载流量最小的一种方式） | 直埋、排管、电缆沟、空气 |

1.4  试验

根据最新版的IEC标准和国家标准（GB）进行试验。试验中，要遵循并执行下列附加要求和IEC的补充说明。

1.4.1 型式试验

按GB12706.2的要求进行电气型式试验和非电气型式试验。

1.4.2 出厂试验

每批电缆出厂前，制造厂必须对每盘电缆按GB 12706以及下述要求进行出厂试验。

1.4.2.1 导体电阻测量

应对每一根电缆长度所有导体进行测量。成品电缆或从成品电缆上取下的试样，应在保持适当温度的试验室内至少存放12h后测量。若怀疑导体温度是否与室温一致，电缆应在试验室内存放24 h 后测量。也可选取另一种方法，即将导体试样浸在温度可以控制的液体槽内，至少浸入1 h后测量电阻。电阻测量值应按 GB/T 3956 规定的公式和系数校正到 20℃下 1 kｍ长度的数值。每一根导体 20℃ 时的直流电阻应不超过 GB/T 3956 规定的相应的最大值 。

1.4.2.2 局部放电试验

应按GB/T 3048.12 规定进行局部放电试验。

1.4.2.3 交流耐压试验

1.4.3 抽样试验

1.4.3.1导体检查和尺寸检查

导体检查,绝缘和护套厚度测量以及电缆外径的测量应在每批同一型号和规格电缆中的一根制造长度的电缆上进行,但应限制不超过合同长度数量的10%。

1.4.3.2导体检查

按GB/T 3956 规定的导体结构要求应采用目测，如有可能可采用测量方法进行检查。

1.4.3.3绝缘和外护套厚度的测量

应按GB/T 2951.1的规定方法进行测量。为试验而选取的每根电缆长度可用一段电缆来代表 ,如果必要 ，这段电缆应在已去除可能受到损伤的部分以后，从电缆的一端截取。

1.4.3.4铠装金属丝和金属带的测量

1）铠装金属丝的测量

使用具有两个平测头精度为 ±0.01 ｍｍ的千分尺来测量圆铠装金属丝的直径和扁铠装金属丝的厚度,圆金属丝测量应在同一截面上两个互成直角的位置上各测一次,取其平均值作为金属丝的直径。

2）铠装金属带的测量

测量时应使用具有两个直径为 5ｍｍ平测量头，精度为 ±0.01 ｍｍ 的千分尺,宽为 40ｍｍ及以下的金属带应在宽度中央测其厚度,对于更宽的带子应在距其每一边缘 20ｍｍ处各测一次,取其平均值作为金属带厚度。

1.4.3.5外径测量

应按 GB/T 2951.1 规定进行。

1.4.3.6局部放电试验

应按GB/T 3048.12 规定进行局部放电试验。三芯电缆的所有绝缘线芯都要进行试验，电压施加于每一根导体和金属屏蔽之间，在1.73 U0 电压下局部放电量应不超过 10 pC。

1.4.3.7 4h交流耐压试验

在室温下，每一导体与金属屏蔽间应施加工频电压 4h ,试验电压为4U0。

1.4.3.8 XLPE 、EPR和HEPR绝缘热延伸试验

按 GB/T2951.5规定进行。

1.4.3.9外护套工频耐压试验

在电缆外护套上加工频15kV/1min

1.4.3.10可剥离绝缘屏蔽的可剥离试验

试验应在老化前和老化后的样品上各进行三次，可在三个单独的电缆试样上进行试验，也可在同一个电缆试样上沿圆周方向彼此间隔约 120o 的三不同位置上进行试验。应从老化前和老化后的被试电缆上取下长度至少 250 ｍｍ的绝缘线芯以用作试验。在每一个试样的挤包绝缘屏蔽表面上从试样的一端到另一端向绝缘纵向切割成两道彼此相隔宽(10±1)ｍｍ相互平行的刀痕。沿平行于绝缘线芯方(也就是剥切角近似于 180o)拉开长 50ｍｍ、宽 10ｍｍ的一条型带后 ，将绝缘线芯垂直地装在一拉力机上，用夹头夹在绝缘线芯的一端，另一端为 10 mm 条型带，夹在另一个夹头上。拉力分别加在绝缘和 10ｍｍ条形带上,抖动至少约 100ｍｍ 长的距离,在剥切角近似于 180o 和速度为(250±50)ｍｍ/min条件下进行试验。试验应在(250±5)℃温度下进行。对未老化和老化后的试样应连续地记录其剥离力数值。从老化前后的试样绝缘上剥下挤包半导电屏蔽的剥离力应不小于 4Ｎ 和不大于 45Ｎ，绝缘表面应 无损伤，并无半导电屏蔽痕迹留在绝缘上。

1.4.4 现场试验

按DL/T 596《电力设备预防性试验规程》及GB 50150《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》相关项目和标准。

1.5包装及运输

1.5.1成品电缆的外护套表面应连续印有电缆型号、规格、厂名、制造年月和长度标志。不得采用凹印。标志应字迹清楚，容易辨认，耐擦。并符合GB 6995.3规定。

1.5.2 电缆交货应使用电缆盘，两端应有可靠的防水密封保护，电缆盘上应标明：盘号、电缆型号、规格、长度、毛重、厂名、正确旋转方向及制造年月和买方名称。

1.5.3 每盘电缆长度根据需方要求提供，交货长度应为正公差。

1.5.4 封盘方式依据运输条件而定。

1.5.5 出厂试验报告应附在电缆盘上。

电缆线检测数量由中标方提供（约2米左右）；抽检部位为整根电缆的一端截取，不包含在清单数量。

## 7起重机

### 1、产品标准与规范

投标人提供的产品标准必须符合国家最新颁布的标准与规范要求。

### 2、引用规范标准

《起重机设计规范》（GB3811）

《起重机械安全规程》（GB6067）

《起重机试验规范和规程》（GB5905）

《起重设备安装工程施工及验收规范》（GB50278）

《钢丝绳电动葫芦》（JB/T9008.1~9008.6）

《钢丝绳电动葫芦产品质量分等》（JB/ZQ8004）

《钢丝绳电动葫芦安全规程》（JB9009）

《电动悬挂起重机》（JB/T2603）

《起重机危险部位与标致》（GB/T5052）

《电动单梁起重机产品质量分等》（JB/ZQ8012）

《电气设备安全设计导则》（GB/T4064）

《外壳防护等级的分类》（GB4208）

《电气装置安装工程施工及验收规范》（GBI232）

《电机外壳防护等级》（GB/T4942.1）

《低压电器基本标准》（GB1497）

《低压电器基本标准》（GB1497）

《优质碳素结构钢技术条件》（GB/T699）

《低合金结构钢》（GB/T1591）

《形状和位置公差》（GB/T1182-1184）

《表面粗糙度参数及其数值》（GB/T1031）

《钢结构用高强度大六角头螺栓、螺母、垫圈》（GB/T1228-1231）

《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》（GB/T11345）

《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》（GB8923）

《色漆和清漆膜的规划试验》（GB9286）

### 3、供货范围

（1）装配完整的起重机，包括设备的运输、安装、调试、培训及正常使用的所有必要附件及措施，供货商需负责安装、调试、整改直至设备取得相应的特种设备检验合格证。

（2）采购清单及具体参数见设备清单。

（3）投标人应提供投标设备详细具体的参数与安装图纸，安装过程中涉及到的预埋件等，应在业主提出后5个工作日内响应并提供预埋件及图纸并指导施工。

### 4、 资料提交

（1）设备的详细供货范围，设备的总体布置图，详细的技术规格、装配结构、零件材料和防护涂层说明，以及设备的外形尺寸和安装、维修、运行所需的空间要求。

（2）备品备件件表。

（3）样本（含与实物一致的结构大样图、彩照等）。

（4）公司生产资质，产品检测合格证书等。

（5）其他招标人需要投标人提供的资料。

### 5、起重机的主要功能、型式和构造

1、电动单梁悬挂起重机主要由电动葫芦、行车、钢结构、电气设备等组成。

2、起重机电源采用 AC 380V 50Hz，行车采用安全滑触线供电；电动葫芦采用电缆供电。起重机应设有超载保护及各机构的限位等安全保护装置,具有运行指示灯、声光报警装置。

3、控制形式为地面控制。

4、主要金属结构

金属结构由单主梁、横梁等部件组成。

4.1主梁采用钢板压延成形的U形槽钢与工字钢组焊成箱形实体腹梁，腹梁是由槽钢组的，主、横梁用允许摆动一很小角度的单铰（销轴）连接，使起重机各车轮能更好地与轨道接触，不致悬空，此外由于连接可拆，运输方便。

4.2 横梁主要由型钢拼焊而成，车轮的垂直偏斜、水平偏斜及大车运行机构等的安装正确均由横梁的制造与焊装予以保证。主梁、横梁一般均需在制造厂予装，作出标记，以利于现场拼装的顺利进行和保证金属结构总装的正确与完好。

4.3主梁、横梁的面板和横隔板材料为Q235B，内部型钢加劲肋材料为Q235A，焊条采用E4303(GB5117)，自动焊丝采用E501T-1。

4.4起重机的金属结构有足够的刚度和强度，其满载静挠度不大于 1/700S。

5、主要机构及设施

5.1起重机起升机构

葫芦起升机构由锥形转子电动机、减速器、卷筒装置、联轴器、导绳器、吊钩装置、电动小车、驱动装置和电器等部件组成。

各部件在结构上可以相对独立，维修调整方便。

配套电机见具体招标设备清单，应满足招标人设计意图及现场使用要求。

配套钢丝绳应采用D-6X37+1结构形式，工字轨道符合GB706—88标准，所有配件应满足工作起吊重量。

5.2起重机行车行走机构

5.2.1起重机行车行走机构由主动车轮组、被动车轮组组成。

5.2.2整机使用16只车轮，两侧各8只车轮，全驱动。车轮材料采用具有高强度和良好耐磨性能的钢材（ZG340-640）。车轮的踏面均进行热处理，硬度范围HB240-270，淬火深度不小于15-20mm，淬火深度内（大于20mm）的硬度为HB250。

5.2.3起重机上面采用单轮缘车轮；缓冲器采用橡胶缓冲器。

### 6、起重机的电气要求部分

6.1供电装置

行车供电：采用5极安全滑触线供电，行走距离约（由设备使用工况定）m。

电动葫芦供电：采用电缆供电。电动葫芦的供电装置安装在导电侧，采用电缆加钢绞线导电滑车形式。

6.2工作电源AC380V(85%-110%)50HZ

6.3起重机分别设置动力回路、控制回路、辅助回路，控制柜内各接线端子都布置在正面，以利于维护，各接线端子都标有对应线号标志，穿线管内壁光滑，硬管出线口和电气设备进线口加装橡胶保护套。

6.4起重机电气设备不带电金属外壳、金属穿管均需可靠接地。

6.5严禁用接地线作载流零线。

### 7、起重机的安全保护装置要求

7.1设备应有超负荷保护。

7.2行程和高度的保护，起重机各运动机构均设有极限位置的行程或高度保护。

7.3起重机设有短路保护、失压保护、零位保护、过流保护以及各种必要的联锁保护装置等等。

### 8.质量保证

8.1卖方应严格按照国家有关标准、企标和标书的承诺进行生产检验。

8.2买方随时到现场对卖方的生产进行监督。

### 9.随机资料

9.1技术资料3套，包括以下内容：

设备总图、部件图、传动系统图、润滑图表、易损件图、电气原理图、电器柜接线图、电气元件的现场位置图、接线图等图纸，易损件、外购件名细，机械和电气操作说明书等。

9.2证明文件1套：

提供设计文件、产品质量合格证明、安装技术文件和资料、安全保护装置的型式试验合格证明等

### 10.备品、备件、专用工具及其它补充件

10.1 提供标准配置，凡需每台有一套标准配置的附件才能保证设备正常运行的,应包括在该设备的投标价中,并应将其附件的数量和单价提供给招标方参考。

10.2投标人需提供设备必需的备件、易损件,并应分别报单价和总价并注明厂家,这些费用应包括在该设备的投标价格中。

10.3易损件应提供对其质量要求,并推荐生产厂家。

### 11.质量保证及售后服务

11.1质保期为设备终验合格后36个月；

# 11.2在质保期内,接到招标方通知后，投标方维修人员24小时内必须抵达故障现场，2小时排除故障。因投标方未及时排除故障而造成损失由投标方负责，同时排除故障所需备件由投标方免费提供；如生产急需，买方可自行处理由此产生的一切费用由卖方承担。

### 双法兰传力接头

#### 1.1、产品标准与规范

投标人提供的产品标准必须符合国家最新颁布的标准与规范要求。

#### 1.2、投标人必须提供的说明

- 主要配套件的规格型号和生产厂家；

- 投标产品的设计和制造标准、技术参数、具体配置、性能介绍、优缺点等，不得用产品样品代替。

- 橡胶材料性能的抗老化、橡胶卫生检验等试验报告。

- 提供详细设备尺寸图、结构图及技术说明。

- 提供配套设备的相关说明书、产品合格证。

- 提供设备安装详图、设备接口规格尺寸图。

- 如有技术偏差，要有书面的技术论证及说明，并请在技术偏离表内列明。

#### 1.3、基本技术要求

- 设计、制造和验收应严格按照GB/T 12465-2007《管路松套接头》、GB/T17219《生活饮用水输配水设备及保护材料的安全性评价标准》国家标准执行。要求在最大允许工作压力和最大流速的工况下正常使用。

- 密封型式简单、可靠。依靠密封圈的弹性变形，能保证在伸缩量范围内补偿管道发生的位移时而没有泄漏。

- 密封圈不但结构牢固，而且要求能在现场调整或更换密封圈简易、方便（厂家应提供修复密封圈的专用工具）。

- 密封圈的使用寿命应保证至少15年以上，并要求提供相应的试验报告。橡胶密封圈应达到零泄漏。

- 密封橡胶必须采用全新未使用过的EPDM（三元乙丙烯聚合橡胶），并应进行材料性能的抗老化、橡胶卫生检验等试验，并附上试验报告（橡胶卫生检验应符合相关认证），严禁采用再生橡胶。

- 法兰短管上的钢制法兰连接尺寸执行凸面板式平焊钢制管法兰GB/T 9119标准，本体上的铸铁法兰连接尺寸及制造标准执行整体铸铁管法兰GB/T 17241.6标准。

- 传力接头的伸缩量不得小于下表的数值：

| 公称直径DN(mm) | 伸缩量(mm) |
| --- | --- |
| 250－700 | 25 |
| 800－2000 | 30 |

- 传力接头主要材料不低于下表所示

| 序号 | 名称 | 材料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 本体 | 碳素结构钢Q235-A（设备清单表中备注安装于臭氧接触池的应使用不锈钢316L）、喷砂除锈SA2.5后静电喷涂环氧树脂粉末 |
| 2 | 压盖 | 碳素结构钢Q235-A（设备清单表中备注安装于臭氧接触池的应使用不锈钢316L） |
| 3 | 密封圈 | 三元乙丙橡胶 |
| 4 | 短管法兰 | 碳钢Q235-A（设备清单表中备注安装于臭氧接触池的应使用不锈钢316L） |
| 5 | 螺柱 | 碳钢镀锌Q235-A （设备清单表中备注安装于臭氧接触池的应使用不锈钢316L） |

- 壳体双向试验压力为1.5 MPa，持续时间≥300秒，液体密封试验压力为大于1.1 MPa，持续时间≥30秒，要求无可见渗漏及结构损伤。

- 外观质量必须无裂纹、合孔、缩口、头渣、折叠、分层、结疤、或擦伤形成的明显伤痕等影响性能的有害缺陷，壳体最小壁厚必须按公称压力1MPa压力级别设计铸造。内外表面采用高温静电环氧树脂喷涂工艺，涂层厚度0.25mm以上，表面光洁度高于Ra6.3，环氧树脂采用防腐蚀无毒环保型，涂料干后，不溶解于水，不影响水质，且不因气温变化而发生异状，所有与饮用水接触部分要适合饮用水应用标准符合国家卫生标准GB/T17219；当设备在现场安装后由于各种原因需要再次喷涂时，供货单位无偿提供一次现场防腐修复服务。

- 壳体应注有商标、公称通径、公称压力、通流方向；标牌上应注有产品名称、型号、通径、适用介质、制造厂名、制造年月、出厂编号。

#### 1.4、招标内容范围与有关要求

1、技术规格书是招标文件的一部分，包括所有条款的具体说明及设备相应的制作要求，投标人需在各自技术和商务占优势的基础上对招标设备进行投标并报价，业主有权根据工程需要选择投标人的中标范围。

2、此份规格书包括招标购买设备及相应的技术、售后服务。

3、投标人须接受资格审查和认可。买方将从设备制造、运输、指导安装、调试、试运行、培训、备件、验收、售后服务、维修等各个方面进行考察。

- 提供免费的备品备件等其它易损件。

- 提供免费的专业工具。

- 橡胶材料、涂层涂料（制造商所在国家的权威机构）无毒、卫生认证原件和设备采购合同复印件。

- 提供完整的合格证、检测报告（含强度、密封测试、密封材料抗老化测试、主要部件材质检验）。

- 提供产品原厂使用说明书，其中中文说明书一式四份。

- 提供设备供货清单一份（含设备名称、规格参数、型号，出厂编号、品牌、产地等）。

- 免费提供指导安装。

- 中标后7天内提供安装图纸及安装技术要求资料, 供设计单位进行图审，经设计单位图审确认后方可进入生产加工程序。如有预埋件，中标后根据买主工程施工进度，在接到买主通知的5天内提供预埋件。

- 中标单位可向建设单位索取设备相关的必要技术资料，如合同签订五个工作日内未向建设单位书面索取相关技术资料，视作中标单位已获知所有必要技术细节。

###### 更换有缺陷的零件、部件和设备，或修理缺陷部分，以达到合同规定的技术规范、质量和性能，供货单位承担一切费用和风险并负担买方遭受的一切直接费用。同时卖方应相应延长被更换设备的质量保证期。

# 二、设备采购清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 材料 | 单位 | 数量 | 推荐品牌（参照或相当于） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潜水离心泵 | Q≥3200m3/h H≥22m | 成品 | 套 | 4 | 格兰富、凯士比、威乐 | 4用 |
| 2 | 配套电机 | N≤300KW，380V | 成品 | 套 | 4 | 与泵组配套 | 4用(2台变频)，含原装配套潜水电缆，根据现场复核，长度不短于15M。 |
| 3 | 配套控制柜 | L800*D600*H2200,与泵组功率配套，含 ABB、西门子、施耐德以上变频器两台，以及所有配件及附件，含水泵专用保护装置，含通信接口、智能计量表。 |  |  | 2 | / |  |
| 4 | 配套控制柜 | L800*D600*H2200,与泵组功率配套，含 ABB、西门子、施耐德以上软起两台，以及所有配件及附件，含水泵专用保护装置，含通信接口，智能计量表。 |  |  | 2 | / |  |
| 5 | 配套现场转接箱 | 带IP68防水功能,大小400*600*250 |  |  | 4 | / |  |
| 6 | 静音止回阀 | DN=800 P米1.0MPa | 铸铁 | 台 | 4 | 上海冠龙、VAG、滨特尔 | 配套相关安全运行必需附件 |
| 7 | 手动偏心半球阀 | DN=800 P米1.0MPa | 铸铁 | 台 | 4 | 上海冠龙、VAG、滨特尔 | 配套相关安全运行必需附件 |
| 8 | 手动蝶阀 | DN=1400 P米1.0MPa | 铸铁 | 台 | 1 | 上海冠龙、VAG、滨特尔 | 配套相关安全运行必需附件 |
| 9 | 明杆式镶铜铸铁圆闸门 | D1800双向止水，闸中心最大水头7米，启闭机启闭力60Kn,启闭机功率1，1kW | 铸铁 | 台 | 1 | 上海冠龙、VAG、滨特尔 | 配套手电两用启闭机丝杆，启闭机暂定厂家根据设备自身情况予以准确复核，配套供应配套相关预埋件及其他设备必需附件 |
| 10 | 电缆 | YJV22-10KV 3*120 |  | 米 | 1750 | 万马、上上、远东 | 现场复核，按实际计算 |
| 11 | 电缆 | JHS-0.6KV/1KV 2(YJV3*240+120 ) |  | 米 | 1480 | 万马、上上、远东 |  |
| 12 | 电缆 | YJV0.6KV/1KV 5*10 |  | 米 | 192 | 万马、上上、远东 |  |
| 13 | 电缆 | YJV0.6KV/1KV 5*6 |  | 米 | 10 | 万马、上上、远东 |  |
| 14 | 哈弗 | D1800 长度2M | 铸铁 | 个 | 1 |  |  |
| 15 | 双法兰限位伸缩器 | DN800 PN1.0MPa |  |  | 4 | 上海冠龙、VAG、滨特尔 |  |
| 16 | 双法兰限位伸缩器 | DN1400 PN1.0MPa |  |  | 1 | 上海冠龙、VAG、滨特尔 |  |
| 17 | 法兰 | D1400 | Q235B | 个 | 3 |  |  |
| 18 | 法兰 | D800 | Q235B | 个 | 8 |  |  |
| 19 | 法兰 | D600 | Q235B | 个 | 4 |  |  |
| 20 | 电动葫芦 | CD1,10-18D,P=13+2*0.8KW |  | 套 | 1 | 河南奇瑞、浙江众擎、绍兴麒龙 | 起重量10T，包安装 |
| 21 | AQ起重机配电箱 | 户外不锈钢IP66，含63A断路器 |  | 套 | 1 |  | 立柱安装2米，高见系统图，包安装 |

###### 注：投标人（供货商）提供的产品，应是招标人推荐品牌或同档次及以上产品。如提供的是同档次或以上产品的，则应递交相关证明材料。如证明材料不充分或经评标委员会评定低于推荐品牌的，投标人自行承担被否决投标的风险。

# 第六章  投标文件格式

上虞区上源闸水厂迁建配套输配水管道工程-泵、阀门等采购

投  标  文  件

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

年         月         日

目    录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、资格审查资料

五、技术文件

## 一、投标函及投标函附录

### （一）投标函

致：              （招标人名称）

1、根据已收到的贵方的招标编号为        的             （工程名称）的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，我单位经考察现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、技术要求、图纸和设备清单及其他有关文件后，我方愿以人民币       元（大写）（RMB：￥          元）的投标报价并按图纸、合同条款、技术规范和设备清单的条件要求供货，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件(如果有的话)，及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权力。

3、一旦我方中标，我方保证按照招标人要求在      日历天内交付货物。

4、如果我方中标，我方将按照规定提交上述总价         ％的履约担保金。

5、我方同意所递交的投标文件在“投标须知附表”投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标，投标保证金将全部被没收。

6、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束我们双方的合同文件组成部分。

7、我方理解贵方将不受必须接受你们所收到的最低标价或其它任何投标文件的约束。

8、我方的金额为人民币（大写）           元（RMB：￥       元）的投标保证金与本投标函同时递交。

投标人：（盖章）                           单位地址：

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

联系电话：             传真：

开户银行名称：

开户银行帐号：

日期：      年       月      日

### （二）投标函附录（一）

| 序号 | 项目内容 | 合同条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 履约保证金 |  | 合同价的（ 2 ）% |  |
| 2 | 误期违约金额 |  | 10000元/天 |  |
| 3 | 误期赔偿费限额 |  | 全部履约保证金 |  |
| 4 | 交货期 |  | 按招标人要求执行 |  |
| 5 | 质量标准 |  | 合格 |  |
| 6 | 质量违约金最高金额 |  | 合同价的2% |  |
| 7 | 预付款金额 |  | / |  |
| 8 | 保修期 |  | 36个月 |  |
| 9 | 投标有效期 |  | 90日历天 |  |

投标人（盖章）：

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

### （三）投标函附录（二）

## 设备采购报价清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 材料 | 单位 | 数量 | 推荐品牌（参照或相当于） | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潜水离心泵 | Q≥3200m3/h H≥22m | 成品 | 套 | 4 | 格兰富、凯士比、威乐 |  |  | 4用 |
| 2 | 配套电机 | N≤300KW，380V | 成品 | 套 | 4 | 与泵组配套 |  |  | 4用(2台变频)，含原装配套潜水电缆，根据现场复核，长度不短于15M。 |
| 3 | 配套控制柜 | L800*D600*H2200,与泵组功率配套，含 ABB、西门子、施耐德以上变频器两台，以及所有配件及附件，含水泵专用保护装置，含通信接口、智能计量表。 |  |  | 2 | / |  |  |  |
| 4 | 配套控制柜 | L800*D600*H2200,与泵组功率配套，含 ABB、西门子、施耐德以上软起两台，以及所有配件及附件，含水泵专用保护装置，含通信接口，智能计量表。 |  |  | 2 | / |  |  |  |
| 5 | 配套现场转接箱 | 带IP68防水功能,大小400*600*250 |  |  | 4 | / |  |  |  |
| 6 | 静音止回阀 | DN=800 P米1.0MPa | 铸铁 | 台 | 4 | 上海冠龙、VAG、滨特尔 |  |  | 配套相关安全运行必需附件 |
| 7 | 手动偏心半球阀 | DN=800 P米1.0MPa | 铸铁 | 台 | 4 | 上海冠龙、VAG、滨特尔 |  |  | 配套相关安全运行必需附件 |
| 8 | 手动蝶阀 | DN=1400 P米1.0MPa | 铸铁 | 台 | 1 | 上海冠龙、VAG、滨特尔 |  |  | 配套相关安全运行必需附件 |
| 9 | 明杆式镶铜铸铁圆闸门 | D1800双向止水，闸中心最大水头7米，启闭机启闭力60Kn,启闭机功率1，1kW | 铸铁 | 台 | 1 | 上海冠龙、VAG、滨特尔 |  |  | 配套手电两用启闭机丝杆，启闭机暂定厂家根据设备自身情况予以准确复核，配套供应配套相关预埋件及其他设备必需附件 |
| 10 | 电缆 | YJV22-10KV 3*120 |  | 米 | 1750 | 万马、上上、远东 |  |  | 现场复核，按实际计算 |
| 11 | 电缆 | JHS-0.6KV/1KV 2(YJV3*240+120 ) |  | 米 | 1480 | 万马、上上、远东 |  |  |  |
| 12 | 电缆 | YJV0.6KV/1KV 5*10 |  | 米 | 192 | 万马、上上、远东 |  |  |  |
| 13 | 电缆 | YJV0.6KV/1KV 5*6 |  | 米 | 10 | 万马、上上、远东 |  |  |  |
| 14 | 哈弗 | D1800 长度2M | 铸铁 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 15 | 双法兰限位伸缩器 | DN800 PN1.0MPa |  |  | 4 | 上海冠龙、VAG、滨特尔 |  |  |  |
| 16 | 双法兰限位伸缩器 | DN1400 PN1.0MPa |  |  | 1 | 上海冠龙、VAG、滨特尔 |  |  |  |
| 17 | 法兰 | D1400 | Q235B | 个 | 3 |  |  |  |  |
| 18 | 法兰 | D800 | Q235B | 个 | 8 |  |  |  |  |
| 19 | 法兰 | D600 | Q235B | 个 | 4 |  |  |  |  |
| 20 | 电动葫芦 | CD1,10-18D,P=13+2*0.8KW |  | 套 | 1 | 河南奇瑞、浙江众擎、绍兴麒龙 |  |  | 起重量10T，包安装 |
| 21 | AQ起重机配电箱 | 户外不锈钢IP66，含63A断路器 |  | 套 | 1 |  |  |  | 立柱安装2米，高见系统图，包安装 |
| 投标报价合计（大写： 小写： 元） |

备注：1.报价包含但不限于设备清单中涉及的设计、制造、供货、发货、运送到指定工地现场、保险、税费、安装、指导安装、调试试验和交付使用、设备在本文规定的质保期内的维修保养，以及为达到安全、满意的运行所必须的所有装配部件、辅助设施及预埋件等，并应保证设备在各方面均能达到正常运行的要求。

###### 2.投标人（供货商）提供的产品，应是招标人推荐品牌或同档次及以上产品。如提供的是同档次或以上产品的，则应递交相关证明材料。如证明材料不充分或经评标委员会评定低于推荐品牌的，投标人自行承担被否决投标的风险。

3.单位：人民币元，保留整数。

投标人（盖章）：

法定代表人或其它其委托代理人：（签字或盖章）

年   月   日

## 二、法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                 年              月              日

经营期限：

姓    名：                          性        别：

年    龄：                          职        务：

身份证号码：

系                                          （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          （盖单位章）

年        月        日

## 三、授权委托书

本人         （姓名）系                   （投标人名称）的法定代表人，现委托     （姓名），身份证号码为：            ，为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                            。

代理人联系方式（手机号码）：                            。

代理人无转委托权。

投  标  人：                        （盖单位章）

法定代表人：                      （签字或盖章）

年        月        日

## 四、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册地址 |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  | 网 址 |  |
| 社会统一信用代码 |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  | 员工总人数： |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |
| 账号 |  |  |  | 技 工 |  |
| 经营范围 |  |
| 备注 |  |

备注：

本表后应附企业法人营业执照（如为经销商，还须提供生产厂商的营业执照、唯一授权书）、业绩证明材料。

## 五、技术文件

## 投标人根据招标文件第五章技术要求提供相关技术文件。